|  | # Приложение № 1 # к договору от «___» __________20__г. # №ТП-___/________ # об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно)

Сетевая организация: 	Акционерное общество «Вологодская Областная Энергетическая Компания», 160014, г.Вологда, ул.Горького, д.99.

Заявитель: 	полное наименование юридического лица, адрес местонахождения.

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя: _____________________________________________.

- Место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется   энергоснабжение энергопринимающих устройств: __________________________ (земельный участок с кадастровым номером ______________________________).

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: ____ кВт.

  - Ранее присоединенная мощность (при наличии): _________________.

- Категория надежности: ______.

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: ______ кВ.

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2016 г.

- Точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) к электрической сети АО «Вологдаоблэнерго»:

  - Существующие: ________________.

  - Планируемые: ____________________________________.

- Основной источник питания: ___________________________.

- Резервный источник питания: ___________________________.

- Мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые Сетевой организацией:

  - Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети.

  - Требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей: отсутствуют.

- Мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые Заявителем:

  - Разработка проектной документации на наружное электроснабжение энергопринимающих устройств объекта.

  - _______________________________________________________________.

  - _______________________________________________________________.

- Требования к переустройству линий электропередачи из зоны строительства объекта: ________________________________________________________________.

- Требования к организации системы учета электрической энергии и приборам учета:

  - Для учета общего количества электроэнергии  к установке принять трехфазные счетчики электроэнергии с размещением в _______________________________________.

При нагрузке > 90 А к установке принять трехфазные счетчики электроэнергии трансформаторного включения. Схемой включения счетчиков предусмотреть установку испытательной клеммной колодки. Счетчики должны иметь класс точности не ниже 1,0 (рекомендуемый тип – “Меркурий 230 ART 03 PQCSIDN”).

  - При нагрузке ≤ 90 А следует устанавливать трехфазные счетчики электроэнергии прямого включения. Счетчики должны иметь класс точности не ниже 1,0 (рекомендуемый тип – “Меркурий 230 ART 01 PQCSIDN” или “Меркурий 230 ART 02 PQCSIDN”).

  - Требования к трансформаторам тока 0,4 кВ:

    - Трансформаторы тока должны иметь класс точности 0,5.

    - Трансформаторы тока должны иметь защиту от несанкционированного доступа.

    - Измерительные цепи трансформаторов тока должны быть выведены на испытательные клеммные колодки не содержать других измерительных приборов.

  - Общие требования к приборам учета:

    - На момент ввода в эксплуатацию все приборы учета должны иметь поверительное клеймо со сроком давности не более 1 года (для однофазных счетчиков – не более 2-х лет).

  - Требования к автоматизированной системе коммерческого учёта потребления электроэнергии: система сбора показаний приборов учета электрической энергии должна иметь возможность интеграции в систему АСКУЭ АО «Вологдаоблэнерго» и энергосбытовой организации и соответствовать требованиям раздела 17 СП-31-110 «Основные технические требования к автоматизированным системам учета, контроля и управления».

- Особые условия:

  - Присоединение объекта в рамках настоящих технических условий согласовывается до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором от «___» ______20__г. №ТП-__/____ (Заявитель).

  - Рабочий проект представить на рассмотрение в АО «Вологдаоблэнерго» для получения положительного заключения.

  - При изменении условий технологического присоединения по окончанию срока действия технических условий, невыполнении Заявителем технических условий в согласованный срок, и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения Сетевая организация по обращению Заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий.