## Лист1
Информация о наличии объема свободной мощности.17.03.2022
*РУ-0.4 кВ предприятия (замеры 2018)
№ | Наименование | Наименование | Класс | Год | (при изменении | Транс. | Макимально | Макимально | Загруженная | Загруженная | М дог. | Резерв | Резерв с | План. | План.
| сетевой | объекта | напряжения | ввода в | установленной | шт.хМВА | допустимая | допустимая | мощность | мощность | ТП кВА | кВА | учетом ТП кВА | ввод | резерв.
| организации | центра питания |  | эксплуатацию | мощности) |  | загрузка | загрузка | по факту | по актам
[7 empty] | трансформаторной | трансформаторной | замера | об осуществлении
[7 empty] | мощности, | мощности, | режимного | ТП, МВт
[7 empty] | МВА | МВт | дня
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | РЭС Вологодский | ТП-1 | 6 кВ | 1973 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.39481 | 1.0849 | 558 | 165.19 | 0 | 1084.9 | 0
2 | РЭС Вологодский | ТП-2 | 6 кВ | 1968 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.32258 | 1.1537 | 619.2 | 237.42 | 0 | 1153.7 | 0
3 | РЭС Вологодский | КТП-6 | 6 кВ | 1998 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.11089 | 0.445 | 50 | 114.11 | 0 | 445 | 0
4 | РЭС Вологодский | ТП-7 | 6 кВ | 1978 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.38442 | 1.4067 | 0 | 175.58 | 0 | 1406.7 | 0
5 | РЭС Вологодский | ТП-8 | 6 кВ | 1985 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.25974 | 0.505 | 410 | 300.26 | 0 | 505 | 0
6 | РЭС Вологодский | ТП-9 | 6 кВ | 1987 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.23896 | 1.4438 | 217 | 321.04 | 0 | 1443.8 | 0
7 | РЭС Вологодский | ТП-11 | 6 кВ | 1975 |  | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 0.43621 | 1.6145 | 15 | 284.79 | 0 | 1614.5 | 0
8 | РЭС Вологодский | ТП-13 | 6 кВ | 1997 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.2961 | 0.7533 | 225 | 263.9 | 0 | 753.3 | 0
9 | РЭС Вологодский | ТП-14 | 6 кВ | 1961 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.15121 | 0.3127 | 0 | 198.79 | 0 | 312.7 | 0
10 | РЭС Вологодский | ТП-16 | 6 кВ | 1988 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.1972 | 0.9285 | 284.4 | 684.8 | 0 | 928.5 | 0
11 | РЭС Вологодский | КТП-17 | 6 кВ | 2006 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051948 | 0.185 | 0 | 92.05 | 0 | 185 | 0
12 | РЭС Вологодский | ТП-18 | 6 кВ | 1973 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.36364 | 0.9565 | 0 | 196.36 | 0 | 956.5 | 0
13 | РЭС Вологодский | ТП-19 | 6 кВ | 1990 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.28023 | 1.0679 | 45 | 601.77 | 0 | 1067.9 | 0
14 | РЭС Вологодский | ТП-21 | 6/10 кВ | 1992 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.25974 | 0.907 | 140 | 300.26 | 0 | 907 | 0
15 | РЭС Вологодский | ТП-22 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.27706 | 0.9683 | 27 | 282.94 | 0 | 968.3 | 0
16 | РЭС Вологодский | ТП-23 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.24242 | 0.52 | 0 | 317.58 | 0 | 520 | 0
17 | РЭС Вологодский | ТП-24 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.39808 | 1.1532 | 0 | 483.92 | 0 | 1153.2 | 0
18 | РЭС Вологодский | ТП-25 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.24242 | 0.6718 | 0 | 317.58 | 0 | 671.8 | 0
19 | РЭС Вологодский | ТП-26 | 10 кВ | 1998 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.22511 | 0.51 | 2 | 334.89 | 0 | 510 | 0
20 | РЭС Вологодский | ТП-27 | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.46731 | 1.4997 | 730 | 414.69 | 0 | 1499.7 | 0
21 | РЭС Вологодский | КТП-29 | 6 кВ | 1997 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.10081 | 0.4634 | 80 | 124.19 | 0 | 463.4 | 0
22 | РЭС Вологодский | ТП-30 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.17316 | 1.6911 | 0 | 386.84 | 0 | 1691.1 | 0
23 | РЭС Вологодский | ТП-31 | 10 кВ | 2008 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.29437 | 1.4605 | 309 | 265.63 | 0 | 1460.5 | 0
24 | РЭС Вологодский | ТП-32 | 6 кВ | 1981 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.32208 | 1.2092 | 170 | 237.92 | 0 | 1209.2 | 0
25 | РЭС Вологодский | ТП-33 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.4329 | 1.0958 | 825.2 | 127.1 | 0 | 1095.8 | 0
26 | РЭС Вологодский | ТП-34 | 6 кВ | 1969 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.18682 | 0.8113 | 489.68 | 695.18 | 0 | 811.3 | 0
27 | РЭС Вологодский | ТП-35 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.13853 | 1.197 | 85 | 421.47 | 0 | 1197 | 0
28 | РЭС Вологодский | ТП-36 | 6 кВ | 1956 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.1461 | 0.3931 | 55 | 78.9 | 0 | 393.1 | 0
29 | РЭС Вологодский | ТП-37 | 6 кВ | 1949 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.21818 | 0.599 | 150 | 141.82 | 0 | 599 | 0
30 | РЭС Вологодский | ТП-38 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.24221 | 0.2974 | 55 | 107.79 | 0 | 297.4 | 0
31 | РЭС Вологодский | ТП-40 | 6 кВ | 1983 |  | 1x0.315; 1x0.400 | 0.5005 | 0.4004 | 0.39221 | 0.9398 | 0 | 108.29 | 0 | 939.8 | 0
32 | РЭС Вологодский | ТП-41 | 6 кВ | 1984 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.35325 | 1.0967 | 956 | 206.75 | 0 | 1096.7 | 0
33 | РЭС Вологодский | ТП-42 | 6 кВ | 1987 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.1974 | 1.1559 | 190 | 362.6 | 0 | 1155.9 | 0
34 | РЭС Вологодский | ТП-43 | 10 кВ | 1949 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.08658 | 0.4117 | 0 | 273.42 | 0 | 411.7 | 0
35 | РЭС Вологодский | ТП-46 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.15584 | 0.425 | 0 | 204.16 | 0 | 425 | 0
36 | РЭС Вологодский | КТП-47 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.034557 | 0.245 | 5 | 109.44 | 0 | 245 | 0
37 | РЭС Вологодский | ТП-48 | 6 кВ | 1982 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.15121 | 0.5211 | 0.1 | 198.79 | 0 | 521.1 | 0
38 | РЭС Вологодский | ТП-49 | 6 кВ | 1957 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.13105 | 0.3946 | 0 | 93.95 | 0 | 394.6 | 0
39 | РЭС Вологодский | ТП-52 | 6 кВ | 1986 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.4987 | 0.9512 | 167 | 61.3 | 0 | 951.2 | 0
40 | РЭС Вологодский | ТП-53 | 6 кВ | 1973 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.29061 | 0.9639 | 50 | 591.39 | 0 | 963.9 | 0
41 | РЭС Вологодский | ТП-54 | 6 кВ | 1996 |  | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 0.15579 | 0.6308 | 55 | 565.21 | 0 | 630.8 | 0
42 | РЭС Вологодский | ТП-56 | 6 кВ | 1972 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0.18361 | 0.415 | 0 | 271.39 | 0 | 415 | 0
43 | РЭС Вологодский | ТП-59 | 6 кВ | 1955 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.24935 | 0.469 | 0 | 110.65 | 0 | 469 | 0
44 | РЭС Вологодский | ТП-60 | 6 кВ | 1946 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.093507 | 0.479 | 164 | 266.49 | 0 | 479 | 0
45 | РЭС Вологодский | ТП-61 | 6 кВ | 1954 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.097403 | 0.3287 | 0 | 127.6 | 0 | 328.7 | 0
46 | РЭС Вологодский | ТП-62 | 6 кВ | 2001 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.47743 | 0.7797 | 0 | 404.57 | 0 | 779.7 | 0
47 | РЭС Вологодский | ТП-63 | 6/10 кВ | 1987 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.20779 | 0.9098 | 0 | 352.21 | 0 | 909.8 | 0
48 | РЭС Вологодский | ТП-64 | 10 кВ | 1959 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.051948 | 0.2065 | 0 | 308.05 | 101.55 | 206.5 | 101.55
49 | РЭС Вологодский | КТП-66 | 6 кВ | 2002 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.010081 | 0.249 | 0.04 | 214.92 | 0 | 249 | 0
50 | РЭС Вологодский | ТП-68 | 6 кВ | 1946 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.080645 | 0.1824 | 0.3 | 144.35 | 0 | 182.4 | 0
51 | РЭС Вологодский | ТП-70 | 6 кВ | 1973 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0.24564 | 0.9625 | 0 | 209.36 | 0 | 962.5 | 0
52 | РЭС Вологодский | КТП-71 | 10 кВ | 2018 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0.01 | 0 | 22.5 | 12.5 | 10 | 12.5
53 | РЭС Вологодский | ТП-72 | 6 кВ | 1955 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.072727 | 0.105 | 0 | 71.27 | 0 | 105 | 0
54 | РЭС Вологодский | ТП-75 | 6 кВ | 1957 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.083117 | 0.212 | 0 | 276.88 | 64.88 | 212 | 64.88
55 | РЭС Вологодский | ТП-76 | 6 кВ | 1977 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.21818 | 0.4035 | 115.9 | 141.82 | 0 | 403.5 | 0
56 | РЭС Вологодский | ТП-77 | 6 кВ | 1979 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.57084 | 1.9535 | 0 | 311.16 | 0 | 1953.5 | 0
57 | РЭС Вологодский | ТП-78 | 6 кВ | 1976 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.46705 | 0.9467 | 82 | 414.95 | 0 | 946.7 | 0
58 | РЭС Вологодский | ТП-80 | 6 кВ | 1938 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.083117 | 0.37 | 0 | 60.88 | 0 | 370 | 0
59 | РЭС Вологодский | ТП-82 | 6 кВ | 2001 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0.18454 | 0.4814 | 0 | 270.46 | 0 | 481.4 | 0
60 | РЭС Вологодский | ТП-83 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.20769 | 0.8266 | 15 | 674.31 | 0 | 826.6 | 0
61 | РЭС Вологодский | ТП-85 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.13841 | 0.3891 | 45 | 86.59 | 0 | 389.1 | 0
62 | РЭС Вологодский | ТП-87 | 10 кВ | 1995 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.34632 | 0.87 | 86.5 | 213.68 | 0 | 870 | 0
63 | РЭС Вологодский | ТП-88 | 6 кВ | 1959 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.12097 | 0.3226 | 0 | 104.03 | 0 | 322.6 | 0
64 | РЭС Вологодский | ТП-93 | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.19031 | 0.5695 | 30 | 159.69 | 0 | 569.5 | 0
65 | РЭС Вологодский | ТП-94 | 6 кВ | 1985 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.23896 | 0.6736 | 0 | 321.04 | 0 | 673.6 | 0
66 | РЭС Вологодский | ТП-97 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.39808 | 0.9881 | 0 | 483.92 | 0 | 988.1 | 0
67 | РЭС Вологодский | ТП-98 | 6 кВ | 1955 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.031185 | 0.2889 | 25 | 58.82 | 0 | 288.9 | 0
68 | РЭС Вологодский | ТП-100 | 6 кВ | 2004 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.15121 | 0.5112 | 0 | 198.79 | 0 | 511.2 | 0
69 | РЭС Вологодский | ТП-101 | 6 кВ | 1982 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.17662 | 0.6786 | 0 | 383.38 | 0 | 678.6 | 0
70 | РЭС Вологодский | ТП-103 | 6 кВ | 1960 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.10081 | 0.6384 | 0 | 124.19 | 0 | 638.4 | 0
71 | РЭС Вологодский | ТП-105 | 6 кВ | 1971 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.21818 | 0.6262 | 0 | 341.82 | 0 | 626.2 | 0
72 | РЭС Вологодский | ТП-106 | 6 кВ | 1971 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.3944 | 1.0496 | 76.6 | 487.6 | 0 | 1049.6 | 0
73 | РЭС Вологодский | КТП-107 | 6 кВ | 2009 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.10081 | 0.4128 | 30 | 124.19 | 0 | 412.8 | 0
74 | РЭС Вологодский | КТП-109 | 10 кВ | 1995 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.034662 | 0.1704 | 30 | 55.34 | 0 | 170.4 | 0
75 | РЭС Вологодский | ТП-110 | 6 кВ | 1957 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.20779 | 0.6632 | 0 | 152.21 | 0 | 663.2 | 0
76 | РЭС Вологодский | ТП-112 | 6 кВ | 1984 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.42554 | 1.2149 | 90 | 456.46 | 0 | 1214.9 | 0
77 | РЭС Вологодский | ТП-113 | 6 кВ | 1955 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.050403 | 0.2583 | 0 | 174.6 | 0 | 258.3 | 0
78 | РЭС Вологодский | КТП-115 | 6 кВ | 2019 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.167 | 70 | 56.7 | 0 | 167 | 0
79 | РЭС Вологодский | КТП-116 | 6 кВ | 1998 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051948 | 0.0907 | 0 | 92.05 | 1.35 | 90.7 | 1.35
80 | РЭС Вологодский | ТП-119 | 6 кВ | 1966 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.16623 | 0.5801 | 135 | 193.77 | 0 | 580.1 | 0
81 | РЭС Вологодский | ТП-120 | 6 кВ | 1977 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.31931 | 1.0571 | 0 | 240.69 | 0 | 1057.1 | 0
82 | РЭС Вологодский | ТП-121 | 6 кВ | 1970 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.33247 | 1.2943 | 407.3 | 227.53 | 0 | 1294.3 | 0
83 | РЭС Вологодский | ТП-122 | 6 кВ | 1966 |  | 1x0.320 | 0.288 | 0.2304 | 0.15094 | 0.5321 | 130 | 137.06 | 0 | 532.1 | 0
84 | РЭС Вологодский | ТП-123 | 6 кВ | 1958 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.14545 | 0.6875 | 160 | 214.55 | 0 | 687.5 | 0
85 | РЭС Вологодский | ТП-124 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.38095 | 0.6663 | 0 | 179.05 | 0 | 666.3 | 0
86 | РЭС Вологодский | ТП-125 | 6 кВ | 1957 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.050403 | 0.4362 | 165 | 174.6 | 0 | 436.2 | 0
87 | РЭС Вологодский | ТП-128 | 10 кВ | 1957 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0.23 | 50 | 155.8 | 0 | 230 | 0
88 | РЭС Вологодский | ТП-129 | 6 кВ | 1959 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.083117 | 0.7788 | 147 | 276.88 | 0 | 778.8 | 0
89 | РЭС Вологодский | КТП-130 | 6 кВ | 2005 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.12468 | 0.7921 | 165.04 | 235.32 | 0 | 792.1 | 0
90 | РЭС Вологодский | ТП-131 | 6 кВ | 2003 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.22857 | 0.6372 | 0 | 331.43 | 0 | 637.2 | 0
91 | РЭС Вологодский | ТП-132 | 6 кВ | 1983 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.21818 | 2.3361 | 90 | 341.82 | 0 | 2336.1 | 0
92 | РЭС Вологодский | ТП-134 | 6 кВ | 1983 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.041558 | 0.327 | 131 | 318.44 | 0 | 327 | 0
93 | РЭС Вологодский | ТП-135 | 6 кВ | 1959 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.17137 | 0.8182 | 49 | 53.63 | 0 | 818.2 | 0
94 | РЭС Вологодский | ТП-136 | 6 кВ | 1960 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.070565 | 0.623 | 30 | 154.44 | 0 | 623 | 0
95 | РЭС Вологодский | КТП-138 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.051903 | 0.2713 | 155 | 173.1 | 0 | 271.3 | 0
96 | РЭС Вологодский | КТП-139 | 10 кВ | 1965 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.26998 | 0.6165 | 155 | 0 | 0 | 616.5 | 0
97 | РЭС Вологодский | ТП-140 | 6 кВ | 1962 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.072727 | 0.2082 | 0 | 71.27 | 0 | 208.2 | 0
98 | РЭС Вологодский | ТП-142 | 10 кВ | 1961 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.13841 | 0.2622 | 95 | 86.59 | 0 | 262.2 | 0
99 | РЭС Вологодский | КТП-143 | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.034662 | 0.057 | 30 | 55.34 | 0 | 57 | 0
100 | РЭС Вологодский | КТП-145 | 6 кВ | 1962 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.08316 | 0.1672 | 120 | 6.84 | 0 | 167.2 | 0
101 | РЭС Вологодский | ТП-147 | 6 кВ | 1991 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.050403 | 0.2484 | 0 | 299.6 | 51.2 | 248.4 | 51.2
102 | РЭС Вологодский | ТП-148 | 6 кВ | 1993 |  | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 0.22734 | 0.5732 | 679 | 227.66 | 0 | 573.2 | 0
103 | РЭС Вологодский | ТП-149 | 6 кВ | 1959 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.041558 | 0.3641 | 0 | 318.44 | 0 | 364.1 | 0
104 | РЭС Вологодский | ТП-150 | 10 кВ | 1997 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.51923 | 1.1174 | 0 | 362.77 | 0 | 1117.4 | 0
105 | РЭС Вологодский | ТП-151 | 10 кВ | 1958 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.10381 | 0.7515 | 35 | 121.19 | 0 | 751.5 | 0
106 | РЭС Вологодский | ТП-153 | 6 кВ | 1989 |  | 1x0.315; 1x0.315 | 0.441 | 0.3528 | 0.31705 | 0.8262 | 0 | 123.95 | 0 | 826.2 | 0
107 | РЭС Вологодский | ТП-154 | 6 кВ | 1959 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.11089 | 0.3775 | 0 | 114.11 | 0 | 377.5 | 0
108 | РЭС Вологодский | ТП-155 | 10 кВ | 1959 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.086505 | 0.2465 | 0 | 138.49 | 0 | 246.5 | 0
109 | РЭС Вологодский | ТП-158 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.329 | 1.6346 | 1130 | 231 | 0 | 1634.6 | 0
110 | РЭС Вологодский | ТП-159 | 6 кВ | 2008 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.57115 | 1.5758 | 0 | 310.85 | 0 | 1575.8 | 0
111 | РЭС Вологодский | ТП-160 | 6 кВ | 1959 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.072727 | 0.2164 | 30 | 71.27 | 0 | 216.4 | 0
112 | РЭС Вологодский | ТП-161 | 6 кВ | 1972 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.77842 | 0.42 | 0 | 103.58 | 0 | 420 | 0
113 | РЭС Вологодский | КТП-162 | 6 кВ | 1999 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.04158 | 0.1778 | 55 | 48.42 | 0 | 177.8 | 0
114 | РЭС Вологодский | ТП-163 | 6 кВ | 1959 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.090726 | 0.3853 | 0 | 134.27 | 0 | 385.3 | 0
115 | РЭС Вологодский | ТП-164 | 6 кВ | 1986 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.1974 | 0.7417 | 0 | 362.6 | 0 | 741.7 | 0
116 | РЭС Вологодский | ТП-166 | 6 кВ | 1960 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.051948 | 0.5972 | 0 | 308.05 | 0 | 597.2 | 0
117 | РЭС Вологодский | ТП-167 | 10 кВ | 1960 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.70962 | 1.1957 | 60 | 172.38 | 0 | 1195.7 | 0
118 | РЭС Вологодский | ТП-168 | 6 кВ | 1983 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.14545 | 0.3916 | 0 | 214.55 | 0 | 391.6 | 0
119 | РЭС Вологодский | КТП-170 | 6 кВ | 2013 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.11089 | 0.364 | 0 | 239.11 | 0 | 364 | 0
120 | РЭС Вологодский | ТП-171 | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.38077 | 1.1836 | 298.64 | 501.23 | 0 | 1183.6 | 0
121 | РЭС Вологодский | ТП-172 | 6/10 кВ | 1989 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.069264 | 0.9128 | 15.6 | 490.74 | 0 | 912.8 | 0
122 | РЭС Вологодский | ТП-174 | 6 кВ | 1960 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.16129 | 0.5049 | 24.6 | 63.71 | 0 | 504.9 | 0
123 | РЭС Вологодский | ТП-175 | 6 кВ | 1960 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.070565 | 0.2665 | 45 | 154.44 | 0 | 266.5 | 0
124 | РЭС Вологодский | ТП-177 | 6 кВ | 1998 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0.18701 | 0.5631 | 0 | 36.99 | 0 | 563.1 | 0
125 | РЭС Вологодский | ТП-178 | 6 кВ | 1960 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.23896 | 0.7591 | 15 | 121.04 | 0 | 759.1 | 0
126 | РЭС Вологодский | ТП-179 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.29437 | 0.7591 | 0 | 265.63 | 0 | 759.1 | 0
127 | РЭС Вологодский | КТП-181 | 6 кВ | 2015 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.6996 | 0 | 360 | 0 | 699.6 | 0
128 | РЭС Вологодский | ТП-182 | 6 кВ | 1972 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.090726 | 0.587 | 50 | 259.27 | 0 | 587 | 0
129 | РЭС Вологодский | ТП-184 | 6 кВ | 1960 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.062338 | 0.2427 | 0 | 81.66 | 0 | 242.7 | 0
130 | РЭС Вологодский | ТП-185 | 6 кВ | 1960 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051948 | 0.3538 | 150 | 92.05 | 0 | 353.8 | 0
131 | РЭС Вологодский | ТП-186 | 6 кВ | 1984 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.23872 | 0.9321 | 0 | 643.29 | 0 | 932.1 | 0
132 | РЭС Вологодский | ТП-187 | 10 кВ | 1961 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.069114 | 0.231 | 14 | 74.89 | 0 | 231 | 0
133 | РЭС Вологодский | ТП-188 | 6 кВ | 1961 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.12468 | 0.2112 | 0 | 19.32 | 0 | 211.2 | 0
134 | РЭС Вологодский | ТП-189 | 6 кВ | 1961 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.51895 | 1.0626 | 163 | 363.05 | 0 | 1062.6 | 0
135 | РЭС Вологодский | КТП-190 | 6 кВ | 1992 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.020161 | 0.1305 | 0 | 204.84 | 74.34 | 130.5 | 74.34
136 | РЭС Вологодский | КТП-191 | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.0006 | 20 | 225 | 224.4 | 0.6 | 224.4
137 | РЭС Вологодский | ТП-193 | 10 кВ | 1961 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.17316 | 0.5482 | 711.57 | 386.84 | 0 | 548.2 | 0
138 | РЭС Вологодский | ТП-194 | 6 кВ | 1961 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.12097 | 0.4747 | 45 | 104.03 | 0 | 474.7 | 0
139 | РЭС Вологодский | ТП-195 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.34632 | 0.875 | 135 | 213.68 | 0 | 875 | 0
140 | РЭС Вологодский | ТП-197 | 6/10 кВ | 1989 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.675 | 1.0966 | 34 | 207 | 0 | 1096.6 | 0
141 | РЭС Вологодский | ТП-198 | 6 кВ | 1997 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.29234 | 0.8276 | 7.5 | 57.66 | 0 | 827.6 | 0
142 | РЭС Вологодский | ТП-200 | 6 кВ | 1962 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.22857 | 0.6317 | 0 | 131.43 | 0 | 631.7 | 0
143 | РЭС Вологодский | ТП-201 | 6 кВ | 2000 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.17662 | 0.5983 | 3 | 383.38 | 0 | 598.3 | 0
144 | РЭС Вологодский | ТП-202 | 6 кВ | 1962 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.11089 | 0.3835 | 25 | 114.11 | 0 | 383.5 | 0
145 | РЭС Вологодский | ТП-203 | 6 кВ | 1982 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.16129 | 0.4954 | 15 | 188.71 | 0 | 495.4 | 0
146 | РЭС Вологодский | ТП-204 | 6 кВ | 1962 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.031169 | 0.162 | 0 | 112.83 | 0 | 162 | 0
147 | РЭС Вологодский | КТП-205 | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.069114 | 0.162 | 40 | 74.89 | 0 | 162 | 0
148 | РЭС Вологодский | ТП-206 | 6 кВ | 1998 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.21169 | 1.0484 | 150 | 138.31 | 0 | 1048.4 | 0
149 | РЭС Вологодский | ТП-207 | 6 кВ | 1962 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.01039 | 0.15 | 0 | 133.61 | 0 | 150 | 0
150 | РЭС Вологодский | ТП-208 | 6 кВ | 1962 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.16623 | 0.4736 | 110 | 193.77 | 0 | 473.6 | 0
151 | РЭС Вологодский | ТП-211 | 6 кВ | 1963 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.12468 | 0.3655 | 0.1 | 235.32 | 0 | 365.5 | 0
152 | РЭС Вологодский | ТП-215 | 6 кВ | 1965 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.040323 | 0.3056 | 268.5 | 184.68 | 0 | 305.6 | 0
153 | РЭС Вологодский | ТП-216 | 6 кВ | 1962 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.12468 | 0.5177 | 0 | 235.32 | 0 | 517.7 | 0
154 | РЭС Вологодский | ТП-217 | 6 кВ | 1964 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.11089 | 0.6048 | 0 | 114.11 | 0 | 604.8 | 0
155 | РЭС Вологодский | ТП-220 | 6 кВ | 1962 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.25974 | 0.4912 | 0 | 100.26 | 0 | 491.2 | 0
156 | РЭС Вологодский | ТП-222 | 6 кВ | 1962 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.20779 | 0.762 | 0 | 352.21 | 0 | 762 | 0
157 | РЭС Вологодский | ТП-225 | 6 кВ | 1993 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.20758 | 0.9118 | 100 | 674.42 | 0 | 911.8 | 0
158 | РЭС Вологодский | ТП-227 | 6 кВ | 1971 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.080645 | 0.3206 | 0 | 144.35 | 0 | 320.6 | 0
159 | РЭС Вологодский | КТП-229 | 10 кВ | 2005 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.22491 | 0.2685 | 92.5 | 0.09 | 0 | 268.5 | 0
160 | РЭС Вологодский | ТП-230 | 6 кВ | 1963 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.11429 | 0.3287 | 0 | 29.71 | 0 | 328.7 | 0
161 | РЭС Вологодский | ТП-232 | 6 кВ | 1963 |  | 1x0.320 | 0.288 | 0.2304 | 0.18113 | 0.674 | 0 | 106.87 | 0 | 674 | 0
162 | РЭС Вологодский | ТП-233 | 6 кВ | 1985 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.22857 | 1.3615 | 950 | 331.43 | 0 | 1361.5 | 0
163 | РЭС Вологодский | КТП-234 | 6 кВ | 1993 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.072727 | 0.1935 | 15 | 287.27 | 93.77 | 193.5 | 93.77
164 | РЭС Вологодский | ТП-235 | 6 кВ | 1963 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.11429 | 0.3221 | 15.8 | 29.71 | 0 | 322.1 | 0
165 | РЭС Вологодский | ТП-238 | 6 кВ | 1963 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.10081 | 0.6045 | 30.2 | 124.19 | 0 | 604.5 | 0
166 | РЭС Вологодский | ТП-239 | 6 кВ | 1963 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.11429 | 0.2484 | 0 | 29.71 | 0 | 248.4 | 0
167 | РЭС Вологодский | ТП-241 | 6 кВ | 1966 |  | 1x0.315 | 0.2835 | 0.2268 | 0.13295 | 0.9604 | 0 | 150.55 | 0 | 960.4 | 0
168 | РЭС Вологодский | ТП-242 | 6 кВ | 1971 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0.22834 | 0.7454 | 0 | 338.66 | 0 | 745.4 | 0
169 | РЭС Вологодский | ТП-243 | 6 кВ | 1963 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.083117 | 1.022 | 95 | 276.88 | 0 | 1022 | 0
170 | РЭС Вологодский | ТП-245 | 6 кВ | 1963 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.14545 | 0.5792 | 110 | 214.55 | 0 | 579.2 | 0
171 | РЭС Вологодский | ТП-246 | 6 кВ | 1964 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.1974 | 0.7276 | 25 | 162.6 | 0 | 727.6 | 0
172 | РЭС Вологодский | ТП-247 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.58846 | 1.0431 | 100 | 293.54 | 0 | 1043.1 | 0
173 | РЭС Вологодский | ТП-248 | 10 кВ | 1964 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.10381 | 0.6961 | 50 | 121.19 | 0 | 696.1 | 0
174 | РЭС Вологодский | ТП-249 | 6 кВ | 1999 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.020779 | 0.076 | 0 | 123.22 | 47.22 | 76 | 47.22
175 | РЭС Вологодский | ТП-251 | 6 кВ | 1999 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.18682 | 0.9663 | 0 | 695.18 | 0 | 966.3 | 0
176 | РЭС Вологодский | ТП-252 | 6 кВ | 1965 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.17137 | 0.3799 | 0 | 53.63 | 0 | 379.9 | 0
177 | РЭС Вологодский | ТП-253 | 6 кВ | 1964 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.090726 | 1.261 | 0 | 259.27 | 0 | 1261 | 0
178 | РЭС Вологодский | ТП-254 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.50216 | 1.371 | 852 | 57.84 | 0 | 1371 | 0
179 | РЭС Вологодский | ТП-255 | 6 кВ | 1964 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.39481 | 0.9241 | 0 | 165.19 | 0 | 924.1 | 0
180 | РЭС Вологодский | ТП-256 | 6 кВ | 1964 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.24935 | 0.8498 | 0 | 110.65 | 0 | 849.8 | 0
181 | РЭС Вологодский | ТП-257 | 6 кВ | 1974 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.45714 | 0.765 | 175 | 102.86 | 0 | 765 | 0
182 | РЭС Вологодский | ТП-258 | 6 кВ | 1964 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.17662 | 1.1426 | 160 | 383.38 | 0 | 1142.6 | 0
183 | РЭС Вологодский | ТП-259 | 6 кВ | 1985 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.25705 | 0.6944 | 0 | 624.95 | 0 | 694.4 | 0
184 | РЭС Вологодский | ТП-260 | 6 кВ | 1964 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.093507 | 0.4093 | 15 | 266.49 | 0 | 409.3 | 0
185 | РЭС Вологодский | ТП-261 | 6 кВ | 1995 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.32258 | 0.573 | 515 | 27.42 | 0 | 573 | 0
186 | РЭС Вологодский | ТП-262 | 6 кВ | 1964 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.12097 | 0.549 | 0 | 104.03 | 0 | 549 | 0
187 | РЭС Вологодский | ТП-263 | 6 кВ | 1964 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.20779 | 0.5828 | 235 | 152.21 | 0 | 582.8 | 0
188 | РЭС Вологодский | КТП-264 | 6 кВ | 2008 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.22581 | 0.4001 | 64.9 | 134.19 | 0 | 400.1 | 0
189 | РЭС Вологодский | ТП-265 | 10 кВ | 1964 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.17301 | 0.3701 | 50 | 176.99 | 0 | 370.1 | 0
190 | РЭС Вологодский | ТП-266 | 6 кВ | 1964 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.3629 | 0.8568 | 7 | 0 | 0 | 856.8 | 0
191 | РЭС Вологодский | ТП-270 | 6 кВ | 1983 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.46753 | 1.0834 | 0 | 92.47 | 0 | 1083.4 | 0
192 | РЭС Вологодский | ТП-273 | 6/10 кВ | 1965 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.24242 | 0.68 | 0 | 317.58 | 0 | 680 | 0
193 | РЭС Вологодский | КТП-274 | 10 кВ | 2002 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.10367 | 0.2768 | 10 | 40.33 | 0 | 276.8 | 0
194 | РЭС Вологодский | ТП-275 | 10 кВ | 1965 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.5368 | 0.8595 | 0 | 23.2 | 0 | 859.5 | 0
195 | РЭС Вологодский | ТП-277 | 6 кВ | 1965 |  | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 0.29543 | 0.525 | 0 | 159.57 | 0 | 525 | 0
196 | РЭС Вологодский | ТП-278 | 6 кВ | 1965 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.14113 | 0.245 | 60 | 83.87 | 0 | 245 | 0
197 | РЭС Вологодский | ТП-279 | 6 кВ | 1965 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.11089 | 0.3929 | 15.1 | 114.11 | 0 | 392.9 | 0
198 | РЭС Вологодский | КТП-280 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.15571 | 0.3032 | 75 | 69.29 | 0 | 303.2 | 0
199 | РЭС Вологодский | ТП-281 | 6 кВ | 1964 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.11089 | 0.3369 | 0 | 114.11 | 0 | 336.9 | 0
200 | РЭС Вологодский | ТП-282 | 6 кВ | 1964 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.25974 | 0.9042 | 39 | 100.26 | 0 | 904.2 | 0
201 | РЭС Вологодский | ТП-284 | 6 кВ | 1966 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.12097 | 0.4486 | 14.1 | 104.03 | 0 | 448.6 | 0
202 | РЭС Вологодский | ТП-286 | 6 кВ | 1974 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.11089 | 0.4945 | 67.1 | 114.11 | 0 | 494.5 | 0
203 | РЭС Вологодский | ТП-288 | 6 кВ | 1966 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.21818 | 0.8374 | 0 | 341.82 | 0 | 837.4 | 0
204 | РЭС Вологодский | ТП-289 | 6 кВ | 1977 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.22857 | 0.8944 | 0 | 331.43 | 0 | 894.4 | 0
205 | РЭС Вологодский | КТП-290 | 6 кВ | 1966 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.17301 | 0.19 | 500 | 51.99 | 0 | 190 | 0
206 | РЭС Вологодский | ТП-291 | 6 кВ | 1966 |  | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 0.16592 | 0.8604 | 0 | 289.08 | 0 | 860.4 | 0
207 | РЭС Вологодский | ТП-292 | 10 кВ | 1966 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0.32929 | 1.6722 | 0 | 1070.71 | 0 | 1672.2 | 0
208 | РЭС Вологодский | ТП-293 | 10 кВ | 1966 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.12111 | 0.2606 | 15 | 103.89 | 0 | 260.6 | 0
209 | РЭС Вологодский | ТП-294 | 6 кВ | 1971 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.20779 | 0.88 | 0 | 352.21 | 0 | 880 | 0
210 | РЭС Вологодский | ТП-295 | 6 кВ | 1966 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.17137 | 0.3841 | 0 | 178.63 | 0 | 384.1 | 0
211 | РЭС Вологодский | ТП-296 | 6 кВ | 1968 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.20161 | 0.7034 | 31 | 148.39 | 0 | 703.4 | 0
212 | РЭС Вологодский | КТП-297 | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.13841 | 0.8307 | 160 | 86.59 | 0 | 830.7 | 0
213 | РЭС Вологодский | ТП-298 | 6 кВ | 1967 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.25988 | 0.5258 | 195 | 0 | 0 | 525.8 | 0
214 | РЭС Вологодский | ТП-300 | 6 кВ | 1987 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.18145 | 0.529 | 45 | 168.55 | 0 | 529 | 0
215 | РЭС Вологодский | ТП-301 | 6 кВ | 1967 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.1039 | 0.2021 | 50 | 40.1 | 0 | 202.1 | 0
216 | РЭС Вологодский | ТП-302 | 10 кВ | 1967 |  | ; 1x0.630 |  |  | 0.29423 | 0.8884 | 20 | 0 | 0 | 888.4 | 0
217 | РЭС Вологодский | ТП-303 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.12115 | 1.0799 | 0 | 760.85 | 0 | 1079.9 | 0
218 | РЭС Вологодский | ТП-304 | 6 кВ | 1967 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.33213 | 0.9892 | 17.2 | 549.87 | 0 | 989.2 | 0
219 | РЭС Вологодский | ТП-305 | 6 кВ | 1967 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.3425 | 1.317 | 50 | 539.5 | 0 | 1317 | 0
220 | РЭС Вологодский | ТП-306 | 6 кВ | 1972 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.21818 | 0.7077 | 0 | 141.82 | 0 | 707.7 | 0
221 | РЭС Вологодский | ТП-308 | 6 кВ | 1985 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.11089 | 0.446 | 0 | 239.11 | 0 | 446 | 0
222 | РЭС Вологодский | ТП-309 | 6 кВ | 1967 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.11429 | 0.2934 | 3 | 245.71 | 0 | 293.4 | 0
223 | РЭС Вологодский | ТП-310 | 6 кВ | 1967 |  | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 0.28104 | 0.7987 | 0.4 | 439.96 | 0 | 798.7 | 0
224 | РЭС Вологодский | ТП-312 | 10 кВ | 1960 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.077509 | 0.3494 | 552 | 66.49 | 0 | 349.4 | 0
225 | РЭС Вологодский | ТП-313 | 10 кВ | 1962 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.13823 | 0.506 | 0 | 5.77 | 0 | 506 | 0
226 | РЭС Вологодский | ТП-314 | 10 кВ | 1959 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.10381 | 0.5435 | 0 | 121.19 | 0 | 543.5 | 0
227 | РЭС Вологодский | ТП-315 | 10 кВ | 1959 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.17301 | 0.5903 | 0 | 51.99 | 0 | 590.3 | 0
228 | РЭС Вологодский | ТП-316 | 10 кВ | 1963 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.19048 | 0.527 | 0 | 169.52 | 0 | 527 | 0
229 | РЭС Вологодский | ТП-317 | 10 кВ | 1953 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.12121 | 0.5294 | 0.1 | 238.79 | 0 | 529.4 | 0
230 | РЭС Вологодский | ТП-318 | 10 кВ | 1958 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.15584 | 0.4596 | 0 | 204.16 | 0 | 459.6 | 0
231 | РЭС Вологодский | ТП-319 | 10 кВ | 1955 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.13841 | 0.6556 | 15 | 86.59 | 0 | 655.6 | 0
232 | РЭС Вологодский | ТП-320 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.31169 | 0.8526 | 54 | 248.31 | 0 | 852.6 | 0
233 | РЭС Вологодский | КТП-321 | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.10381 | 0.4389 | 0 | 121.19 | 0 | 438.9 | 0
234 | РЭС Вологодский | ТП-322 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 0.48475 | 1.8636 | 0.1 | 236.25 | 0 | 1863.6 | 0
235 | РЭС Вологодский | ТП-324 | 6 кВ | 1967 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.23185 | 0.6413 | 15 | 118.15 | 0 | 641.3 | 0
236 | РЭС Вологодский | ТП-325 | 6 кВ | 1971 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.3013 | 0.6768 | 390 | 258.7 | 0 | 676.8 | 0
237 | РЭС Вологодский | ТП-326 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.34615 | 0.9741 | 0 | 535.85 | 0 | 974.1 | 0
238 | РЭС Вологодский | ТП-328 | 6 кВ | 1971 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.34286 | 0.9388 | 0 | 217.14 | 0 | 938.8 | 0
239 | РЭС Вологодский | ТП-329 | 6/10 кВ | 1971 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.17316 | 0.8254 | 55 | 386.84 | 0 | 825.4 | 0
240 | РЭС Вологодский | ТП-330 | 6 кВ | 1972 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0.17662 | 0.0996 | 101.5 | 47.38 | 0 | 99.6 | 0
241 | РЭС Вологодский | ТП-331 | 6 кВ | 1972 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.15121 | 0.42 | 150 | 73.79 | 0 | 420 | 0
242 | РЭС Вологодский | ТП-332 | 6 кВ | 1981 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.37364 | 0.8496 | 30 | 508.36 | 0 | 849.6 | 0
243 | РЭС Вологодский | ТП-335 | 6 кВ | 1981 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.19153 | 0.675 | 500 | 158.47 | 0 | 675 | 0
244 | РЭС Вологодский | ТП-337 | 6 кВ | 1989 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.15121 | 0.4246 | 85 | 198.79 | 0 | 424.6 | 0
245 | РЭС Вологодский | ТП-340 | 6 кВ | 1968 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.080645 | 0.5628 | 170 | 269.35 | 0 | 562.8 | 0
246 | РЭС Вологодский | ТП-342 | 6 кВ | 1968 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.070565 | 0.1978 | 50 | 154.44 | 0 | 197.8 | 0
247 | РЭС Вологодский | ТП-343 | 6 кВ | 1968 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.27013 | 0.7606 | 98 | 289.87 | 0 | 760.6 | 0
248 | РЭС Вологодский | ТП-344 | 6 кВ | 1968 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0.14545 | 0.3004 | 3 | 78.55 | 0 | 300.4 | 0
249 | РЭС Вологодский | ТП-346 | 6/10 кВ | 1974 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.22511 | 1.3131 | 77 | 334.89 | 0 | 1313.1 | 0
250 | РЭС Вологодский | ТП-347 | 6 кВ | 1968 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0.17446 | 0.4747 | 0 | 280.54 | 0 | 474.7 | 0
251 | РЭС Вологодский | ТП-348 | 10 кВ | 1968 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.086505 | 0.3098 | 15 | 138.49 | 0 | 309.8 | 0
252 | РЭС Вологодский | ТП-350 | 6 кВ | 1969 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.093507 | 0.6453 | 0 | 266.49 | 0 | 645.3 | 0
253 | РЭС Вологодский | ТП-352 | 6 кВ | 1983 |  | 1x0.630; 1x0.400 | 0.721 | 0.5768 | 0.29073 | 1.4765 | 598.15 | 430.27 | 0 | 1476.5 | 0
254 | РЭС Вологодский | ТП-355 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.24242 | 0.8694 | 0 | 317.58 | 0 | 869.4 | 0
255 | РЭС Вологодский | ТП-356 | 6 кВ | 1969 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.11089 | 0.5888 | 0.1 | 114.11 | 0 | 588.8 | 0
256 | РЭС Вологодский | ТП-357 | 6 кВ | 1969 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0.13506 | 0.5114 | 0 | 88.94 | 0 | 511.4 | 0
257 | РЭС Вологодский | ТП-358 | 6 кВ | 1969 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.23896 | 0.9505 | 0 | 321.04 | 0 | 950.5 | 0
258 | РЭС Вологодский | ТП-359 | 6 кВ | 1972 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.30484 | 0.5754 | 590 | 577.16 | 1.76 | 575.4 | 1.76
259 | РЭС Вологодский | ТП-360 | 6 кВ | 1982 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.18701 | 0.358 | 0 | 172.99 | 0 | 358 | 0
260 | РЭС Вологодский | КТП-361 | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.22511 | 0.5253 | 329 | 134.89 | 0 | 525.3 | 0
261 | РЭС Вологодский | ТП-363 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.48485 | 0.8516 | 0 | 75.15 | 0 | 851.6 | 0
262 | РЭС Вологодский | ТП-364 | 6 кВ | 1983 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.33213 | 1.107 | 0 | 549.87 | 0 | 1107 | 0
263 | РЭС Вологодский | ТП-367 | 6 кВ | 1969 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.45714 | 0.5249 | 0 | 102.86 | 0 | 524.9 | 0
264 | РЭС Вологодский | ТП-368 | 6 кВ | 1969 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.12468 | 0.4618 | 65 | 235.32 | 0 | 461.8 | 0
265 | РЭС Вологодский | ТП-369 | 6 кВ | 1970 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.18701 | 0.455 | 30 | 172.99 | 0 | 455 | 0
266 | РЭС Вологодский | ТП-370 | 6 кВ | 1969 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.1974 | 0.829 | 90 | 362.6 | 0 | 829 | 0
267 | РЭС Вологодский | ТП-371 | 6 кВ | 1975 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0.17662 | 0.3439 | 0 | 47.38 | 0 | 343.9 | 0
268 | РЭС Вологодский | ТП-372 | 6 кВ | 1976 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.25974 | 0.529 | 0 | 100.26 | 0 | 529 | 0
269 | РЭС Вологодский | ТП-374 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.31169 | 0.3871 | 50 | 248.31 | 0 | 387.1 | 0
270 | РЭС Вологодский | ТП-376 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.31169 | 0.6905 | 0 | 248.31 | 0 | 690.5 | 0
271 | РЭС Вологодский | ТП-379 | 6 кВ | 1999 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.43636 | 1.0123 | 1.2 | 123.64 | 0 | 1012.3 | 0
272 | РЭС Вологодский | КТП-380 | 10 кВ | 1996 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.19006 | 0.2036 | 0 | 0 | 0 | 203.6 | 0
273 | РЭС Вологодский | ТП-381 | 6 кВ | 1982 |  | 1x0.400; 1x0.315 | 0.5005 | 0.4004 | 0.09302 | 0.337 | 165 | 407.48 | 70.48 | 337 | 70.48
274 | РЭС Вологодский | ТП-383 | 6/10 кВ | 1978 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0.15584 | 0.25 | 635 | 68.16 | 0 | 250 | 0
275 | РЭС Вологодский | ТП-384 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.13841 | 0.4895 | 0 | 211.59 | 0 | 489.5 | 0
276 | РЭС Вологодский | ТП-386 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.630; 1x0.400 | 0.721 | 0.5768 | 0.277 | 0.8117 | 0 | 444 | 0 | 811.7 | 0
277 | РЭС Вологодский | ТП-388 | 6 кВ | 1974 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.17137 | 0.513 | 0 | 178.63 | 0 | 513 | 0
278 | РЭС Вологодский | ТП-389 | 6 кВ | 1971 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.31169 | 1.0596 | 150 | 248.31 | 0 | 1059.6 | 0
279 | РЭС Вологодский | КТП-391 | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.12111 | 0.2639 | 45 | 103.89 | 0 | 263.9 | 0
280 | РЭС Вологодский | ТП-392 | 6 кВ | 1971 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.22857 | 0.8302 | 195 | 331.43 | 0 | 830.2 | 0
281 | РЭС Вологодский | ТП-396 | 6 кВ | 1971 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.38442 | 0.9868 | 0 | 175.58 | 0 | 986.8 | 0
282 | РЭС Вологодский | ТП-397 | 6 кВ | 1972 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.35325 | 0.4733 | 375.32 | 206.75 | 0 | 473.3 | 0
283 | РЭС Вологодский | ТП-398 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.25962 | 0.6668 | 0 | 622.38 | 0 | 666.8 | 0
284 | РЭС Вологодский | ТП-399 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.72692 | 1.0927 | 0 | 155.08 | 0 | 1092.7 | 0
285 | РЭС Вологодский | ТП-400 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.27706 | 0.641 | 0 | 282.94 | 0 | 641 | 0
286 | РЭС Вологодский | ТП-401 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.25952 | 0.3294 | 0 | 90.48 | 0 | 329.4 | 0
287 | РЭС Вологодский | ТП-402 | 6 кВ | 1972 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.30099 | 0.9439 | 25 | 581.01 | 0 | 943.9 | 0
288 | РЭС Вологодский | ТП-406 | 6 кВ | 1974 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.20161 | 0.4714 | 0 | 148.39 | 0 | 471.4 | 0
289 | РЭС Вологодский | ТП-407 | 10 кВ | 2012 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.665 | 0 | 882 | 217 | 665 | 217
290 | РЭС Вологодский | ТП-408 | 6 кВ | 1972 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.050403 | 0.2771 | 5 | 174.6 | 0 | 277.1 | 0
291 | РЭС Вологодский | ТП-410 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.31169 | 1.1276 | 0 | 248.31 | 0 | 1127.6 | 0
292 | РЭС Вологодский | ТП-413 | 6 кВ | 1973 |  | 1x0.160; 1x0.250 | 0.287 | 0.2296 | 0.081881 | 0.294 | 0 | 205.12 | 0 | 294 | 0
293 | РЭС Вологодский | ТП-416 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.50192 | 1.4733 | 1 | 380.08 | 0 | 1473.3 | 0
294 | РЭС Вологодский | ТП-418 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.36346 | 1.7248 | 0 | 518.54 | 0 | 1724.8 | 0
295 | РЭС Вологодский | ТП-419 | 6 кВ | 1972 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.12097 | 0.1295 | 101 | 104.03 | 0 | 129.5 | 0
296 | РЭС Вологодский | ТП-420 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.1039 | 0.321 | 55 | 256.1 | 0 | 321 | 0
297 | РЭС Вологодский | ТП-421 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.41538 | 1.3212 | 105 | 466.62 | 0 | 1321.2 | 0
298 | РЭС Вологодский | ТП-422 | 6 кВ | 1973 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.36364 | 1.0392 | 105 | 196.36 | 0 | 1039.2 | 0
299 | РЭС Вологодский | ТП-423 | 6 кВ | 1974 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0.28597 | 0.5919 | 300 | 169.03 | 0 | 591.9 | 0
300 | РЭС Вологодский | ТП-424 | 6 кВ | 1975 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.29091 | 1.2716 | 18 | 269.09 | 0 | 1271.6 | 0
301 | РЭС Вологодский | ТП-425 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.34632 | 0.9056 | 395 | 213.68 | 0 | 905.6 | 0
302 | РЭС Вологодский | ТП-426 | 6 кВ | 1974 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.41558 | 1.1814 | 0 | 144.42 | 0 | 1181.4 | 0
303 | РЭС Вологодский | ТП-427 | 6 кВ | 1974 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.1974 | 0.7281 | 55.5 | 162.6 | 0 | 728.1 | 0
304 | РЭС Вологодский | ТП-428 | 6 кВ | 1974 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.33247 | 0.6983 | 0 | 227.53 | 0 | 698.3 | 0
305 | РЭС Вологодский | ТП-432 | 6 кВ | 1975 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.46705 | 1.4896 | 30 | 414.95 | 0 | 1489.6 | 0
306 | РЭС Вологодский | ТП-433 | 6 кВ | 1975 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.14545 | 0.5869 | 0 | 214.55 | 0 | 586.9 | 0
307 | РЭС Вологодский | ТП-435 | 6 кВ | 1975 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.55065 | 1.4033 | 165 | 9.35 | 0 | 1403.3 | 0
308 | РЭС Вологодский | ТП-436 | 6 кВ | 1976 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.22834 | 1.1927 | 125 | 653.66 | 0 | 1192.7 | 0
309 | РЭС Вологодский | КТП-437 | 6 кВ | 1988 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.0428 | 0 | 144 | 101.2 | 42.8 | 101.2
310 | РЭС Вологодский | ТП-438 | 6 кВ | 1972 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.24935 | 1.0182 | 80 | 310.65 | 0 | 1018.2 | 0
311 | РЭС Вологодский | ТП-439 | 6 кВ | 1981 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.3425 | 1.2482 | 265 | 539.5 | 0 | 1248.2 | 0
312 | РЭС Вологодский | ТП-440 | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.36346 | 1.5752 | 35 | 518.54 | 0 | 1575.2 | 0
313 | РЭС Вологодский | ТП-441 | 6 кВ | 1976 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.48831 | 0.8739 | 143.2 | 71.69 | 0 | 873.9 | 0
314 | РЭС Вологодский | ТП-442 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.27706 | 0.8561 | 0 | 282.94 | 0 | 856.1 | 0
315 | РЭС Вологодский | ТП-443 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0.20769 | 0.6832 | 155 | 359.31 | 0 | 683.2 | 0
316 | РЭС Вологодский | ТП-444 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.41538 | 1.0543 | 185 | 466.62 | 0 | 1054.3 | 0
317 | РЭС Вологодский | ТП-445 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.51294 | 1.2382 | 15 | 369.06 | 0 | 1238.2 | 0
318 | РЭС Вологодский | ТП-446 | 6 кВ | 1976 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.080645 | 0.246 | 0 | 144.35 | 0 | 246 | 0
319 | РЭС Вологодский | КТП-448 | 10 кВ | 1998 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.017279 | 0.1198 | 27 | 126.72 | 6.92 | 119.8 | 6.92
320 | РЭС Вологодский | ТП-450 | 6 кВ | 1976 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.090726 | 0.4878 | 20 | 134.27 | 0 | 487.8 | 0
321 | РЭС Вологодский | ТП-452 | 6 кВ | 1978 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.16129 | 1.005 | 25 | 188.71 | 0 | 1005 | 0
322 | РЭС Вологодский | ТП-453 | 6 кВ | 1978 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.17137 | 0.667 | 90 | 178.63 | 0 | 667 | 0
323 | РЭС Вологодский | ТП-454 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.39808 | 2.1062 | 81 | 483.92 | 0 | 2106.2 | 0
324 | РЭС Вологодский | ТП-455 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.46731 | 1.2053 | 154 | 414.69 | 0 | 1205.3 | 0
325 | РЭС Вологодский | ТП-456 | 6 кВ | 1978 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.21818 | 0.92 | 30 | 341.82 | 0 | 920 | 0
326 | РЭС Вологодский | ТП-457 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.46753 | 1.2403 | 0 | 92.47 | 0 | 1240.3 | 0
327 | РЭС Вологодский | ТП-458 | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.43269 | 1.5066 | 0 | 449.31 | 0 | 1506.6 | 0
328 | РЭС Вологодский | ТП-459 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.4329 | 0.5901 | 104 | 127.1 | 0 | 590.1 | 0
329 | РЭС Вологодский | ТП-460 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.41558 | 0.8984 | 15 | 144.42 | 0 | 898.4 | 0
330 | РЭС Вологодский | ТП-461 | 6 кВ | 1978 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.19153 | 0.264 | 122 | 158.47 | 0 | 264 | 0
331 | РЭС Вологодский | ТП-462 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.46731 | 1.6828 | 1695 | 414.69 | 0 | 1682.8 | 0
332 | РЭС Вологодский | ТП-463 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.630; 1x0.400 | 0.721 | 0.5768 | 0.46738 | 2.5713 | 0 | 253.62 | 0 | 2571.3 | 0
333 | РЭС Вологодский | ТП-464 | 6 кВ | 1980 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.051948 | 0.4 | 0 | 508.05 | 108.05 | 400 | 108.05
334 | РЭС Вологодский | ТП-465 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.20761 | 0.2376 | 100 | 142.39 | 0 | 237.6 | 0
335 | РЭС Вологодский | ТП-466 | 6 кВ | 1980 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.23185 | 0.5135 | 45 | 118.15 | 0 | 513.5 | 0
336 | РЭС Вологодский | ТП-467 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.24242 | 0.7092 | 411 | 317.58 | 0 | 709.2 | 0
337 | РЭС Вологодский | ТП-469 | 6 кВ | 1989 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.44629 | 0.9203 | 0 | 435.71 | 0 | 920.3 | 0
338 | РЭС Вологодский | ТП-470 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 0.36354 | 2.1776 | 186 | 357.46 | 0 | 2177.6 | 0
339 | РЭС Вологодский | ТП-472 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.27692 | 0.996 | 0 | 605.08 | 0 | 996 | 0
340 | РЭС Вологодский | ТП-474 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.329 | 1.357 | 930 | 231 | 0 | 1357 | 0
341 | РЭС Вологодский | КТП-475 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.29437 | 0.9436 | 50 | 265.63 | 0 | 943.6 | 0
342 | РЭС Вологодский | ТП-476 | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.29437 | 0.8916 | 0 | 265.63 | 0 | 891.6 | 0
343 | РЭС Вологодский | ТП-477 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.25952 | 1.2322 | 2186 | 90.48 | 0 | 1232.2 | 0
344 | РЭС Вологодский | ТП-478 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.50192 | 1.3771 | 7 | 380.08 | 0 | 1377.1 | 0
345 | РЭС Вологодский | ТП-479 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.27706 | 0.5749 | 0 | 282.94 | 0 | 574.9 | 0
346 | РЭС Вологодский | ТП-480 | 6/10 кВ | 1982 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.16623 | 0.4252 | 50 | 393.77 | 0 | 425.2 | 0
347 | РЭС Вологодский | ТП-481 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.22491 | 0.425 | 45 | 125.09 | 0 | 425 | 0
348 | РЭС Вологодский | ТП-482 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.41558 | 0.8137 | 49.8 | 144.42 | 0 | 813.7 | 0
349 | РЭС Вологодский | ТП-483 | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.43269 | 1.191 | 46.5 | 449.31 | 0 | 1191 | 0
350 | РЭС Вологодский | ТП-484 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.27692 | 0.8989 | 1470 | 605.08 | 0 | 898.9 | 0
351 | РЭС Вологодский | ТП-485 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.25974 | 0.5988 | 98 | 300.26 | 0 | 598.8 | 0
352 | РЭС Вологодский | ТП-487 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.20779 | 0.575 | 15 | 352.21 | 0 | 575 | 0
353 | РЭС Вологодский | ТП-488 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.27682 | 0.5504 | 573 | 73.18 | 0 | 550.4 | 0
354 | РЭС Вологодский | ТП-490 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.29437 | 0.8803 | 0 | 265.63 | 0 | 880.3 | 0
355 | РЭС Вологодский | ТП-492 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.25974 | 0.7885 | 0 | 300.26 | 0 | 788.5 | 0
356 | РЭС Вологодский | ТП-493 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.33752 | 0.6059 | 0 | 222.48 | 0 | 605.9 | 0
357 | РЭС Вологодский | ТП-494 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.45 | 1.3717 | 40 | 432 | 0 | 1371.7 | 0
358 | РЭС Вологодский | ТП-497 | 6 кВ | 1985 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.34286 | 0.5334 | 0 | 17.14 | 0 | 533.4 | 0
359 | РЭС Вологодский | ТП-498 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0.20734 | 0.283 | 149 | 16.66 | 0 | 283 | 0
360 | РЭС Вологодский | ТП-499 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.630; 1x0.400 | 0.721 | 0.5768 | 0.19044 | 0.932 | 0 | 530.56 | 0 | 932 | 0
361 | РЭС Вологодский | ТП-500 | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.48462 | 1.418 | 93 | 397.38 | 0 | 1418 | 0
362 | РЭС Вологодский | ТП-501 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.38077 | 1.3648 | 25 | 501.23 | 0 | 1364.8 | 0
363 | РЭС Вологодский | ТП-502 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.68182 | 1.1921 | 0 | 200.18 | 0 | 1192.1 | 0
364 | РЭС Вологодский | ТП-504 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.29437 | 1.0595 | 110 | 265.63 | 0 | 1059.5 | 0
365 | РЭС Вологодский | ТП-505 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.50216 | 0.8433 | 210 | 57.84 | 0 | 843.3 | 0
366 | РЭС Вологодский | ТП-506 | 10 кВ | 1989 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0.45061 | 1.3676 | 100 | 949.39 | 0 | 1367.6 | 0
367 | РЭС Вологодский | ТП-507 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.15584 | 0.4709 | 31 | 404.16 | 0 | 470.9 | 0
368 | РЭС Вологодский | ТП-509 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 0.25972 | 0.7091 | 55 | 461.28 | 0 | 709.1 | 0
369 | РЭС Вологодский | ТП-510 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.27692 | 1.9569 | 650 | 605.08 | 0 | 1956.9 | 0
370 | РЭС Вологодский | ТП-511 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.43269 | 1.456 | 180 | 449.31 | 0 | 1456 | 0
371 | РЭС Вологодский | ТП-513 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.41538 | 1.2993 | 0 | 466.62 | 0 | 1299.3 | 0
372 | РЭС Вологодский | ТП-514 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.43269 | 1.0965 | 126 | 449.31 | 0 | 1096.5 | 0
373 | РЭС Вологодский | ТП-515 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.50192 | 1.0991 | 0 | 380.08 | 0 | 1099.1 | 0
374 | РЭС Вологодский | ТП-516 | 10 кВ | 1991 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0.74523 | 2.2098 | 139.65 | 654.77 | 0 | 2209.8 | 0
375 | РЭС Вологодский | ТП-517 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.34615 | 0.9447 | 40 | 535.85 | 0 | 944.7 | 0
376 | РЭС Вологодский | ТП-518 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.34615 | 0.9617 | 0 | 535.85 | 0 | 961.7 | 0
377 | РЭС Вологодский | ТП-519 | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.31154 | 0.8856 | 87 | 570.46 | 0 | 885.6 | 0
378 | РЭС Вологодский | ТП-520 | 6/10 кВ | 1992 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.12969 | 0.2499 | 0 | 220.31 | 0 | 249.9 | 0
379 | РЭС Вологодский | ТП-521 | 6/10 кВ | 1988 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.41212 | 1.4102 | 49 | 147.88 | 0 | 1410.2 | 0
380 | РЭС Вологодский | ТП-522 | 6/10 кВ | 1989 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.30823 | 0.5137 | 30 | 251.77 | 0 | 513.7 | 0
381 | РЭС Вологодский | КТП-523 | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.39808 | 0.5681 | 33 | 483.92 | 0 | 568.1 | 0
382 | РЭС Вологодский | КТП-524 | 10 кВ | 2012 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.034632 | 0.0238 | 0 | 325.37 | 301.57 | 23.8 | 301.57
383 | РЭС Вологодский | ТП-525 | 6 кВ | 1990 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.47743 | 0.23 | 0 | 404.57 | 174.57 | 230 | 174.57
384 | РЭС Вологодский | ТП-526 | 6 кВ | 1988 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.030242 | 0.05 | 0 | 194.76 | 144.76 | 50 | 144.76
385 | РЭС Вологодский | КТП-527 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.017279 | 0.096 | 0 | 126.72 | 30.72 | 96 | 30.72
386 | РЭС Вологодский | КТП-528 | 6 кВ | 2016 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051948 | 0.149 | 15 | 92.05 | 0 | 149 | 0
387 | РЭС Вологодский | ТП-530 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 0.38086 | 1.023 | 147 | 340.14 | 0 | 1023 | 0
388 | РЭС Вологодский | ТП-531 | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.39808 | 1.1661 | 152 | 483.92 | 0 | 1166.1 | 0
389 | РЭС Вологодский | ТП-532 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.41558 | 1.1533 | 0 | 144.42 | 0 | 1153.3 | 0
390 | РЭС Вологодский | ТП-533 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.36346 | 0.9698 | 10 | 518.54 | 0 | 969.8 | 0
391 | РЭС Вологодский | ТП-534 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.39827 | 1.022 | 0 | 161.73 | 0 | 1022 | 0
392 | РЭС Вологодский | ТП-535 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.51923 | 0.8659 | 0 | 362.77 | 0 | 865.9 | 0
393 | РЭС Вологодский | ТП-536 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.48462 | 1.2628 | 353 | 397.38 | 0 | 1262.8 | 0
394 | РЭС Вологодский | ТП-537 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.58846 | 1.277 | 116.4 | 293.54 | 0 | 1277 | 0
395 | РЭС Вологодский | ТП-538 | 10 кВ | 1991 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0.27692 | 0.6012 | 0 | 178.08 | 0 | 601.2 | 0
396 | РЭС Вологодский | КТП-547 | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.22491 | 0.4524 | 90 | 0.09 | 0 | 452.4 | 0
397 | РЭС Вологодский | КТП-548 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.19031 | 0.2563 | 100 | 34.69 | 0 | 256.3 | 0
398 | РЭС Вологодский | КТП-549 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.10381 | 0.236 | 0 | 121.19 | 0 | 236 | 0
399 | РЭС Вологодский | КТП-550 | 10 кВ | 1991 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.086393 | 0.3 | 0 | 57.61 | 0 | 300 | 0
400 | РЭС Вологодский | КТП-551 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.086393 | 0.2855 | 30 | 57.61 | 0 | 285.5 | 0
401 | РЭС Вологодский | КТП-553 | 10 кВ | 1991 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.24298 | 0.3385 | 30 | 0 | 0 | 338.5 | 0
402 | РЭС Вологодский | ТП-558 | 6 кВ | 1988 |  | 1x0.630; 1x0.320 | 0.665 | 0.532 | 0.31795 | 1.0003 | 140 | 347.05 | 0 | 1000.3 | 0
403 | РЭС Вологодский | КТП-560 | 6 кВ | 2000 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.14969 | 0.2328 | 45 | 0 | 0 | 232.8 | 0
404 | РЭС Вологодский | ТП-561 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.48462 | 1.5056 | 3386.7 | 397.38 | 0 | 1505.6 | 0
405 | РЭС Вологодский | ТП-566 | 6 кВ | 2004 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.22511 | 0.8758 | 435 | 334.89 | 0 | 875.8 | 0
406 | РЭС Вологодский | КТП-568 | 6 кВ | 1992 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.16129 | 0.329 | 45 | 63.71 | 0 | 329 | 0
407 | РЭС Вологодский | ТП-570 | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.50192 | 1.1772 | 151.1 | 380.08 | 0 | 1177.2 | 0
408 | РЭС Вологодский | ТП-571 | 10 кВ | 1995 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.20779 | 0.6466 | 10 | 352.21 | 0 | 646.6 | 0
409 | РЭС Вологодский | ТП-572 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.15584 | 0.534 | 30 | 404.16 | 0 | 534 | 0
410 | РЭС Вологодский | КТП-574 | 6 кВ | 2002 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.031169 | 0.1744 | 0 | 112.83 | 0 | 174.4 | 0
411 | РЭС Вологодский | ТП-575 | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.31154 | 1.2628 | 15 | 570.46 | 0 | 1262.8 | 0
412 | РЭС Вологодский | КТП-576 | 6 кВ | 1993 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.22511 | 0.5465 | 15 | 134.89 | 0 | 546.5 | 0
413 | РЭС Вологодский | ТП-577 | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.25974 | 0.77 | 115 | 300.26 | 0 | 770 | 0
414 | РЭС Вологодский | ТП-578 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0.24233 | 0.6513 | 113.6 | 212.67 | 0 | 651.3 | 0
415 | РЭС Вологодский | ТП-580 | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.45022 | 1.7661 | 0 | 109.78 | 0 | 1766.1 | 0
416 | РЭС Вологодский | ТП-581 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.13846 | 0.5548 | 0 | 743.54 | 188.74 | 554.8 | 188.74
417 | РЭС Вологодский | КТП-584 | 6 кВ | 2019 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.072765 | 0.08 | 40 | 17.23 | 0 | 80 | 0
418 | РЭС Вологодский | ТП-591 | 6 кВ | 1997 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.14545 | 1.1795 | 0 | 414.55 | 0 | 1179.5 | 0
419 | РЭС Вологодский | ТП-595 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0.25918 | 0.5218 | 100 | 0 | 0 | 521.8 | 0
420 | РЭС Вологодский | ТП-597 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.46731 | 1.5419 | 385 | 414.69 | 0 | 1541.9 | 0
421 | РЭС Вологодский | ТП-598 | 10 кВ | 1995 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.24242 | 0.9413 | 229 | 317.58 | 0 | 941.3 | 0
422 | РЭС Вологодский | ТП-599 | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.38877 | 0.7076 | 830.3 | 171.23 | 0 | 707.6 | 0
423 | РЭС Вологодский | ТП-600 | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.41538 | 1.1533 | 75 | 466.62 | 0 | 1153.3 | 0
424 | РЭС Вологодский | ТП-602 | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.41538 | 1.15 | 0 | 466.62 | 0 | 1150 | 0
425 | РЭС Вологодский | ТП-603 | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.64038 | 0.9954 | 0 | 241.62 | 0 | 995.4 | 0
426 | РЭС Вологодский | КТП-604 | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.10367 | 0.5283 | 15 | 40.33 | 0 | 528.3 | 0
427 | РЭС Вологодский | КТП-605 | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.19031 | 1.4722 | 0 | 34.69 | 0 | 1472.2 | 0
428 | РЭС Вологодский | КТП-606 | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.22491 | 0.858 | 124.5 | 0.09 | 0 | 858 | 0
429 | РЭС Вологодский | КТП-607 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.034557 | 0.53 | 15 | 109.44 | 0 | 530 | 0
430 | РЭС Вологодский | ТП-608 | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.53654 | 1.5818 | 3 | 345.46 | 0 | 1581.8 | 0
431 | РЭС Вологодский | ТП-609 | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.32888 | 0.8205 | 370 | 231.12 | 0 | 820.5 | 0
432 | РЭС Вологодский | ТП-610 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.1039 | 0.6226 | 872.5 | 456.1 | 0 | 622.6 | 0
433 | РЭС Вологодский | ТП-615 | 10 кВ | 1995 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.20779 | 0.6565 | 490 | 352.21 | 0 | 656.5 | 0
434 | РЭС Вологодский | КТП-616 | 10 кВ | 1996 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.086393 | 0.295 | 125 | 57.61 | 0 | 295 | 0
435 | РЭС Вологодский | КТП-617 | 10 кВ | 1998 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.034557 | 0.1196 | 105 | 109.44 | 0 | 119.6 | 0
436 | РЭС Вологодский | КТП-618 | 6 кВ | 1996 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.093507 | 0.058 | 0 | 50.49 | 0 | 58 | 0
437 | РЭС Вологодский | КТП-619 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.17301 | 0.109 | 47 | 51.99 | 0 | 109 | 0
438 | РЭС Вологодский | КТП-620 | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.22491 | 0.501 | 105 | 0.09 | 0 | 501 | 0
439 | РЭС Вологодский | ТП-621 | 10 кВ | 1996 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.88427 | 1.7632 | 653.3 | 0 | 0 | 1763.2 | 0
440 | РЭС Вологодский | ТП-622 | 6 кВ | 1995 |  | 1x0.315 | 0.2835 | 0.2268 | 0.010227 | 0.2 | 0 | 273.27 | 73.27 | 200 | 73.27
441 | РЭС Вологодский | КТП-623 | 6 кВ | 2000 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.25974 | 0.9854 | 75 | 0 | 0 | 985.4 | 0
442 | РЭС Вологодский | КТП-624 | 10 кВ | 1996 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.083189 | 0.6465 | 85 | 60.81 | 0 | 646.5 | 0
443 | РЭС Вологодский | КТП-627 | 6 кВ | 1996 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.1039 | 0.2982 | 45 | 40.1 | 0 | 298.2 | 0
444 | РЭС Вологодский | КТП-630 | 6 кВ | 1999 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.072727 | 0.2959 | 122 | 71.27 | 0 | 295.9 | 0
445 | РЭС Вологодский | ТП-632 | 6/10 кВ | 1996 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.048444 | 0.3319 | 0 | 833.56 | 501.66 | 331.9 | 501.66
446 | РЭС Вологодский | ТП-635 | 10 кВ | 1997 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.31169 | 1.3139 | 60 | 248.31 | 0 | 1313.9 | 0
447 | РЭС Вологодский | КТП-637 | 6 кВ | 1997 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.031185 | 0.16 | 60 | 58.82 | 0 | 160 | 0
448 | РЭС Вологодский | ТП-640 | 6 кВ | 2000 |  | ; 1x0.630 |  |  | 0.072652 | 0.466 | 310 | 0 | 0 | 466 | 0
449 | РЭС Вологодский | ТП-641 | 10 кВ | 1998 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.20779 | 0.846 | 25 | 352.21 | 0 | 846 | 0
450 | РЭС Вологодский | ТП-644 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.19048 | 0.7378 | 3 | 369.52 | 0 | 737.8 | 0
451 | РЭС Вологодский | ТП-645 | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.400; 1x0.320 | 0.504 | 0.4032 | 0.13845 | 0.6157 | 10 | 365.55 | 0 | 615.7 | 0
452 | РЭС Вологодский | КТП-647 | 6 кВ | 2019 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0.076754 | 0.5373 | 0 | 1323.25 | 785.95 | 537.3 | 785.95
453 | РЭС Вологодский | КТП-649 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.086655 | 0.1904 | 15 | 3.34 | 0 | 190.4 | 0
454 | РЭС Вологодский | КТП-650 | 6 кВ | 2000 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.060484 | 0.4642 | 112 | 164.52 | 0 | 464.2 | 0
455 | РЭС Вологодский | ТП-651 | 6 кВ | 1965 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.24935 | 0.8262 | 80 | 310.65 | 0 | 826.2 | 0
456 | РЭС Вологодский | ТП-652 | 6 кВ | 1971 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.18145 | 0.4556 | 0 | 168.55 | 0 | 455.6 | 0
457 | РЭС Вологодский | ТП-653 | 6 кВ | 1967 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.24935 | 0.7775 | 0 | 310.65 | 0 | 777.5 | 0
458 | РЭС Вологодский | ТП-655 | 6 кВ | 1975 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.55008 | 1.4625 | 240 | 331.92 | 0 | 1462.5 | 0
459 | РЭС Вологодский | ТП-656 | 6 кВ | 1992 |  | 1x0.160; 1x0.250 | 0.287 | 0.2296 | 0.12159 | 0.269 | 20 | 165.41 | 0 | 269 | 0
460 | РЭС Вологодский | ТП-657 | 6 кВ | 1974 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.21818 | 0.9635 | 0 | 341.82 | 0 | 963.5 | 0
461 | РЭС Вологодский | КТП-658 | 6 кВ | 2013 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.02 | 0.175 | 150 | 36.7 | 0 | 175 | 0
462 | РЭС Вологодский | ТП-659 | 6 кВ | 1988 |  | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 0.39452 | 1.1834 | 0 | 326.48 | 0 | 1183.4 | 0
463 | РЭС Вологодский | ТП-660 | 6 кВ | 1985 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0.1436 | 0.3842 | 30.12 | 311.4 | 0 | 384.2 | 0
464 | РЭС Вологодский | ТП-661 | 6 кВ | 2006 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.062338 | 1.0033 | 15 | 497.66 | 0 | 1003.3 | 0
465 | РЭС Вологодский | КТП-663 | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.017301 | 0.1061 | 0 | 207.7 | 101.6 | 106.1 | 101.6
466 | РЭС Вологодский | ТП-666 | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.27706 | 0.6685 | 90 | 82.94 | 0 | 668.5 | 0
467 | РЭС Вологодский | КТП-668 | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.069324 | 0.2367 | 50 | 20.68 | 0 | 236.7 | 0
468 | РЭС Вологодский | ТП-669 | 10 кВ | 1991 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.58874 | 0.8734 | 90 | 0 | 0 | 873.4 | 0
469 | РЭС Вологодский | КТП-670 | 10 кВ | 2002 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.017331 | 0.005 | 14.9 | 72.67 | 67.67 | 5 | 67.67
470 | РЭС Вологодский | КТП-672 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.10381 | 0.363 | 0 | 121.19 | 0 | 363 | 0
471 | РЭС Вологодский | КТП-673 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.13853 | 0.5946 | 15 | 221.47 | 0 | 594.6 | 0
472 | РЭС Вологодский | КТП-675 | 6 кВ | 2002 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.12468 | 0.192 | 15 | 19.32 | 0 | 192 | 0
473 | РЭС Вологодский | КТП-676 | 10 кВ | 2002 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.069114 | 0.135 | 35 | 74.89 | 0 | 135 | 0
474 | РЭС Вологодский | КТП-679 | 6 кВ | 2003 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.13306 | 0.198 | 15 | 10.94 | 0 | 198 | 0
475 | РЭС Вологодский | КТП-680 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.1039 | 0.8581 | 551.8 | 456.1 | 0 | 858.1 | 0
476 | РЭС Вологодский | ТП-690 | 10 кВ | 2005 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.48462 | 1.2421 | 0 | 397.38 | 0 | 1242.1 | 0
477 | РЭС Вологодский | КТП-692 | 10 кВ | 2005 |  | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 0.071429 | 0.6981 | 90 | 108.57 | 0 | 698.1 | 0
478 | РЭС Вологодский | ТП-693 | 10 кВ | 2005 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.38077 | 1.2267 | 0 | 501.23 | 0 | 1226.7 | 0
479 | РЭС Вологодский | ТП-695 | 10 кВ | 2005 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0.2419 | 0.7175 | 60.5 | 0 | 0 | 717.5 | 0
480 | РЭС Вологодский | ТП-698 | 10 кВ | 2005 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.32885 | 1.5175 | 0 | 553.15 | 0 | 1517.5 | 0
481 | РЭС Вологодский | ТП-700 | 6 кВ | 2000 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.33213 | 1.5462 | 98.3 | 549.87 | 0 | 1546.2 | 0
482 | РЭС Вологодский | ТП-705 | 6 кВ | 2006 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.040322 | 0.1019 | 15 | 309.68 | 207.78 | 101.9 | 207.78
483 | РЭС Вологодский | ТП-706 | 6 кВ | 2005 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0.67982 | 2.1115 | 228 | 720.18 | 0 | 2111.5 | 0
484 | РЭС Вологодский | ТП-708 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.46731 | 1.0208 | 110 | 414.69 | 0 | 1020.8 | 0
485 | РЭС Вологодский | КТП-709 | 6 кВ | 2007 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.28023 | 1.1518 | 0 | 601.77 | 0 | 1151.8 | 0
486 | РЭС Вологодский | ТП-711 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.36346 | 1.2719 | 191 | 518.54 | 0 | 1271.9 | 0
487 | РЭС Вологодский | КТП-713 | 6 кВ | 2006 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.20161 | 0.2575 | 30 | 23.39 | 0 | 257.5 | 0
488 | РЭС Вологодский | ТП-715 | 6 кВ | 2006 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.12097 | 0.8693 | 150 | 229.03 | 0 | 869.3 | 0
489 | РЭС Вологодский | КТП-717 | 6 кВ | 2006 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.069114 | 0.158 | 182 | 74.89 | 0 | 158 | 0
490 | РЭС Вологодский | КТП-718 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.12111 | 0.2348 | 0 | 228.89 | 0 | 234.8 | 0
491 | РЭС Вологодский | ТП-719 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.225 | 1.3056 | 0 | 657 | 0 | 1305.6 | 0
492 | РЭС Вологодский | ТП-721 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.27692 | 1.143 | 15 | 605.08 | 0 | 1143 | 0
493 | РЭС Вологодский | ТП-722 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.225 | 1.2683 | 0 | 657 | 0 | 1268.3 | 0
494 | РЭС Вологодский | КТП-723 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.12095 | 0.3074 | 10 | 23.05 | 0 | 307.4 | 0
495 | РЭС Вологодский | КТП-724 | 6 кВ | 2009 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.090726 | 0.206 | 105 | 134.27 | 0 | 206 | 0
496 | РЭС Вологодский | КТП-729 | 6 кВ | 2019 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.01039 | 0.035 | 20 | 133.61 | 98.61 | 35 | 98.61
497 | РЭС Вологодский | КТП-738 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.10381 | 0.772 | 420.8 | 246.19 | 0 | 772 | 0
498 | РЭС Вологодский | КТП-740а | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 15 | 144 | 144 | 0 | 144
499 | РЭС Вологодский | КТП-746 | 6 кВ | 2007 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.02079 | 0.549 | 135 | 69.21 | 0 | 549 | 0
500 | РЭС Вологодский | КТП-749 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.71 | 150 | 90 | 0 | 710 | 0
501 | РЭС Вологодский | КТП-750 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.41522 | 0.36 | 0 | 144.78 | 0 | 360 | 0
502 | РЭС Вологодский | ТП-767 | 6 кВ | 2008 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.2905 | 1040 | 560 | 269.5 | 290.5 | 269.5
503 | РЭС Вологодский | КТП-776 | 10 кВ | 2010 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.051923 | 0.0482 | 15 | 830.08 | 781.88 | 48.2 | 781.88
504 | РЭС Вологодский | ТП-777 | 6 кВ | 2008 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.3944 | 0.9114 | 104.5 | 487.6 | 0 | 911.4 | 0
505 | РЭС Вологодский | КТП-780 | 10 кВ | 2008 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.76154 | 0.5345 | 0 | 120.46 | 0 | 534.5 | 0
506 | РЭС Вологодский | КТП-784 | 6 кВ | 2009 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.080645 | 0.09 | 322 | 269.35 | 179.35 | 90 | 179.35
507 | РЭС Вологодский | КТП-797 | 6 кВ | 2010 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.16623 | 0.5924 | 297.24 | 393.77 | 0 | 592.4 | 0
508 | РЭС Вологодский | КТП-802 | 10 кВ | 2010 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0.74523 | 2.042 | 0 | 654.77 | 0 | 2042 | 0
509 | РЭС Вологодский | КТП-803 | 10 кВ | 2010 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0.41594 | 1.86 | 248 | 984.06 | 0 | 1860 | 0
510 | РЭС Вологодский | ТП-809 | 10 кВ | 2010 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0.20797 | 1.0542 | 756.57 | 1192.03 | 137.83 | 1054.2 | 137.83
511 | РЭС Вологодский | КТП-810 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.069231 | 1.1977 | 15 | 812.77 | 0 | 1197.7 | 0
512 | РЭС Вологодский | КТП-813 | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.034557 | 0.065 | 0 | 109.44 | 44.44 | 65 | 44.44
513 | РЭС Вологодский | КТП-814 | 6 кВ | 2011 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.11111 | 0.0715 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0
514 | РЭС Вологодский | КТП-822 | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.303 | 94 | 90 | 0 | 303 | 0
515 | РЭС Вологодский | КТП-823 | 6 кВ | 2011 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.04158 | 0.145 | 30 | 48.42 | 0 | 145 | 0
516 | РЭС Вологодский | КТП-825 | 10 кВ | 2012 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.13841 | 0.3405 | 80 | 86.59 | 0 | 340.5 | 0
517 | РЭС Вологодский | КТП-826 | 6 кВ | 2012 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.02 | 0.12 | 30 | 36.7 | 0 | 120 | 0
518 | РЭС Вологодский | КТП-830 | 6 кВ | 2011 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.1039 | 0.6458 | 45 | 40.1 | 0 | 645.8 | 0
519 | РЭС Вологодский | КТП-831 | 6 кВ | 2011 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.080645 | 0.218 | 45 | 144.35 | 0 | 218 | 0
520 | РЭС Вологодский | КТП-832 | 6 кВ | 2011 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.13306 | 0.3485 | 45 | 10.94 | 0 | 348.5 | 0
521 | РЭС Вологодский | КТП-833 | 6 кВ | 2012 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.11417 | 0.9437 | 2054 | 767.83 | 0 | 943.7 | 0
522 | РЭС Вологодский | КТП-835 | 10 кВ | 2012 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0.015 | 0 | 22.5 | 7.5 | 15 | 7.5
523 | РЭС Вологодский | КТП-837 | 6 кВ | 2012 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.079365 | 0.18 | 0 | 10.63 | 0 | 180 | 0
524 | РЭС Вологодский | КТП-840 | 6 кВ | 2012 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.010081 | 0.16 | 228.5 | 214.92 | 54.92 | 160 | 54.92
525 | РЭС Вологодский | КТП-842 | 6 кВ | 2012 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.02 | 0.04 | 20 | 36.7 | 0 | 40 | 0
526 | РЭС Вологодский | КТП-844 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.034557 | 0.3569 | 180 | 109.44 | 0 | 356.9 | 0
527 | РЭС Вологодский | КТП-850 | 10 кВ | 2012 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.08 | 30 | 90 | 10 | 80 | 10
528 | РЭС Вологодский | БКТП-853 | 6 кВ | 2016 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.69539 | 0.5445 | 38 | 186.61 | 0 | 544.5 | 0
529 | РЭС Вологодский | КТП-858 | 10 кВ | 2012 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.069264 | 0.3737 | 0 | 490.74 | 117.04 | 373.7 | 117.04
530 | РЭС Вологодский | КТП-863 | 10 кВ | 2012 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.48462 | 0.7258 | 745.8 | 397.38 | 0 | 725.8 | 0
531 | РЭС Вологодский | КТП-867 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.3 | 30 | 360 | 60 | 300 | 60
532 | РЭС Вологодский | КТП-872 | 6 кВ | 2016 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.09341 | 1.2587 | 0 | 788.59 | 0 | 1258.7 | 0
533 | РЭС Вологодский | КТП-877 | 6 кВ | 2013 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.083117 | 0.25 | 0 | 276.88 | 26.88 | 250 | 26.88
534 | РЭС Вологодский | КТП-879 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.034557 | 0.173 | 0 | 109.44 | 0 | 173 | 0
535 | РЭС Вологодский | КТП-881 | 6 кВ | 2014 |  | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0.09 | 5 | 36 | 0 | 90 | 0
536 | РЭС Вологодский | КТП-882 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0.017241 | 0.015 | 0 | 5.26 | 0 | 15 | 0
537 | РЭС Вологодский | КТП-883 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.44 | 0 | 560 | 120 | 440 | 120
538 | РЭС Вологодский | КТП-885 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.173 | 0 | 350 | 177 | 173 | 177
539 | РЭС Вологодский | КТП-886 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.034662 | 0.44 | 95 | 55.34 | 0 | 440 | 0
540 | РЭС Вологодский | КТП-887 | 10 кВ | 2018 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.069264 | 0.5269 | 88.5 | 490.74 | 0 | 526.9 | 0
541 | РЭС Вологодский | КТП-891 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.017331 | 0.098 | 0 | 72.67 | 0 | 98 | 0
542 | РЭС Вологодский | КТП-892 | 10 кВ | 2018 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.0294 | 0 | 144 | 114.6 | 29.4 | 114.6
543 | РЭС Вологодский | КТП-896 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.445 | 15 | 225 | 0 | 445 | 0
544 | РЭС Вологодский | КТП-901 | 6 кВ | 2014 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.020779 | 0.265 | 120 | 123.22 | 0 | 265 | 0
545 | РЭС Вологодский | КТП-902 | 10 кВ | 2014 |  | 1x1.600; 1x1.600 | 2.24 | 1.792 | 0 | 2.2448 | 0 | 2240 | 0 | 2244.8 | 0
546 | РЭС Вологодский | КТП-904 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.051903 | 0.4028 | 95 | 173.1 | 0 | 402.8 | 0
547 | РЭС Вологодский | КТП-905 | 6 кВ | 2014 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.031169 | 0.993 | 230 | 112.83 | 0 | 993 | 0
548 | РЭС Вологодский | КТП-906 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0.45 | 45 | 155.8 | 0 | 450 | 0
549 | РЭС Вологодский | КТП-907 | 6 кВ | 2014 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.010395 | 0 | 19 | 79.61 | 79.61 | 0 | 79.61
550 | РЭС Вологодский | КТП-908 | 6 кВ | 2014 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.041558 | 0.3954 | 174 | 318.44 | 0 | 395.4 | 0
551 | РЭС Вологодский | КТП-910 | 10 кВ | 2015 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0.24263 | 1.3638 | 989 | 1157.37 | 0 | 1363.8 | 0
552 | РЭС Вологодский | КТП-912 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.343 | 50 | 144 | 0 | 343 | 0
553 | РЭС Вологодский | КТП-913 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.017279 | 0.788 | 84 | 126.72 | 0 | 788 | 0
554 | РЭС Вологодский | КТП-915 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.043243 | 0.05 | 0 | 100.76 | 50.76 | 50 | 50.76
555 | РЭС Вологодский | КТП-919 | 10 кВ | 2014 |  | ; 1x0.630 |  |  | 0.15577 | 0.8079 | 0 | 0 | 0 | 807.9 | 0
556 | РЭС Вологодский | КТП-921 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0.277 | 20 | 22.5 | 0 | 277 | 0
557 | РЭС Вологодский | КТП-924 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0.017391 | 0.03 | 0 | 18.61 | 0 | 30 | 0
558 | РЭС Вологодский | КТП-926 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0.68 | 60 | 155.8 | 0 | 680 | 0
559 | РЭС Вологодский | КТП-927 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.10381 | 0.2 | 170 | 246.19 | 46.19 | 200 | 46.19
560 | РЭС Вологодский | КТП-929 | 6 кВ | 2014 |  | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0.015 | 0 | 36 | 21 | 15 | 21
561 | РЭС Вологодский | КТП-930 | 6 кВ | 2014 |  | 1x0.100; 1x0.100 | 0.14 | 0.112 | 0 | 0 | 190 | 140 | 140 | 0 | 140
562 | РЭС Вологодский | КТП-933 | 6 кВ | 2015 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.031137 | 0.118 | 50 | 850.86 | 732.86 | 118 | 732.86
563 | РЭС Вологодский | КТП-935 | 6 кВ | 2015 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0.17544 | 1.1165 | 404 | 1224.56 | 108.06 | 1116.5 | 108.06
564 | РЭС Вологодский | КТП-939 | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0.034557 | 0.075 | 85 | 189.44 | 114.44 | 75 | 114.44
565 | РЭС Вологодский | КТП-940 | 6 кВ | 2015 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.020161 | 0.5182 | 495 | 204.84 | 0 | 518.2 | 0
566 | РЭС Вологодский | КТП-941 | 6 кВ | 2015 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.051975 | 0.7489 | 429.3 | 38.02 | 0 | 748.9 | 0
567 | РЭС Вологодский | КТП-942 | 6 кВ | 2015 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.010395 | 0.405 | 220 | 79.61 | 0 | 405 | 0
568 | РЭС Вологодский | КТП-945 | 10 кВ | 2015 |  | 1x1.600; 1x1.600 | 2.24 | 1.792 | 0 | 1.131 | 0 | 2240 | 1109 | 1131 | 1109
569 | РЭС Вологодский | КТП-946 | 6 кВ | 2017 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.41 | 175 | 56.7 | 0 | 410 | 0
570 | РЭС Вологодский | КТП-947 | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.086655 | 0.173 | 15 | 3.34 | 0 | 173 | 0
571 | РЭС Вологодский | КТП-948 | 6 кВ | 2015 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.031185 | 0.24 | 55 | 58.82 | 0 | 240 | 0
572 | РЭС Вологодский | КТП-949 | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0.01 | 0 | 22.5 | 12.5 | 10 | 12.5
573 | РЭС Вологодский | КТП-950 | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.083 | 0 | 90 | 7 | 83 | 7
574 | РЭС Вологодский | КТП-951 | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.017331 | 0.873 | 30 | 72.67 | 0 | 873 | 0
575 | РЭС Вологодский | КТП-952 | 6 кВ | 2015 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.020779 | 0.18 | 0 | 123.22 | 0 | 180 | 0
576 | РЭС Вологодский | КТП-953 | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.034557 | 0.391 | 35 | 109.44 | 0 | 391 | 0
577 | РЭС Вологодский | КТП-955 | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.105 | 0 | 90 | 0 | 105 | 0
578 | РЭС Вологодский | КТП-956 | 6 кВ | 2015 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.051975 | 0.155 | 60 | 38.02 | 0 | 155 | 0
579 | РЭС Вологодский | КТП-957 | 6 кВ | 2015 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.02079 | 0.275 | 200 | 69.21 | 0 | 275 | 0
580 | РЭС Вологодский | КТП-959 | 10 кВ | 2015 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0.32929 | 1.1494 | 300 | 1070.71 | 0 | 1149.4 | 0
581 | РЭС Вологодский | КТП-960 | 10 кВ | 2015 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0.2773 | 2.367 | 1113.5 | 1122.7 | 0 | 2367 | 0
582 | РЭС Вологодский | КТП-961 | 10 кВ | 2015 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0.12132 | 0.786 | 0 | 1278.68 | 492.68 | 786 | 492.68
583 | РЭС Вологодский | КТП-962 | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
584 | РЭС Вологодский | КТП-963 | 6 кВ | 2015 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.01039 | 0.623 | 185 | 133.61 | 0 | 623 | 0
585 | РЭС Вологодский | КТП-965 | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.069114 | 0.861 | 70 | 74.89 | 0 | 861 | 0
586 | РЭС Вологодский | КТП-966 | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.034662 | 0.36 | 40 | 55.34 | 0 | 360 | 0
587 | РЭС Вологодский | КТП-968 | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.38 | 0 | 560 | 180 | 380 | 180
588 | РЭС Вологодский | КТП-969 | 6 кВ | 2015 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.05 | 0.222 | 52 | 6.7 | 0 | 222 | 0
589 | РЭС Вологодский | КТП-970 | 10 кВ | 2015 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0.38128 | 0.738 | 1579 | 1018.72 | 280.72 | 738 | 280.72
590 | РЭС Вологодский | КТП-972 | 6 кВ | 2015 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.041558 | 0.078 | 0 | 102.44 | 24.44 | 78 | 24.44
591 | РЭС Вологодский | КТП-973 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.12115 | 1.5058 | 1091 | 760.85 | 0 | 1505.8 | 0
592 | РЭС Вологодский | КТП-974 | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.14 | 0 | 90 | 0 | 140 | 0
593 | РЭС Вологодский | КТП-975 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.017279 | 0.2066 | 90 | 126.72 | 0 | 206.6 | 0
594 | РЭС Вологодский | КТП-976 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.034662 | 0.0716 | 0 | 55.34 | 0 | 71.6 | 0
595 | РЭС Вологодский | КТП-977 | 6 кВ | 2016 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.040323 | 0.2312 | 30 | 184.68 | 0 | 231.2 | 0
596 | РЭС Вологодский | КТП-978 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.100; 1x0.100 | 0.14 | 0.112 | 0.034662 | 0.1 | 0 | 105.34 | 5.34 | 100 | 5.34
597 | РЭС Вологодский | КТП-979 | 6 кВ | 2016 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.01 | 0.04 | 0 | 46.7 | 6.7 | 40 | 6.7
598 | РЭС Вологодский | КТП-980 | 6 кВ | 2016 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.040323 | 0.4142 | 0 | 309.68 | 0 | 414.2 | 0
599 | РЭС Вологодский | КТП-983 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.069264 | 0.7816 | 766.7 | 490.74 | 0 | 781.6 | 0
600 | РЭС Вологодский | КТП-984 | 6 кВ | 2016 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.070565 | 0.3642 | 70 | 154.44 | 0 | 364.2 | 0
601 | РЭС Вологодский | КТП-985 | 6 кВ | 2016 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.11 | 115 | 56.7 | 0 | 110 | 0
602 | РЭС Вологодский | КТП-986 | 6 кВ | 2017 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.072652 | 0.9977 | 0 | 809.35 | 0 | 997.7 | 0
603 | РЭС Вологодский | КТП-987 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.034602 | 0.3836 | 0 | 190.4 | 0 | 383.6 | 0
604 | РЭС Вологодский | КТП-989 | 6 кВ | 2016 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.060484 | 0.2008 | 329 | 164.52 | 0 | 200.8 | 0
605 | РЭС Вологодский | КТП-990 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.017027 | 0.487 | 45 | 39.67 | 0 | 487 | 0
606 | РЭС Вологодский | КТП-993 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.067 | 5 | 56.7 | 0 | 67 | 0
607 | РЭС Вологодский | КТП-995 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.145 | 35 | 90 | 0 | 145 | 0
608 | РЭС Вологодский | КТП-1002 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.085 | 0 | 56.7 | 0 | 85 | 0
609 | РЭС Вологодский | КТП-1003 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.092226 | 0.4518 | 1134.65 | 257.77 | 0 | 451.8 | 0
610 | РЭС Вологодский | КТП-1004 | 6 кВ | 2011 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.010395 | 0.607 | 110 | 79.61 | 0 | 607 | 0
611 | РЭС Вологодский | КТП-1006 | 6 кВ | 2018 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.010081 | 0.06 | 0 | 339.92 | 279.92 | 60 | 279.92
612 | РЭС Вологодский | КТП-1007 | 10 кВ | 2018 |  | ; 1x0.630 |  |  | 0 | 0.8528 | 0 | 0 | 0 | 852.8 | 0
613 | РЭС Вологодский | КТП-1009 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.1545 | 0 | 360 | 205.5 | 154.5 | 205.5
614 | РЭС Вологодский | КТП-1010 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.069231 | 0.6789 | 0 | 812.77 | 133.87 | 678.9 | 133.87
615 | РЭС Вологодский | КТП-1011 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.5265 | 115 | 90 | 0 | 526.5 | 0
616 | РЭС Вологодский | КТП-1013 | 10 кВ | 2019 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0.53 | 0 | 1400 | 870 | 530 | 870
617 | РЭС Вологодский | КТП-1014 | 6 кВ | 2018 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.11417 | 0.493 | 149.9 | 767.83 | 274.83 | 493 | 274.83
618 | РЭС Вологодский | КТП-1016 | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.06 | 0 | 56.7 | 0 | 60 | 0
619 | РЭС Вологодский | КТП-1017 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.19 | 10 | 90 | 0 | 190 | 0
620 | РЭС Вологодский | КТП-1018 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0.045 | 15 | 22.5 | 0 | 45 | 0
621 | РЭС Вологодский | КТП-1022 | 6 кВ | 2017 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.050403 | 0.267 | 65 | 299.6 | 32.6 | 267 | 32.6
622 | РЭС Вологодский | КТП-1025 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.29 | 56.8 | 225 | 0 | 290 | 0
623 | РЭС Вологодский | КТП-1026 | 10 кВ | 2018 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.043328 | 0.349 | 600 | 181.67 | 0 | 349 | 0
624 | РЭС Вологодский | КТП-1027 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.225 | 65 | 144 | 0 | 225 | 0
625 | РЭС Вологодский | КТП-1030 | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.020758 | 0.4586 | 0 | 861.24 | 402.64 | 458.6 | 402.64
626 | РЭС Вологодский | КТП-1031 | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.065 | 73 | 56.7 | 0 | 65 | 0
627 | РЭС Вологодский | КТП-1032 | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.017301 | 0.29 | 0 | 207.7 | 0 | 290 | 0
628 | РЭС Вологодский | КТП-1035 | 6 кВ | 2020 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 22.5
629 | РЭС Вологодский | КТП-1036 | 6 кВ | 2020 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0.2059 | 45 | 224 | 18.1 | 205.9 | 18.1
630 | РЭС Вологодский | КТП-1037 | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.034632 | 0.43 | 65 | 525.37 | 95.37 | 430 | 95.37
631 | РЭС Вологодский | КТП-1038 | 6 кВ | 2016 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.9802 | 196 | 882 | 0 | 980.2 | 0
632 | РЭС Вологодский | КТП-1039 | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.034632 | 0.2039 | 0 | 525.37 | 321.47 | 203.9 | 321.47
633 | РЭС Вологодский | КТП 1040 | 6 кВ | 2020 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0.3784 | 0 | 1400 | 1021.6 | 378.4 | 1021.6
634 | РЭС Вологодский | КТП-1041 | 6 кВ | 2019 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.04 | 15 | 56.7 | 16.7 | 40 | 16.7
635 | РЭС Вологодский | КТП-1042 | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.13846 | 1.1419 | 540 | 743.54 | 0 | 1141.9 | 0
636 | РЭС Вологодский | КТП-1044 | 6 кВ | 2019 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.347 | 0 | 560 | 213 | 347 | 213
637 | РЭС Вологодский | КТП-1045 | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.409 | 117 | 144 | 0 | 409 | 0
638 | РЭС Вологодский | КТП 1047 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.4651 | 0 | 882 | 416.9 | 465.1 | 416.9
639 | РЭС Вологодский | КТП-1048 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.169 | 27.5 | 144 | 0 | 169 | 0
640 | РЭС Вологодский | КТП 1049 | 10 кВ | 2020 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0.886 | 0 | 1400 | 514 | 886 | 514
641 | РЭС Вологодский | КТП 1050 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
642 | РЭС Вологодский | КТП 1051 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.8448 | 0 | 882 | 37.2 | 844.8 | 37.2
643 | РЭС Вологодский | КТП 1052 | 6 кВ | 2020 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0.015 | 0 | 22.5 | 7.5 | 15 | 7.5
644 | РЭС Вологодский | КТП 1053 | 10 кВ | 2020 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0.345 | 0 | 1400 | 1055 | 345 | 1055
645 | РЭС Вологодский | КТП-1054 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.06 | 0 | 56.7 | 0 | 60 | 0
646 | РЭС Вологодский | КТП-1055 | 6 кВ | 2020 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.03 | 0 | 56.7 | 26.7 | 30 | 26.7
647 | РЭС Вологодский | КТП 1056 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.15 | 0 | 144 | 0 | 150 | 0
648 | РЭС Вологодский | КТП-1057 | 6 кВ | 2020 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.149 | 0 | 144 | 0 | 149 | 0
649 | РЭС Вологодский | КТП 1058 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.23 | 150 | 882 | 652 | 230 | 652
650 | РЭС Вологодский | КТП-1059 | 6 кВ | 2020 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0.015 | 0 | 22.5 | 7.5 | 15 | 7.5
651 | РЭС Вологодский | КТП 1060 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.1 | 0 | 144 | 44 | 100 | 44
652 | РЭС Вологодский | КТП 1061 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 225 | 75 | 150 | 75
653 | РЭС Вологодский | КТП-1062 | 10 кВ | 2021 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.46 | 0 | 882 | 422 | 460 | 422
654 | РЭС Вологодский | КТП 1063 | 6 кВ | 2020 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.12 | 0 | 144 | 24 | 120 | 24
655 | РЭС Вологодский | КТП-1064 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0.5136 | 0 | 567 | 53.4 | 513.6 | 53.4
656 | РЭС Вологодский | КТП 1065 | 6 кВ | 2020 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.07 | 63 | 144 | 74 | 70 | 74
657 | РЭС Вологодский | КТП 1066 | 6 кВ | 2020 |  | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0.025 | 0 | 36 | 11 | 25 | 11
658 | РЭС Вологодский | КТП 1067 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 22.5
659 | РЭС Вологодский | КТП-1068 | 6 кВ | 2020 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.4695 | 0 | 882 | 412.5 | 469.5 | 412.5
660 | РЭС Вологодский | КТП 1070 | 6 кВ | 2020 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 150 | 144 | 144 | 0 | 144
661 | РЭС Вологодский | КТП 1071 | 6 кВ | 2020 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.2061 | 0 | 560 | 353.9 | 206.1 | 353.9
662 | РЭС Вологодский | КТП 1072 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.4118 | 0 | 560 | 148.2 | 411.8 | 148.2
663 | РЭС Вологодский | КТП 1073 | 6 кВ | 2020 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 225 | 75 | 150 | 75
664 | РЭС Вологодский | КТП 1074 | 6 кВ | 2020 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.225 | 0 | 360 | 135 | 225 | 135
665 | РЭС Вологодский | КТП 1075 | 6 кВ | 2020 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.345 | 0 | 225 | 0 | 345 | 0
666 | РЭС Вологодский | КТП 1076 | 10 кВ | 2020 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0.933 | 0 | 1400 | 467 | 933 | 467
667 | РЭС Вологодский | КТП 1077 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882
668 | РЭС Вологодский | КТП-1078 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.1 | 0 | 882 | 782 | 100 | 782
669 | РЭС Вологодский | КТП-1080 | 10 кВ | 2018 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.3335 | 0 | 882 | 548.5 | 333.5 | 548.5
670 | РЭС Вологодский | КТП 1083 | 10 кВ | 2021 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
671 | РЭС Вологодский | КТП-1084 | 6 кВ | 2021 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.149 | 0 | 144 | 0 | 149 | 0
672 | РЭС Вологодский | КТП-1086 | 10 кВ | 2021 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.3992 | 0 | 882 | 482.8 | 399.2 | 482.8
673 | РЭС Вологодский | ТП-1087 | 6 кВ | 2022 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0.14 | 0 | 567 | 427 | 140 | 427
674 | РЭС Вологодский | КТП-1089 | 10 кВ | 2021 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882
675 | РЭС Вологодский | ТП-1091 | 10 кВ | 2022 |  | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36
676 | РЭС Вологодский | ТП-1093 | 6 кВ | 2022 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
677 | РЭС Вологодский | ТП-1094 | 6 кВ | 202 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
678 | РЭС Вологодский | ЗРУ | 6 кВ | 1979 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0.062338 | 1.464 | 0 | 161.66 | 0 | 1464 | 0
679 | РЭС Вологодский | РТП-2 | 10 кВ | 2009 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.069204 | 0.4637 | 0 | 280.8 | 0 | 463.7 | 0
680 | РЭС Вологодский | РТП-4 | 6 кВ | 1960 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.20758 | 0.4771 | 60 | 674.42 | 197.32 | 477.1 | 197.32
681 | РЭС Вологодский | РТП-6 | 6 кВ | 1960 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0.16606 | 1.134 | 50 | 400.94 | 0 | 1134 | 0
682 | РЭС Вологодский | РТП-7 | 6 кВ | 1974 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.32208 | 1.8146 | 407 | 237.92 | 0 | 1814.6 | 0
683 | РЭС Вологодский | РТП-8 | 6 кВ | 2009 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.21169 | 0.5091 | 0 | 138.31 | 0 | 509.1 | 0
684 | РЭС Вологодский | РТП-14 | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.34632 | 0.9823 | 100 | 213.68 | 0 | 982.3 | 0
685 | РЭС Вологодский | РТП-15 | 6 кВ | 1972 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.14 | 0 | 882 | 742 | 140 | 742
686 | РЭС Вологодский | РП-16 | 6 кВ | 1971 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.01 | 2.656 | 0 | 46.7 | 0 | 2656 | 0
687 | РЭС Вологодский | РТП-21 | 6/10 кВ | 1973 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0.62392 | 1.3888 | 381.4 | 776.08 | 0 | 1388.8 | 0
688 | РЭС Вологодский | РТП-23 | 6 кВ | 1975 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.32644 | 1.6577 | 684 | 233.56 | 0 | 1657.7 | 0
689 | РЭС Вологодский | РТП-25 | 6 кВ | 1976 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.33213 | 1.3915 | 0 | 549.87 | 0 | 1391.5 | 0
690 | РЭС Вологодский | РТП-26 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.630; 1x0.400 | 0.721 | 0.5768 | 0.31162 | 0.675 | 0 | 409.38 | 0 | 675 | 0
691 | РЭС Вологодский | РТП-27 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.41538 | 1.5927 | 16.2 | 466.62 | 0 | 1592.7 | 0
692 | РЭС Вологодский | РТП-29 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.34615 | 2.3416 | 97.6 | 535.85 | 0 | 2341.6 | 0
693 | РЭС Вологодский | РТП-31 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.51923 | 1.1606 | 663.5 | 362.77 | 0 | 1160.6 | 0
694 | РЭС Вологодский | РТП-32 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.81346 | 0.9354 | 1089.1 | 68.54 | 0 | 935.4 | 0
695 | РЭС Вологодский | РТП-33 | 6 кВ | 2007 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.26985 | 1.8692 | 985 | 612.15 | 0 | 1869.2 | 0
696 | РЭС Вологодский | РТП-36 | 6 кВ | 1982 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.1039 | 0.201 | 1466 | 456.1 | 255.1 | 201 | 255.1
697 | РЭС Вологодский | РТП-38 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.39808 | 1.0823 | 65 | 483.92 | 0 | 1082.3 | 0
698 | РЭС Вологодский | РТП-40 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0.12095 | 0.2891 | 60 | 103.05 | 0 | 289.1 | 0
699 | РЭС Вологодский | РТП-41 | 10 кВ | 2012 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.08658 | 0.3823 | 0 | 473.42 | 91.12 | 382.3 | 91.12
700 | РЭС Вологодский | РТП-44 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.39808 | 0.8631 | 864.5 | 483.92 | 0 | 863.1 | 0
701 | РЭС Вологодский | пс Городская | 35 кВ | 1933 |  | 1x10.000; 1x5.600 | 10.92 | 8.736 | 3.4286 | 0 | 0 | 7491.43 | 7491.43 | 0 | 7491.43
702 | РЭС Вологодский | пс Северная | 35 кВ | 1975 |  | 1x10.000; 1x10.000 | 14 | 11.2 | 4.2827 | 0 | 0 | 9717.26 | 9717.26 | 0 | 9717.26
703 | Участок Молочное | ТП-1 | 10 кВ | 1964 |  | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 0.069204 | 0.4412 | 0 | 385.8 | 0 | 441.2 | 0
704 | Участок Молочное | ТП-2 | 10 кВ | 1962 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.034557 | 0.087 | 25 | 109.44 | 22.44 | 87 | 22.44
705 | Участок Молочное | ТП-3 | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.12111 | 0.277 | 0 | 103.89 | 0 | 277 | 0
706 | Участок Молочное | ТП-4 | 10 кВ | 1962 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.069204 | 0.165 | 0 | 280.8 | 115.8 | 165 | 115.8
707 | Участок Молочное | ТП-5 | 10 кВ | 1956 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.10381 | 0.2381 | 4 | 246.19 | 8.09 | 238.1 | 8.09
708 | Участок Молочное | ТП-6 | 10 кВ | 1962 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.22511 | 0.8223 | 0 | 334.89 | 0 | 822.3 | 0
709 | Участок Молочное | ТП-7 | 10 кВ | 1966 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.12111 | 0.2895 | 25 | 228.89 | 0 | 289.5 | 0
710 | Участок Молочное | ТП-8 | 10 кВ | 1962 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.083117 | 0.7696 | 40 | 276.88 | 0 | 769.6 | 0
711 | Участок Молочное | ТП-9 | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.15584 | 0.5397 | 0 | 404.16 | 0 | 539.7 | 0
712 | Участок Молочное | ТП-10 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 0.069264 | 0.315 | 45 | 385.74 | 70.74 | 315 | 70.74
713 | Участок Молочное | КТП11 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051836 | 0.065 | 29.97 | 92.16 | 27.16 | 65 | 27.16
714 | Участок Молочное | ТП-12 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.12111 | 0.231 | 10 | 103.89 | 0 | 231 | 0
715 | Участок Молочное | ТП-13 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.051948 | 0.274 | 15 | 508.05 | 234.05 | 274 | 234.05
716 | Участок Молочное | ТП-14 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.086505 | 0.295 | 175 | 263.49 | 0 | 295 | 0
717 | Участок Молочное | ТП-15 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.017301 | 0.234 | 25 | 332.7 | 98.7 | 234 | 98.7
718 | Участок Молочное | ТП-16 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.030242 | 0.3842 | 310 | 319.76 | 0 | 384.2 | 0
719 | Участок Молочное | ТП-17 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.12683 | 0.7803 | 15 | 223.17 | 0 | 780.3 | 0
720 | Участок Молочное | ТП-18 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.33218 | 0.6511 | 175 | 227.82 | 0 | 651.1 | 0
721 | Участок Молочное | КТП-19 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.344 | 55 | 144 | 0 | 344 | 0
722 | Участок Молочное | ТП-20 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.017279 | 0.0743 | 0 | 126.72 | 52.42 | 74.3 | 52.42
723 | Участок Молочное | ТП-21 | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.25974 | 0.5318 | 5 | 300.26 | 0 | 531.8 | 0
724 | Участок Молочное | КТП-22 | 10 кВ | 2010 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.149 | 0 | 144 | 0 | 149 | 0
725 | Участок Молочное | ТП-23 | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.160; 1x0.250 | 0.287 | 0.2296 | 0.15571 | 0.4325 | 0 | 131.29 | 0 | 432.5 | 0
726 | Участок Молочное | ТП-24 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.250; 1x0.100 | 0.245 | 0.196 | 0.017301 | 0.2273 | 75 | 227.7 | 0.4 | 227.3 | 0.4
727 | Участок Молочное | КТП-25 | 10 кВ | 2012 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.086505 | 0.0845 | 90 | 138.49 | 53.99 | 84.5 | 53.99
728 | Участок Молочное | КТП-26 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.069114 | 0.165 | 15 | 74.89 | 0 | 165 | 0
729 | Участок Молочное | ТП-27 | 10 кВ | 2008 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.069264 | 0.8656 | 0 | 290.74 | 0 | 865.6 | 0
730 | Участок Молочное | ТП-28 | 10 кВ | 2009 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.1039 | 0.8872 | 199.3 | 456.1 | 0 | 887.2 | 0
731 | Участок Молочное | КТП-29 | 10 кВ | 2008 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.034557 | 0.145 | 60 | 109.44 | 0 | 145 | 0
732 | Участок Молочное | КТП-30 | 10 кВ | 2010 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.051923 | 0.499 | 0 | 830.08 | 331.08 | 499 | 331.08
733 | Участок Молочное | КТП-31 | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.034557 | 0.1475 | 45 | 109.44 | 0 | 147.5 | 0
734 | Участок Молочное | КТП-32 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.020161 | 0.2 | 0 | 329.84 | 129.84 | 200 | 129.84
735 | Участок Молочное | КТП-33 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0 | 225 | 25 | 200 | 25
736 | Участок Молочное | КТП-34 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.044 | 0 | 144 | 100 | 44 | 100
737 | Участок Молочное | КТП-35 | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.25 | 0 | 225 | 0 | 250 | 0
738 | ЭСУ Кубенское | ТП-1 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.034557 | 0.1233 | 48 | 109.44 | 0 | 123.3 | 0
739 | ЭСУ Кубенское | КТП-2 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.051903 | 0.086 | 0 | 173.1 | 87.1 | 86 | 87.1
740 | ЭСУ Кубенское | ТП-38 | 10 кВ | 1968 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.017027 | 0.05 | 5 | 39.67 | 0 | 50 | 0
741 | ЭСУ Кубенское | ТП-4 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.15584 | 0.4757 | 0 | 404.16 | 0 | 475.7 | 0
742 | ЭСУ Кубенское | ТП-5 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.12095 | 0.2134 | 15 | 23.05 | 0 | 213.4 | 0
743 | ЭСУ Кубенское | ТП-6 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.15584 | 0.5919 | 70 | 204.16 | 0 | 591.9 | 0
744 | ЭСУ Кубенское | КТП-7 | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.086505 | 0.095 | 0 | 138.49 | 43.49 | 95 | 43.49
745 | ЭСУ Кубенское | ТП-8 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.1039 | 0.4384 | 0 | 256.1 | 0 | 438.4 | 0
746 | ЭСУ Кубенское | КТП-9 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.034054 | 0.063 | 15 | 22.65 | 0 | 63 | 0
747 | ЭСУ Кубенское | КТП-11 | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.069114 | 0.0772 | 15 | 74.89 | 0 | 77.2 | 0
748 | ЭСУ Кубенское | КТП-12 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.034557 | 0.0655 | 3 | 109.44 | 43.94 | 65.5 | 43.94
749 | ЭСУ Кубенское | КТП-13 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.209 | 15 | 225 | 16 | 209 | 16
750 | ЭСУ Кубенское | КТП-14 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051836 | 0.0878 | 0 | 92.16 | 4.36 | 87.8 | 4.36
751 | ЭСУ Кубенское | КТП-17 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.017331 | 0.205 | 60 | 72.67 | 0 | 205 | 0
752 | ЭСУ Кубенское | ТП-45 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.086393 | 0.2665 | 0 | 57.61 | 0 | 266.5 | 0
753 | ЭСУ Кубенское | ТП-51 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.051993 | 0 | 5 | 38.01 | 38.01 | 0 | 38.01
754 | ЭСУ Устье | ТП-1 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.250; 1x0.160 | 0.287 | 0.2296 | 7.5391 | 0.5901 | 15.06 | 0 | 0 | 590.1 | 0
755 | ЭСУ Устье | ГКТП-2 | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.8661 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0
756 | ЭСУ Устье | КТП-3 | 10 кВ | 1998 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 1.1092 | 0.133 | 7 | 0 | 0 | 133 | 0
757 | ЭСУ Устье | КТП-4 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.3823 | 0.2587 | 70 | 0 | 0 | 258.7 | 0
758 | ЭСУ Устье | ТП-5 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 4.1349 | 0.5192 | 20 | 0 | 0 | 519.2 | 0
759 | ЭСУ Устье | КТП-6 | 10 кВ | 1966 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.1749 | 0.175 | 90 | 0 | 0 | 175 | 0
760 | ЭСУ Устье | ТП-7 | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 2.0761 | 0.2658 | 2 | 0 | 0 | 265.8 | 0
761 | ЭСУ Устье | ТП-8 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.93305 | 0.3795 | 45 | 0 | 0 | 379.5 | 0
762 | ЭСУ Устье | ТП-9 | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.76026 | 0.215 | 75 | 0 | 0 | 215 | 0
763 | ЭСУ Устье | ТП-10 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 3.1688 | 0.4185 | 0 | 0 | 0 | 418.5 | 0
764 | ЭСУ Устье | ТП-11 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 2.2981 | 0.2744 | 0.06 | 0 | 0 | 274.4 | 0
765 | ЭСУ Устье | ТП-12 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 2.5779 | 0.2569 | 85 | 0 | 0 | 256.9 | 0
766 | ЭСУ Устье | ТП-13 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 3.0623 | 0.2815 | 0 | 0 | 0 | 281.5 | 0
767 | ЭСУ Устье | ТП-14 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 3.4212 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0
768 | ЭСУ Устье | ТП-15 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 3.1488 | 0.1808 | 16.5 | 0 | 0 | 180.8 | 0
769 | ЭСУ Устье | КТП-16 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.0367 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
770 | ЭСУ Устье | КТП-17 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.5744 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
771 | ЭСУ Устье | КТП-18 | 10 кВ | 1991 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 4.4118 | 0.1045 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0
772 | ЭСУ Устье | КТП-19 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.54486 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
773 | ЭСУ Устье | ГКТП-20 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.8359 | 0.1245 | 45 | 0 | 0 | 124.5 | 0
774 | ЭСУ Устье | КТП-21 | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.3132 | 0.0846 | 22 | 0 | 0 | 84.6 | 0
775 | ЭСУ Устье | ГКТП-22 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 3.5076 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0
776 | ЭСУ Устье | КТП-23 | 10 кВ | 1991 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.20432 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
777 | ЭСУ Устье | ТП-24 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.3841 | 0.1179 | 0 | 0 | 0 | 117.9 | 0
778 | ЭСУ Устье | КТП-25 | 10 кВ | 2012 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.1404 | 0.187 | 15 | 0 | 0 | 187 | 0
779 | ЭСУ Устье | ГКТП-29 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.9437 | 0.5958 | 0 | 0 | 0 | 595.8 | 0
780 | ЭСУ Устье | МКТП-30 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0.13913 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
781 | ЭСУ Устье | КТП-31 | 10 кВ | 2005 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.91577 | 0.1564 | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 0
782 | ЭСУ Устье | КТП-32 | 10 кВ | 2005 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.67591 | 0.153 | 40 | 0 | 0 | 153 | 0
783 | ЭСУ Устье | ГКТП-34 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.0554 | 0.1421 | 88 | 0 | 0 | 142.1 | 0
784 | ЭСУ Устье | ГКТП-35 | 10 кВ | 2008 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 2.684 | 0.1612 | 15 | 0 | 0 | 161.2 | 0
785 | ЭСУ Устье | ГКТП-36 | 10 кВ | 2010 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 1.4026 | 0.599 | 47 | 0 | 0 | 599 | 0
786 | ЭСУ Устье | КТП 39 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
787 | ЭСУ Шуйское | ТП-1 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.9896 | 0.2469 | 0 | 0 | 0 | 246.9 | 0
788 | ЭСУ Шуйское | ТП-2 | 10 кВ | 1997 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 1.6436 | 0.2602 | 95 | 0 | 0 | 260.2 | 0
789 | ЭСУ Шуйское | ТП-3 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 1.6955 | 0.2922 | 0 | 0 | 0 | 292.2 | 0
790 | ЭСУ Шуйское | ГКТП-4 | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.58747 | 0.0548 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0
791 | ЭСУ Шуйское | ГКТП-5 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.17027 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
792 | ЭСУ Шуйское | ТП-6 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.96886 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0
793 | ЭСУ Шуйское | ТП-7 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 2.3356 | 0.2084 | 0 | 0 | 0 | 208.4 | 0
794 | ЭСУ Шуйское | КТП-8 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.9676 | 0.126 | 20 | 0 | 0 | 126 | 0
795 | ЭСУ Шуйское | КТП-9 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 2.3488 | 0.16 | 0.1 | 0 | 0 | 160 | 0
796 | ЭСУ Шуйское | ТП-10 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 3.3766 | 0.5588 | 15 | 0 | 0 | 558.8 | 0
797 | ЭСУ Шуйское | ГКТП-11 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.20797 | 0.0549 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0
798 | ЭСУ Шуйское | ГКТП-12 | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.07 | 0 | 144 | 74 | 70 | 74
799 | ЭСУ Шуйское | КТП-13 | 10 кВ | 2005 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | ЭСУ Шуйское | ГКТП-14 | 10 кВ | 1998 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.034557 | 0 | 80 | 109.44 | 109.44 | 0 | 109.44
801 | ЭСУ Шуйское | ТП-15 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 1.09 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0
802 | ЭСУ Шуйское | ГКТП-16 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.0886 | 0.1175 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0
803 | ЭСУ Шуйское | ГКТП-18 | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.91696 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0
804 | ЭСУ Шуйское | ТП-19 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.81315 | 0.153 | 25 | 0 | 0 | 153 | 0
805 | ЭСУ Шуйское | КТП-20 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.88121 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
806 | ЭСУ Шуйское | КТП-21 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.51993 | 0.0525 | 15 | 0 | 0 | 52.5 | 0
807 | ЭСУ Шуйское | КТП-22 | 10 кВ | 2002 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.56189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | ЭСУ Шуйское | КТП-23 | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.81456 | 0.139 | 30 | 0 | 0 | 139 | 0
809 | ЭСУ Шуйское | КТП-24 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.61297 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
810 | ЭСУ Сокол | КТП-1 | 6 кВ | 1997 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
811 | ЭСУ Сокол | ТП-2 | 6 кВ | 1984 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.045 | 0 | 225 | 180 | 45 | 180
812 | ЭСУ Сокол | ТП-3 | 6 кВ | 1962 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
813 | ЭСУ Сокол | ТП-5 | 6 кВ | 1970 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
814 | ЭСУ Сокол | ТП-6 | 6 кВ | 1974 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350
815 | ЭСУ Сокол | ТП-7 | 6 кВ | 1977 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.015 | 15 | 560 | 545 | 15 | 545
816 | ЭСУ Сокол | ТП-8 | 6 кВ | 1960 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
817 | ЭСУ Сокол | ТП-9 | 6 кВ | 1984 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
818 | ЭСУ Сокол | КТП-10 | 6 кВ | 2004 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
819 | ЭСУ Сокол | КТП-11 | 6 кВ | 2014 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 15 | 560 | 560 | 0 | 560
820 | ЭСУ Сокол | ТП-12 | 6 кВ | 1975 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
821 | ЭСУ Сокол | ТП-13 | 6 кВ | 1980 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
822 | ЭСУ Сокол | ТП-15 | 6 кВ | 2006 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
823 | ЭСУ Сокол | ТП-16 | 6 кВ | 1965 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.067 | 0 | 560 | 493 | 67 | 493
824 | ЭСУ Сокол | ТП-17 | 6 кВ | 1987 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 | 0 | 455
825 | ЭСУ Сокол | ТП-18 | 6 кВ | 1982 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 15 | 350 | 350 | 0 | 350
826 | ЭСУ Сокол | КТП-19 | 6 кВ | 2011 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.005 | 0 | 360 | 355 | 5 | 355
827 | ЭСУ Сокол | КТП-20 | 6 кВ | 1989 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
828 | ЭСУ Сокол | ТП-22 | 6 кВ | 1984 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
829 | ЭСУ Сокол | ТП-23 | 6 кВ | 1967 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 50 | 360 | 360 | 0 | 360
830 | ЭСУ Сокол | КТП-24 | 6 кВ | 1987 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
831 | ЭСУ Сокол | КТП-25 | 6 кВ | 2014 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350
832 | ЭСУ Сокол | ТП-26 | 6 кВ | 1967 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 15.02 | 144 | 144 | 0 | 144
833 | ЭСУ Сокол | КТП-27 | 6 кВ | 2006 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.03 | 30 | 56.7 | 26.7 | 30 | 26.7
834 | ЭСУ Сокол | ТП-28 | 6 кВ | 1965 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.007 | 15 | 225 | 218 | 7 | 218
835 | ЭСУ Сокол | ТП-29 | 6 кВ | 1958 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
836 | ЭСУ Сокол | КТП-33 | 6 кВ | 1999 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
837 | ЭСУ Сокол | КТП-34 | 6 кВ | 1999 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
838 | ЭСУ Сокол | КТП-35 | 6 кВ | 2001 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
839 | ЭСУ Сокол | КТП-36 | 6 кВ | 2004 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 15 | 90 | 90 | 0 | 90
840 | ЭСУ Сокол | КТП-39 | 6 кВ | 2005 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
841 | ЭСУ Сокол | ТП-40 | 6 кВ | 1922 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 100 | 360 | 360 | 0 | 360
842 | ЭСУ Сокол | ТП-41 | 6 кВ | 1938 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
843 | ЭСУ Сокол | ТП-42 | 6 кВ | 1966 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.015 | 150 | 144 | 129 | 15 | 129
844 | ЭСУ Сокол | ТП-43 | 6 кВ | 1955 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
845 | ЭСУ Сокол | ТП-44 | 6 кВ | 1971 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
846 | ЭСУ Сокол | ТП-47 | 6 кВ | 1983 |  | 1x0.560; 1x0.400 | 0.672 | 0.5376 | 0 | 0 | 50 | 672 | 672 | 0 | 672
847 | ЭСУ Сокол | ТП-48 | 6 кВ | 1974 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
848 | ЭСУ Сокол | ТП-49 | 6 кВ | 1986 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
849 | ЭСУ Сокол | ТП-50 | 6 кВ | 1970 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
850 | ЭСУ Сокол | ТП-51 | 6 кВ | 1988 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 | 0 | 455
851 | ЭСУ Сокол | ТП-52 | 6 кВ | 1981 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 | 0 | 455
852 | ЭСУ Сокол | ТП-53 | 6 кВ | 1980 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
853 | ЭСУ Сокол | ТП-54 | 6 кВ | 1968 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
854 | ЭСУ Сокол | ТП-55 | 6 кВ | 1987 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350
855 | ЭСУ Сокол | ТП-57 | 6 кВ | 1950 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.005 | 0 | 350 | 345 | 5 | 345
856 | ЭСУ Сокол | ТП-58 | 6 кВ | 1954 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 30 | 225 | 225 | 0 | 225
857 | ЭСУ Сокол | ТП-59 | 6 кВ | 1966 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
858 | ЭСУ Сокол | ТП-60 | 6 кВ | 1988 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
859 | ЭСУ Сокол | ТП-61 | 6 кВ | 1966 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
860 | ЭСУ Сокол | ТП-62 | 6 кВ | 1983 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
861 | ЭСУ Сокол | ТП-63 | 6 кВ | 1989 |  | 1x0.160; 1x0.400 | 0.392 | 0.3136 | 0 | 0 | 17 | 392 | 392 | 0 | 392
862 | ЭСУ Сокол | КТП-64 | 6 кВ | 2016 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.015 | 40.3 | 225 | 210 | 15 | 210
863 | ЭСУ Сокол | ТП-67 | 6 кВ | 1939 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 15 | 360 | 360 | 0 | 360
864 | ЭСУ Сокол | КТП-68 | 6 кВ | 2019 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882
865 | ЭСУ Сокол | ТП-69 | 6 кВ | 1970 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
866 | ЭСУ Сокол | КТП-70 | 6 кВ | 2000 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 15 | 225 | 225 | 0 | 225
867 | ЭСУ Сокол | ТП-71 | 6 кВ | 1960 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
868 | ЭСУ Сокол | КТП-72 | 6 кВ | 1962 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
869 | ЭСУ Сокол | КТП-73 | 6 кВ | 2015 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
870 | ЭСУ Сокол | КТП-74 | 6 кВ | 1998 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 30 | 225 | 225 | 0 | 225
871 | ЭСУ Сокол | КТП-77 | 6 кВ | 1976 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
872 | ЭСУ Сокол | КТП-78 | 6 кВ | 2013 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
873 | ЭСУ Сокол | ТП-79 | 6 кВ | 1939 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 65 | 225 | 225 | 0 | 225
874 | ЭСУ Сокол | КТП-80 | 6 кВ | 1995 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 15 | 144 | 144 | 0 | 144
875 | ЭСУ Сокол | ТП-81 | 6 кВ | 1979 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
876 | ЭСУ Сокол | ТП-83 | 6 кВ | 1984 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224
877 | ЭСУ Сокол | КТП-84 | 6 кВ | 2013 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.015 | 0 | 90 | 75 | 15 | 75
878 | ЭСУ Сокол | ТП-85 | 6 кВ | 1979 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
879 | ЭСУ Сокол | КТП-86 | 6 кВ | 2012 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 135 | 224 | 224 | 0 | 224
880 | ЭСУ Сокол | КТП-90 | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
881 | ЭСУ Сокол | КТП-91 | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 15 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
882 | ЭСУ Сокол | ТП-92 | 6 кВ | 1991 |  | 1x0.160; 1x0.250 | 0.287 | 0.2296 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 | 0 | 287
883 | ЭСУ Сокол | КТП-93 | 6 кВ | 2014 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
884 | ЭСУ Сокол | ТП-94 | 6 кВ | 1993 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0 | 400 | 455 | 455 | 0 | 455
885 | ЭСУ Сокол | ТП-95 | 6 кВ | 1994 |  | 1x0.160; 1x0.250 | 0.287 | 0.2296 | 0 | 0 | 15 | 287 | 287 | 0 | 287
886 | ЭСУ Сокол | ТП-96 | 6 кВ | 1993 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0.015 | 20 | 224 | 209 | 15 | 209
887 | ЭСУ Сокол | ТП-97 | 6 кВ | 1995 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
888 | ЭСУ Сокол | КТП-98 | 6 кВ | 2014 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.015 | 15 | 90 | 75 | 15 | 75
889 | ЭСУ Сокол | КТП-99 | 6 кВ | 2016 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.15 | 194 | 225 | 75 | 150 | 75
890 | ЭСУ Сокол | ТП-100 | 6 кВ | 2021 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882
891 | ЭСУ Сокол | КТП-107 | 6 кВ | 2007 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
892 | ЭСУ Сокол | КТП-108 | 6 кВ | 2019 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 22.5
893 | ЭСУ Сокол | ТП-121 | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.100; 1x0.060 | 0.112 | 0.0896 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112
894 | ЭСУ Сокол | КТП-201 | 6 кВ | 2006 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.015 | 15 | 90 | 75 | 15 | 75
895 | ЭСУ Сокол | КТП-202 | 6 кВ | 2006 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
896 | ЭСУ Сокол | КТП-213 | 6 кВ | 2013 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.015 | 5 | 56.7 | 41.7 | 15 | 41.7
897 | ЭСУ Сокол | КТП-215 | 6 кВ | 2015 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.015 | 15 | 225 | 210 | 15 | 210
898 | ЭСУ Сокол | КТП-216 | 6 кВ | 2018 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 175 | 225 | 225 | 0 | 225
899 | ЭСУ Сокол | КТП-222 | 6 кВ | 2012 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 30 | 90 | 90 | 0 | 90
900 | ЭСУ Сокол | КТП-224 | 6 кВ | 2014 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 15 | 90 | 90 | 0 | 90
901 | ЭСУ Сокол | КТП-225 | 6 кВ | 2014 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
902 | ЭСУ Сокол | КТП-226 | 6 кВ | 2020 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
903 | ЭСУ Сокол | ТП-227 | 6 кВ | 2021 |  | 1x1.000 | 0.9 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900
904 | ЭСУ Сокол | РТП-1 | 6 кВ | 1986 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.05 | 0 | 560 | 510 | 50 | 510
905 | ЭСУ Сокол | РТП-2 | 6 кВ | 1976 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400
906 | ЭСУ Сокол | РТП-6 | 6 кВ | 2005 |  | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0 | 120 | 455 | 455 | 0 | 455
907 | ЭСУ Сокол | РТП-7 | 6 кВ | 2008 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.015 | 0 | 560 | 545 | 15 | 545
908 | ЭСУ Сокол | РП-10 | 6 кВ | 2019 |  | 1x0.040; 1x0.040 | 0.056 | 0.0448 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56
909 | ЭСУ Белозерск | КТП-1 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 5.0865 | 0.015 | 75 | 0 | 0 | 15 | 0
910 | ЭСУ Белозерск | ТП-2 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.76125 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | ЭСУ Белозерск | ТП-3 | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 3.3737 | 0.005 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0
912 | ЭСУ Белозерск | ТП-4 | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 5.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | ЭСУ Белозерск | ТП-5 | 10 кВ | 1963 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 3.0104 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | ЭСУ Белозерск | КТП-7 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 6.5281 | 0.045 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0
915 | ЭСУ Белозерск | КТП-8 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | ЭСУ Белозерск | КТП-9 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 5.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | ЭСУ Белозерск | ТП-10 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 4.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918 | ЭСУ Белозерск | ТП-11 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 8.3117 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | ЭСУ Белозерск | ТП-12 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 4.8443 | 0.015 | 140 | 0 | 0 | 15 | 0
920 | ЭСУ Белозерск | ТП-14 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
921 | ЭСУ Белозерск | ТП-15 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
922 | ЭСУ Белозерск | ТП-16 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.15584 | 0.015 | 90 | 204.16 | 189.16 | 15 | 189.16
923 | ЭСУ Белозерск | ТП-17 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.064935 | 0 | 0 | 160.06 | 160.06 | 0 | 160.06
924 | ЭСУ Белозерск | КТП-19 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.15584 | 0 | 15 | 204.16 | 204.16 | 0 | 204.16
925 | ЭСУ Белозерск | ТП-20 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.15571 | 0 | 50 | 69.29 | 69.29 | 0 | 69.29
926 | ЭСУ Белозерск | ТП-22 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.13841 | 0 | 300 | 211.59 | 211.59 | 0 | 211.59
927 | ЭСУ Белозерск | ТП-23 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.17316 | 0.03 | 0 | 186.84 | 156.84 | 30 | 156.84
928 | ЭСУ Белозерск | КТП-24 «Квартальная» | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
929 | ЭСУ Белозерск | ТП-26 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.24231 | 0 | 195 | 639.69 | 639.69 | 0 | 639.69
930 | ЭСУ Белозерск | ТП-27 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.315; 1x0.250 | 0.3955 | 0.3164 | 0.2434 | 0.02 | 80 | 152.1 | 132.1 | 20 | 132.1
931 | ЭСУ Белозерск | КТП-30 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.10367 | 0.045 | 15 | 40.33 | 0 | 45 | 0
932 | ЭСУ Белозерск | ТП-31 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.13846 | 0 | 0 | 743.54 | 743.54 | 0 | 743.54
933 | ЭСУ Белозерск | ТП-32 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.19048 | 0.0902 | 32 | 169.52 | 79.32 | 90.2 | 79.32
934 | ЭСУ Белозерск | ТП-34 | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.18898 | 0 | 0 | 36.02 | 36.02 | 0 | 36.02
935 | ЭСУ Белозерск | ТП-35 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0.225 | 0.055 | 25 | 342 | 287 | 55 | 287
936 | ЭСУ Белозерск | ТП-37 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.051903 | 0 | 0 | 298.1 | 298.1 | 0 | 298.1
937 | ЭСУ Белозерск | ТП-38 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.100; 1x0.100 | 0.14 | 0.112 | 0.034662 | 0 | 0 | 105.34 | 105.34 | 0 | 105.34
938 | ЭСУ Белозерск | ТП-40 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0.30803 | 0.015 | 0 | 146.97 | 131.97 | 15 | 131.97
939 | ЭСУ Белозерск | ТП-41 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.17316 | 0 | 0 | 186.84 | 186.84 | 0 | 186.84
940 | ЭСУ Белозерск | ТП-42 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.086393 | 0 | 0 | 57.61 | 57.61 | 0 | 57.61
941 | ЭСУ Белозерск | ТП-43 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.10367 | 0.015 | 0 | 40.33 | 25.33 | 15 | 25.33
942 | ЭСУ Белозерск | ТП-44 | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.15571 | 0 | 0 | 69.29 | 69.29 | 0 | 69.29
943 | ЭСУ Белозерск | ТП-45 | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.066436 | 0 | 15 | 77.56 | 77.56 | 0 | 77.56
944 | ЭСУ Белозерск | КТП-46 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.069114 | 0 | 0 | 74.89 | 74.89 | 0 | 74.89
945 | ЭСУ Белозерск | КТП-47 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.086393 | 0 | 0 | 57.61 | 57.61 | 0 | 57.61
946 | ЭСУ Белозерск | КТП-51 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.017301 | 0 | 130 | 207.7 | 207.7 | 0 | 207.7
947 | ЭСУ Белозерск | КТП-52 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.017316 | 0.015 | 30 | 342.68 | 327.68 | 15 | 327.68
948 | ЭСУ Белозерск | КТП-53 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.017301 | 0.045 | 60 | 207.7 | 162.7 | 45 | 162.7
949 | ЭСУ Белозерск | КТП-54 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
950 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-01 | 10 кВ | 1964 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.12121 | 0 | 0 | 238.79 | 238.79 | 0 | 238.79
951 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-02 | 10 кВ | 1964 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.088581 | 0 | 0 | 55.42 | 55.42 | 0 | 55.42
952 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-03 | 10 кВ | 1964 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0.20769 | 0 | 45 | 359.31 | 359.31 | 0 | 359.31
953 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-04 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 0.28571 | 0.015 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0
954 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-05 | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.22511 | 0 | 80 | 134.89 | 134.89 | 0 | 134.89
955 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-05 | 6 кВ | 2005 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.01 | 0 | 0 | 46.7 | 46.7 | 0 | 46.7
956 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-06 | 10 кВ | 1991 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.24221 | 0 | 5 | 107.79 | 107.79 | 0 | 107.79
957 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-07 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 3.8408 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
958 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-07 | 6 кВ | 1998 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.047619 | 0 | 0 | 42.38 | 42.38 | 0 | 42.38
959 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-08 | 6 кВ | 2003 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.083117 | 0 | 0 | 276.88 | 276.88 | 0 | 276.88
960 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-08 | 10 кВ | 1967 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.12121 | 0 | 0 | 238.79 | 238.79 | 0 | 238.79
961 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-09 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.069114 | 0 | 15 | 74.89 | 74.89 | 0 | 74.89
962 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-09 | 6 кВ | 2000 |  | 1x0.180 | 0.162 | 0.1296 | 0.068852 | 0.005 | 0.15 | 93.15 | 88.15 | 5 | 88.15
963 | ЭСУ Вытегра | КТП-142-09 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0 | 0 | 155.8 | 155.8 | 0 | 155.8
964 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-10 | 6 кВ | 2000 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.11429 | 0 | 15 | 245.71 | 245.71 | 0 | 245.71
965 | ЭСУ Вытегра | КТП-54-10 | 6 кВ | 1990 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.017279 | 0 | 0 | 126.72 | 126.72 | 0 | 126.72
966 | ЭСУ Вытегра | ТП-10 | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.41558 | 0 | 0 | 144.42 | 144.42 | 0 | 144.42
967 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-11 | 10 кВ | 1968 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.19031 | 0.015 | 0 | 34.69 | 19.69 | 15 | 19.69
968 | ЭСУ Вытегра | КТП-54-11 | 6 кВ | 1990 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.020779 | 0 | 0 | 339.22 | 339.22 | 0 | 339.22
969 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-11 | 6 кВ | 1998 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.04158 | 0 | 0 | 48.42 | 48.42 | 0 | 48.42
970 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-12 | 6 кВ | 1998 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.099792 | 0 | 3.5 | 44.21 | 44.21 | 0 | 44.21
971 | ЭСУ Вытегра | КТП-54-12 | 6 кВ | 1990 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.020779 | 0 | 0 | 339.22 | 339.22 | 0 | 339.22
972 | ЭСУ Вытегра | КТП-142-12 | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0 | 0 | 155.8 | 155.8 | 0 | 155.8
973 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-12 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.22491 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09
974 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-13 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051836 | 0 | 30 | 92.16 | 92.16 | 0 | 92.16
975 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-14 | 10 кВ | 2009 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.017331 | 0 | 85 | 72.67 | 72.67 | 0 | 72.67
976 | ЭСУ Вытегра | КТП-142-14 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.034662 | 0 | 0 | 55.34 | 55.34 | 0 | 55.34
977 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-15 | 6 кВ | 1998 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.051975 | 0 | 0 | 38.02 | 38.02 | 0 | 38.02
978 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-15 | 10 кВ | 1968 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0.17279 | 0 | 0 | 51.21 | 51.21 | 0 | 51.21
979 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-16 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 3.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
980 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-17 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.10381 | 0.03 | 45 | 121.19 | 91.19 | 30 | 91.19
981 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-18 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.13853 | 0.05 | 0 | 221.47 | 171.47 | 50 | 171.47
982 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-18 | 6 кВ | 1998 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.01039 | 0 | 0 | 133.61 | 133.61 | 0 | 133.61
983 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-19 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.17301 | 0 | 5 | 176.99 | 176.99 | 0 | 176.99
984 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-20 | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.13853 | 0 | 121 | 221.47 | 221.47 | 0 | 221.47
985 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-21 | 6 кВ | 1968 |  | 1x0.315 | 0.2835 | 0.2268 | 0.16364 | 0 | 20 | 119.86 | 119.86 | 0 | 119.86
986 | ЭСУ Вытегра | КТП-227-21 | 10 кВ | 2005 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.12121 | 0 | 189.5 | 238.79 | 238.79 | 0 | 238.79
987 | ЭСУ Вытегра | КТП-54-21 | 6 кВ | 1990 |  | 1x0.315 | 0.2835 | 0.2268 | 0 | 0 | 0 | 283.5 | 283.5 | 0 | 283.5
988 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-22 | 6 кВ | 1968 |  | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 0.14286 | 0 | 0 | 37.14 | 37.14 | 0 | 37.14
989 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-23 | 6 кВ | 2017 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.12468 | 0 | 0 | 235.32 | 235.32 | 0 | 235.32
990 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-24 | 6 кВ | 1967 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.13836 | 0 | 0 | 221.64 | 221.64 | 0 | 221.64
991 | ЭСУ Вытегра | КТП-142-24 | 10 кВ | 2018 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.086655 | 0 | 30 | 138.34 | 138.34 | 0 | 138.34
992 | ЭСУ Вытегра | ТП 6-25А | 6 кВ | 1980 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.072727 | 0 | 0 | 287.27 | 287.27 | 0 | 287.27
993 | ЭСУ Вытегра | КТП 6-25Б | 6 кВ | 1980 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.031169 | 0.0025 | 15 | 328.83 | 326.33 | 2.5 | 326.33
994 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-25 | 6 кВ | 1979 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.14572 | 0 | 0 | 214.28 | 214.28 | 0 | 214.28
995 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-26 | 6 кВ | 1971 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.14545 | 0 | 38 | 214.55 | 214.55 | 0 | 214.55
996 | ЭСУ Вытегра | КТП-6-26 | 6 кВ | 1980 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.093507 | 0 | 0 | 266.49 | 266.49 | 0 | 266.49
997 | ЭСУ Вытегра | ТП-27 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.20779 | 0 | 9 | 152.21 | 152.21 | 0 | 152.21
998 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-28 | 6 кВ | 1993 |  | 1x0.560 | 0.504 | 0.4032 | 0.14281 | 0 | 50 | 361.19 | 361.19 | 0 | 361.19
999 | ЭСУ Вытегра | КТП-142-28 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0 | 0 | 155.8 | 155.8 | 0 | 155.8
1000 | ЭСУ Вытегра | КТП-54-28 | 6 кВ | 1990 |  | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 0.010417 | 0 | 0 | 169.58 | 169.58 | 0 | 169.58
1001 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-29 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.15584 | 0 | 0 | 204.16 | 204.16 | 0 | 204.16
1002 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-30 | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.17316 | 0.015 | 0 | 186.84 | 171.84 | 15 | 171.84
1003 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-31 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.077509 | 0 | 15 | 66.49 | 66.49 | 0 | 66.49
1004 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-32 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.12111 | 0 | 0 | 103.89 | 103.89 | 0 | 103.89
1005 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-33 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.15571 | 0 | 15 | 69.29 | 69.29 | 0 | 69.29
1006 | ЭСУ Вытегра | КТП-54-33 | 6 кВ | 1989 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1007 | ЭСУ Вытегра | ТП-34 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.055363 | 0 | 40 | 88.64 | 88.64 | 0 | 88.64
1008 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-35 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.12111 | 0.015 | 30 | 103.89 | 88.89 | 15 | 88.89
1009 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-36 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.10367 | 0 | 0 | 40.33 | 40.33 | 0 | 40.33
1010 | ЭСУ Вытегра | ТП-37 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0.15577 | 0 | 0 | 411.23 | 411.23 | 0 | 411.23
1011 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-38 | 6 кВ | 2000 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.27013 | 0 | 0 | 89.87 | 89.87 | 0 | 89.87
1012 | ЭСУ Вытегра | КТП-142-39 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.069114 | 0 | 0 | 74.89 | 74.89 | 0 | 74.89
1013 | ЭСУ Вытегра | КТП-227-48 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.069324 | 0 | 0 | 20.68 | 20.68 | 0 | 20.68
1014 | ЭСУ Вытегра | КТП-227-59 | 10 кВ | 2005 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.017331 | 0 | 0 | 72.67 | 72.67 | 0 | 72.67
1015 | ЭСУ Вытегра | ТП-62 | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.017331 | 0 | 0 | 72.67 | 72.67 | 0 | 72.67
1016 | ЭСУ Вытегра | ТП-63 | 10 кВ | 2002 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.12095 | 0 | 0 | 23.05 | 23.05 | 0 | 23.05
1017 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-64 | 6 кВ | 1982 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.051903 | 0 | 0 | 173.1 | 173.1 | 0 | 173.1
1018 | ЭСУ Вытегра | ТП-65 | 10 кВ | 2002 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.051993 | 0.005 | 0 | 38.01 | 33.01 | 5 | 33.01
1019 | ЭСУ Вытегра | ТП-66 | 10 кВ | 2002 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.034662 | 0 | 0 | 55.34 | 55.34 | 0 | 55.34
1020 | ЭСУ Вытегра | ТП-67 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.10399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | ЭСУ Вытегра | ТП-68 | 10 кВ | 2002 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.033218 | 0 | 0 | 110.78 | 110.78 | 0 | 110.78
1022 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-69 | 6 кВ | 1976 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.062338 | 0 | 0 | 81.66 | 81.66 | 0 | 81.66
1023 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-70 | 6 кВ | 1998 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.020161 | 0 | 0 | 204.84 | 204.84 | 0 | 204.84
1024 | ЭСУ Вытегра | ТП-71 | 6 кВ | 1974 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.090726 | 0 | 40 | 134.27 | 134.27 | 0 | 134.27
1025 | ЭСУ Вытегра | ТП-72 | 10 кВ | 2021 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1026 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-73 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.39808 | 0 | 0 | 483.92 | 483.92 | 0 | 483.92
1027 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-74 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.086505 | 0 | 15 | 138.49 | 138.49 | 0 | 138.49
1028 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-75 | 10 кВ | 2008 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.086505 | 0 | 0 | 138.49 | 138.49 | 0 | 138.49
1029 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-80 | 10 кВ | 2008 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.25974 | 0.015 | 174 | 100.26 | 85.26 | 15 | 85.26
1030 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-81 | 6 кВ | 2008 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.02079 | 0 | 0 | 69.21 | 69.21 | 0 | 69.21
1031 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-84 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0 | 243.5 | 155.8 | 155.8 | 0 | 155.8
1032 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-85 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.034632 | 0 | 0 | 525.37 | 525.37 | 0 | 525.37
1033 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-86 | 6 кВ | 1969 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.04158 | 0 | 0 | 48.42 | 48.42 | 0 | 48.42
1034 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-87 | 6 кВ | 1970 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.062338 | 0.015 | 30 | 81.66 | 66.66 | 15 | 66.66
1035 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-88 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.051948 | 0 | 45 | 308.05 | 308.05 | 0 | 308.05
1036 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-89 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0 | 100 | 155.8 | 155.8 | 0 | 155.8
1037 | ЭСУ Вытегра | КТП 1-91 | 10 кВ | 2018 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.069114 | 0 | 15 | 74.89 | 74.89 | 0 | 74.89
1038 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-92 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0.0067568 | 0 | 0 | 15.74 | 15.74 | 0 | 15.74
1039 | ЭСУ Вытегра | КТП 1-93 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 15 | 144 | 144 | 0 | 144
1040 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-94 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0 | 0 | 155.8 | 155.8 | 0 | 155.8
1041 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-95 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.15571 | 0 | 30 | 69.29 | 69.29 | 0 | 69.29
1042 | ЭСУ Вытегра | КТП 1-96 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.13841 | 0.015 | 180 | 86.59 | 71.59 | 15 | 71.59
1043 | ЭСУ Вытегра | ТП-97 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.46731 | 0 | 40 | 414.69 | 414.69 | 0 | 414.69
1044 | ЭСУ Вытегра | ТП-98 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0.069114 | 0 | 0 | 154.89 | 154.89 | 0 | 154.89
1045 | ЭСУ Вытегра | КТП 1-99 | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.069264 | 0 | 15 | 290.74 | 290.74 | 0 | 290.74
1046 | ЭСУ Вытегра | КТП 1-100 | 6 кВ | 2016 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0.010417 | 0 | 15 | 12.08 | 12.08 | 0 | 12.08
1047 | ЭСУ Вытегра | КТП 1-101 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.034602 | 0.015 | 75 | 190.4 | 175.4 | 15 | 175.4
1048 | ЭСУ Вытегра | ТП-104 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.08658 | 0 | 30 | 273.42 | 273.42 | 0 | 273.42
1049 | ЭСУ Вытегра | ТП-105 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0.017241 | 0 | 0 | 5.26 | 5.26 | 0 | 5.26
1050 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-109 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.13853 | 0 | 0 | 221.47 | 221.47 | 0 | 221.47
1051 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-111 | 6 кВ | 2000 |  | 1x0.560 | 0.504 | 0.4032 | 0.1224 | 0 | 0 | 381.6 | 381.6 | 0 | 381.6
1052 | ЭСУ Вытегра | ТП-112 | 10 кВ | 2021 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1053 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-121 | 6 кВ | 2000 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051948 | 0.005 | 15 | 92.05 | 87.05 | 5 | 87.05
1054 | ЭСУ Харовск | ТП-1 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.08658 | 0 | 15 | 273.42 | 273.42 | 0 | 273.42
1055 | ЭСУ Харовск | ТП-3 | 10 кВ | 1964 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.069114 | 0.025 | 0 | 74.89 | 49.89 | 25 | 49.89
1056 | ЭСУ Харовск | ТП-4 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.017316 | 0 | 0 | 342.68 | 342.68 | 0 | 342.68
1057 | ЭСУ Харовск | ТП-5 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.25974 | 0 | 0 | 300.26 | 300.26 | 0 | 300.26
1058 | ЭСУ Харовск | ТП-6 | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.15584 | 0 | 60 | 404.16 | 404.16 | 0 | 404.16
1059 | ЭСУ Харовск | ТП-7 | 10 кВ | 1963 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.15584 | 0 | 0 | 404.16 | 404.16 | 0 | 404.16
1060 | ЭСУ Харовск | ТП-8 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.12111 | 0 | 0 | 228.89 | 228.89 | 0 | 228.89
1061 | ЭСУ Харовск | ТП-9 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0.12634 | 0 | 0 | 328.67 | 328.67 | 0 | 328.67
1062 | ЭСУ Харовск | ТП-10 | 10 кВ | 1964 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051836 | 0 | 0 | 92.16 | 92.16 | 0 | 92.16
1063 | ЭСУ Харовск | ТП-11 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.160; 1x0.250 | 0.287 | 0.2296 | 0.20734 | 0 | 15 | 79.66 | 79.66 | 0 | 79.66
1064 | ЭСУ Харовск | ТП-12 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.19031 | 0 | 30 | 34.69 | 34.69 | 0 | 34.69
1065 | ЭСУ Харовск | ТП-13 | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 0.086505 | 0 | 0 | 368.49 | 368.49 | 0 | 368.49
1066 | ЭСУ Харовск | ТП-14 | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.15571 | 0 | 0 | 194.29 | 194.29 | 0 | 194.29
1067 | ЭСУ Харовск | ТП-15 | 10 кВ | 1962 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.13841 | 0 | 30 | 86.59 | 86.59 | 0 | 86.59
1068 | ЭСУ Харовск | ТП-16 | 10 кВ | 1967 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.086393 | 0.015 | 0 | 57.61 | 42.61 | 15 | 42.61
1069 | ЭСУ Харовск | ТП-17 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0.15584 | 0.015 | 0 | 299.16 | 284.16 | 15 | 284.16
1070 | ЭСУ Харовск | ТП-19 | 10 кВ | 1964 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.034602 | 0 | 0 | 190.4 | 190.4 | 0 | 190.4
1071 | ЭСУ Харовск | ТП-20 | 10 кВ | 1967 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.017301 | 0 | 0 | 207.7 | 207.7 | 0 | 207.7
1072 | ЭСУ Харовск | ТП-21 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.20779 | 0 | 0 | 152.21 | 152.21 | 0 | 152.21
1073 | ЭСУ Харовск | ТП-22 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.051903 | 0 | 0 | 173.1 | 173.1 | 0 | 173.1
1074 | ЭСУ Харовск | ТП-24 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 0.098901 | 0 | 0 | 622.1 | 622.1 | 0 | 622.1
1075 | ЭСУ Харовск | ТП-26 | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.250; 1x0.100 | 0.245 | 0.196 | 0.17301 | 0 | 0 | 71.99 | 71.99 | 0 | 71.99
1076 | ЭСУ Харовск | ТП-27 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.13853 | 0 | 50 | 221.47 | 221.47 | 0 | 221.47
1077 | ЭСУ Харовск | ТП-28 | 10 кВ | 1967 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.24242 | 0.015 | 0 | 117.58 | 102.58 | 15 | 102.58
1078 | ЭСУ Харовск | ТП-29 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.160; 1x0.400 | 0.392 | 0.3136 | 0.017279 | 0 | 0 | 374.72 | 374.72 | 0 | 374.72
1079 | ЭСУ Харовск | ТП-30 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.017279 | 0 | 0 | 126.72 | 126.72 | 0 | 126.72
1080 | ЭСУ Харовск | ТП-31 | 10 кВ | 1964 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.034557 | 0 | 0 | 109.44 | 109.44 | 0 | 109.44
1081 | ЭСУ Харовск | КТП-32 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.017027 | 0 | 0 | 39.67 | 39.67 | 0 | 39.67
1082 | ЭСУ Харовск | КТП-35 | 10 кВ | 1997 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.069324 | 0 | 0 | 20.68 | 20.68 | 0 | 20.68
1083 | ЭСУ Харовск | ТП-36 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.22491 | 0 | 0 | 125.09 | 125.09 | 0 | 125.09
1084 | ЭСУ Харовск | ТП-37 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.1039 | 0 | 0 | 256.1 | 256.1 | 0 | 256.1
1085 | ЭСУ Харовск | ТП-38 | 10 кВ | 1961 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051836 | 0 | 0 | 92.16 | 92.16 | 0 | 92.16
1086 | ЭСУ Харовск | ТП-39 | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.11092 | 0 | 15 | 33.08 | 33.08 | 0 | 33.08
1087 | ЭСУ Харовск | ТП-42 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.15584 | 0.015 | 15 | 204.16 | 189.16 | 15 | 189.16
1088 | ЭСУ Харовск | КТП-46 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0 | 0 | 155.8 | 155.8 | 0 | 155.8
1089 | ЭСУ Харовск | ТП-48 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.17316 | 0 | 0 | 186.84 | 186.84 | 0 | 186.84
1090 | ЭСУ Харовск | ТП-49 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.20779 | 0 | 0 | 152.21 | 152.21 | 0 | 152.21
1091 | ЭСУ Харовск | ТП-50 | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.069264 | 0 | 0 | 290.74 | 290.74 | 0 | 290.74
1092 | ЭСУ Харовск | ТП-51 | 10 кВ | 1995 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.051903 | 0 | 0 | 173.1 | 173.1 | 0 | 173.1
1093 | ЭСУ Харовск | ТП-52 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.13841 | 0 | 100 | 86.59 | 86.59 | 0 | 86.59
1094 | ЭСУ Харовск | ТП-53 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.051903 | 0 | 0 | 298.1 | 298.1 | 0 | 298.1
1095 | ЭСУ Харовск | ТП-54 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.12111 | 0 | 0 | 103.89 | 103.89 | 0 | 103.89
1096 | ЭСУ Харовск | ТП-55 | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.017301 | 0 | 0 | 207.7 | 207.7 | 0 | 207.7
1097 | ЭСУ Харовск | ТП-56 | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.630; 1x0.400 | 0.721 | 0.5768 | 0.41538 | 0 | 0 | 305.62 | 305.62 | 0 | 305.62
1098 | ЭСУ Харовск | КТП-57 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.017316 | 0 | 0 | 342.68 | 342.68 | 0 | 342.68
1099 | ЭСУ Харовск | КТП-58 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.051948 | 0 | 1 | 308.05 | 308.05 | 0 | 308.05
1100 | ЭСУ Харовск | ТП-60 | 10 кВ | 1998 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0 | 0 | 155.8 | 155.8 | 0 | 155.8
1101 | ЭСУ Харовск | ТП-62 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.12121 | 0 | 0 | 438.79 | 438.79 | 0 | 438.79
1102 | ЭСУ Харовск | ТП-63 | 10 кВ | 1996 |  | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 0.10381 | 0 | 15 | 351.19 | 351.19 | 0 | 351.19
1103 | ЭСУ Харовск | КТП-64 | 10 кВ | 1996 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.017279 | 0 | 0 | 126.72 | 126.72 | 0 | 126.72
1104 | ЭСУ Харовск | ТП-65 | 10 кВ | 1998 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.069114 | 0 | 30 | 74.89 | 74.89 | 0 | 74.89
1105 | ЭСУ Харовск | ТП-66 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.13853 | 0 | 0 | 221.47 | 221.47 | 0 | 221.47
1106 | ЭСУ Харовск | ТП-67 | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.15584 | 0.05 | 0 | 204.16 | 154.16 | 50 | 154.16
1107 | ЭСУ Харовск | ТП-68 | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.12121 | 0 | 0 | 238.79 | 238.79 | 0 | 238.79
1108 | ЭСУ Харовск | КТП-73 | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.017331 | 0 | 0 | 72.67 | 72.67 | 0 | 72.67
1109 | ЭСУ Харовск | КТП-77 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.017301 | 0 | 0 | 207.7 | 207.7 | 0 | 207.7
1110 | ЭСУ Харовск | КТП-78 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 15 | 90 | 90 | 0 | 90
1111 | ЭСУ Харовск | КТП-79 | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.086655 | 0 | 0 | 3.34 | 3.34 | 0 | 3.34
1112 | ЭСУ Харовск | КТП-80 | 10 кВ | 2018 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1113 | ЭСУ Харовск | КТП -81 | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1114 | ЭСУ Харовск | КТП-82 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.034632 | 0 | 0 | 325.37 | 325.37 | 0 | 325.37
1115 | ЭСУ Харовск | КТП-101 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.051903 | 0 | 3 | 173.1 | 173.1 | 0 | 173.1
1116 | ЭСУ Харовск | КТП-102 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.086505 | 0 | 0 | 138.49 | 138.49 | 0 | 138.49
1117 | ЭСУ Харовск | КТП-103 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051836 | 0 | 0 | 92.16 | 92.16 | 0 | 92.16
1118 | ЭСУ Харовск | ТП-104 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0.10385 | 0 | 0 | 463.15 | 463.15 | 0 | 463.15
1119 | ЭСУ Харовск | КТП-105 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.034557 | 0 | 30 | 109.44 | 109.44 | 0 | 109.44
1120 | ЭСУ Харовск | КТП-106 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0 | 0 | 155.8 | 155.8 | 0 | 155.8
1121 | ЭСУ Харовск | КТП-107 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051836 | 0 | 0 | 92.16 | 92.16 | 0 | 92.16
1122 | ЭСУ Харовск | КТП-108 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.017331 | 0 | 0 | 72.67 | 72.67 | 0 | 72.67
1123 | ЭСУ Харовск | КТП 109 | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1124 | ЭСУ Харовск | РП-2 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.12121 | 0.015 | 245 | 438.79 | 423.79 | 15 | 423.79
1125 | Участок Липин Бор | ТП-1 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.15584 | 0 | 3 | 204.16 | 204.16 | 0 | 204.16
1126 | Участок Липин Бор | ТП-3 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.1039 | 0.015 | 100 | 256.1 | 241.1 | 15 | 241.1
1127 | Участок Липин Бор | КТП-4 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.12121 | 0 | 0 | 238.79 | 238.79 | 0 | 238.79
1128 | Участок Липин Бор | ТП-5 | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.20779 | 0 | 1 | 152.21 | 152.21 | 0 | 152.21
1129 | Участок Липин Бор | КТП-6 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 1 | 36 | 36 | 0 | 36
1130 | Участок Липин Бор | КТП-7 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 45 | 225 | 225 | 0 | 225
1131 | Участок Липин Бор | ТП-8 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 45 | 360 | 360 | 0 | 360
1132 | Участок Липин Бор | КТП-9 | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1133 | Участок Липин Бор | КТП-10 | 10 кВ | 2012 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.03 | 90 | 360 | 330 | 30 | 330
1134 | Участок Липин Бор | КТП-11 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1135 | Участок Липин Бор | КТП-12 | 10 кВ | 2012 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1136 | Участок Липин Бор | КТП-13 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 149.9 | 144 | 144 | 0 | 144
1137 | Участок Липин Бор | ТП-15 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.15584 | 0 | 30 | 204.16 | 204.16 | 0 | 204.16
1138 | Участок Липин Бор | КТП-16 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1139 | Участок Липин Бор | КТП-17 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051836 | 0 | 0 | 92.16 | 92.16 | 0 | 92.16
1140 | Участок Липин Бор | КТП-18 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1141 | Участок Липин Бор | КТП-19 | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1142 | Участок Липин Бор | КТП-20 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.017279 | 0 | 0 | 126.72 | 126.72 | 0 | 126.72
1143 | Участок Липин Бор | КТП-21 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1144 | Участок Липин Бор | КТП-22 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 40 | 225 | 225 | 0 | 225
1145 | Участок Липин Бор | КТП-23 | 10 кВ | 1995 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | Участок Липин Бор | КТП-24 | 10 кВ | 1997 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051836 | 0 | 15 | 92.16 | 92.16 | 0 | 92.16
1147 | Участок Липин Бор | КТП-25 | 10 кВ | 1997 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 30 | 144 | 144 | 0 | 144
1148 | Участок Липин Бор | ТП-26 | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.08658 | 0 | 0 | 273.42 | 273.42 | 0 | 273.42
1149 | Участок Липин Бор | КТП-27 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1150 | Участок Липин Бор | КТП-28 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1151 | Участок Липин Бор | КТП-29 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1152 | Участок Липин Бор | КТП-31 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.015 | 15 | 360 | 345 | 15 | 345
1153 | Участок Липин Бор | КТП-32 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.051903 | 0 | 0 | 173.1 | 173.1 | 0 | 173.1
1154 | Участок Липин Бор | КТП-33 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.051903 | 0.015 | 0 | 173.1 | 158.1 | 15 | 158.1
1155 | Участок Липин Бор | КТП-35 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.069264 | 0.03 | 28 | 290.74 | 260.74 | 30 | 260.74
1156 | Участок Липин Бор | КТП-36 | 10 кВ | 1991 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.034557 | 0.015 | 15 | 109.44 | 94.44 | 15 | 94.44
1157 | Участок Центральный | КТП250кВА 10/0,4 "Зашекснинское" в д.Цыково | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1158 | Участок Центральный | КТП-100 "Костяевка-2" | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 3.8877 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
1159 | Участок Центральный | КТП-630 Сад-537 д.Городище | 10 кВ | 1996 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 1.125 | 0.015 | 60.06 | 0 | 0 | 15 | 0
1160 | Участок Центральный | КТП-250 "Курилово-ферма" | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.086505 | 0 | 0 | 138.49 | 138.49 | 0 | 138.49
1161 | Участок Центральный | ТП-Кормоцех | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.015 | 15 | 225 | 210 | 15 | 210
1162 | Участок Центральный | КТП-47"База отдыха" д.Городище | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.32829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1163 | Участок Центральный | КТП-400 "Пилорама "Карат плюс" | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 3.3218 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
1164 | Участок Центральный | КТП "Дачи" п. Малечкино | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.48527 | 0.015 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0
1165 | Участок Центральный | КТП "Льнозавод" | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | Участок Центральный | КТП "Очистные" пс Аксеново | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.051081 | 0 | 0 | 5.62 | 5.62 | 0 | 5.62
1167 | Участок Центральный | ТП "Детский сад" пс Домозерово | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1168 | Участок Центральный | КТП "Очистные" пс Домозерово | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.20734 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
1169 | Участок Центральный | КТП "Мелиоводстрой" пс Загородная | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 1.0904 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | Участок Центральный | КТП "Коопзаготпром" | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 4.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1171 | Участок Центральный | КТП-400 " Дачи" д.Пулово-Борисово | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.60606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1172 | Участок Центральный | ТП "Котельная ПМК-2" | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.50173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1173 | Участок Центральный | КТП-160-10/0,4 кВ "Пенек" | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 3.8186 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1174 | Участок Центральный | КТП-63-10/0,4 "Кацитадзе" | 10 кВ | 2005 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.54486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1175 | Участок Центральный | ТП "Школа" 2х400 кВА 10/0,4 кВ д.Домозерово | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 4.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | Участок Центральный | КТПН Дачи "Березка" д.Вичелово | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.9377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 | Участок Центральный | СТП "Гоша-2" | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0.086957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1178 | Участок Центральный | КТП "СЗСК" 250 кВА д.Конечное | 10 кВ | 2010 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.41522 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
1179 | Участок Центральный | КТП "ДНТ Ульяновский" | 10 кВ | 2012 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1180 | Участок Центральный | КТП «Залив» | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1181 | Участок Центральный | КТП «Коттеджи» | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1182 | Участок Центральный | КТП «Сад Вера» | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.015 | 15 | 225 | 210 | 15 | 210
1183 | Участок Центральный | МТП-40кВА Хуторок | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0.34783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | Участок Центральный | СТП-25кВА Кокошкин | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0.34483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1185 | Участок Центральный | ТП-1 ЦРП Малечкино | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.10381 | 0 | 0 | 121.19 | 121.19 | 0 | 121.19
1186 | Участок Центральный | КТП-1 "Сад-1 ЧМК" | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.55292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1187 | Участок Центральный | КТП-2 сад. кооператива № 1 ОАО "Аммофос" | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1188 | Участок Центральный | ТП-87 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.22462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1189 | Участок Центральный | ТП-2 "Поселок" пс Загородная | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 4.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1190 | Участок Центральный | ТП-3 "Школа" пс Загородная | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 1.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1191 | Участок Центральный | КТП-3 Сад №9 "Череповецагрострой" | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1192 | Участок Центральный | ТП-89 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.74459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1193 | Участок Центральный | ТП-3 пс Малечкино | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 1.8009 | 0.03 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0
1194 | Участок Центральный | КТП-4 "Сад-1ЧМК" | 10 кВ | 1998 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1195 | Участок Центральный | ТП-4 "Очистные" пс Загородная | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 2.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1196 | Участок Центральный | ТП-5 "ПМК-1" пс Загородная | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 2.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1197 | Участок Центральный | ТП-5 "АВМ" | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.45022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1198 | Участок Центральный | ТП-93 | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 1.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1199 | Участок Центральный | КТП-5 "Сад № 8 ЧМХС" | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | Участок Центральный | КТП-6 "Сад № 1 ЧМХС" | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1201 | Участок Центральный | КТП-6 "Сад № 2 ОАО "Аммофос" | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1202 | Участок Центральный | ТП-6 "Детский сад" пс Загородная | 10 кВ | 1991 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 2.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | Участок Центральный | КТП-7 "Сад-2 Северсталь" | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1204 | Участок Центральный | КТП «Сад №7 Северсталь» | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.015 | 0 | 225 | 210 | 15 | 210
1205 | Участок Центральный | ТП-8 пс Малечкино | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.250; 1x0.160 | 0.287 | 0.2296 | 1.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1206 | Участок Центральный | КТП-8 "Сад № 2 ЧМХС" | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1207 | Участок Центральный | КТП-9 "Сад № 1 ЧСПЗ" | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.36285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | Участок Центральный | ТП-9 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.51948 | 0 | 0 | 40.52 | 40.52 | 0 | 40.52
1209 | Участок Центральный | ТП-102 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.76125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1210 | Участок Центральный | КТП-12 "Ивушка" | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.57093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1211 | Участок Центральный | ТП-13 д.Городище | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.400; 1x0.160 | 0.392 | 0.3136 | 5.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1212 | Участок Центральный | ТП-15 Кормоцех | 10 кВ | 1998 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.069204 | 0 | 0 | 280.8 | 280.8 | 0 | 280.8
1213 | Участок Центральный | ТП-15 | 10 кВ | 1991 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1214 | Участок Центральный | ТП-22 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.39861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1215 | Участок Центральный | ТП-22 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 3.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1216 | Участок Центральный | ТП-23 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 4.9177 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1217 | Участок Центральный | ТП-25 | 10 кВ | 1996 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.73216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1218 | Участок Центральный | ТП-29 | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1219 | Участок Центральный | ТП-33 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.69324 | 0.005 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0
1220 | Участок Центральный | ТП-35 | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.051081 | 0 | 15 | 5.62 | 5.62 | 0 | 5.62
1221 | Участок Центральный | ТП-43 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1222 | Участок Центральный | ТП-47 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.79654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1223 | Участок Центральный | ТП-51 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.320 | 0.288 | 0.2304 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 0 | 288
1224 | Участок Центральный | ТП-55 | 10 кВ | 1996 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.051993 | 0 | 0 | 38.01 | 38.01 | 0 | 38.01
1225 | Участок Центральный | ТП-57 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1226 | Участок Центральный | ТП-59 "Лесное" | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.31169 | 0.015 | 15 | 48.31 | 33.31 | 15 | 33.31
1227 | Участок Центральный | КТП-63 "ЧЭТС" | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.34054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1228 | Участок Центральный | ТП-69 (КТПН-23) | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1229 | Участок Центральный | ТП-72 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.34054 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1230 | Участок Центральный | ТП-74 | 10 кВ | 2010 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.069264 | 0 | 0 | 290.74 | 290.74 | 0 | 290.74
1231 | Участок Центральный | ТП-75 | 10 кВ | 2005 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.77855 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | Участок Центральный | ТП-80 | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 2.2808 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
1233 | Участок Центральный | ТП-97 | 10 кВ | 1991 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.98488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1234 | Участок Центральный | ТП-103 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1235 | Участок Центральный | ТП-105 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.55363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1236 | Участок Центральный | ТП 108.1 | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882
1237 | Участок Центральный | ТП-111 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1238 | Участок Центральный | КТПН-112 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1239 | Участок Центральный | КТП 118 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1240 | Участок Центральный | КТП-160 сад. товарищества-10 ЧМХС и-2 ЧСПЗ | 10 кВ | 1995 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.93305 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1241 | Участок Центральный | ТП-209 "Тепловая" пс Ирдоматка | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 2.6644 | 0.12 | 15 | 0 | 0 | 120 | 0
1242 | Участок Центральный | КТПН-210 160кВА Ирдоматка (д.Ирдоматка) | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 2.0734 | 0.015 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0
1243 | Участок Центральный | КТП-211 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.015 | 0 | 144 | 129 | 15 | 129
1244 | Участок Центральный | ТП-113 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.02 | 5 | 225 | 205 | 20 | 205
1245 | Участок Центральный | КТП-535 д. Городище | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.43197 | 0.015 | 105 | 0 | 0 | 15 | 0
1246 | Участок Центральный | КТП-536 | 10 кВ | 2018 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.075 | 180 | 144 | 69 | 75 | 69
1247 | ЭТУ Вожега | КТП-2 | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.069324 | 0 | 0 | 20.68 | 20.68 | 0 | 20.68
1248 | ЭТУ Вожега | КТП-3 | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.10367 | 0 | 15 | 40.33 | 40.33 | 0 | 40.33
1249 | ЭТУ Вожега | КТП-4 | 10 кВ | 2009 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.15571 | 0 | 0 | 69.29 | 69.29 | 0 | 69.29
1250 | ЭТУ Вожега | ТП-6 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.13841 | 0 | 0 | 211.59 | 211.59 | 0 | 211.59
1251 | ЭТУ Вожега | ТП-7 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.79654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1252 | ЭТУ Вожега | КТП-8 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.20761 | 0 | 0 | 17.39 | 17.39 | 0 | 17.39
1253 | ЭТУ Вожега | ТП-9 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051836 | 0 | 0 | 92.16 | 92.16 | 0 | 92.16
1254 | ЭТУ Вожега | ТП-10 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.180 | 0.162 | 0.1296 | 0.15577 | 0 | 29 | 6.23 | 6.23 | 0 | 6.23
1255 | ЭТУ Вожега | ТП-11 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.19031 | 0 | 0 | 34.69 | 34.69 | 0 | 34.69
1256 | ЭТУ Вожега | ТП-12 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 0.2967 | 0 | 15 | 424.3 | 424.3 | 0 | 424.3
1257 | ЭТУ Вожега | ТП-13 | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.10381 | 0 | 0 | 246.19 | 246.19 | 0 | 246.19
1258 | ЭТУ Вожега | КТП-14 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.051081 | 0 | 36 | 5.62 | 5.62 | 0 | 5.62
1259 | ЭТУ Вожега | ТП-15 | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.054113 | 0 | 68 | 170.89 | 170.89 | 0 | 170.89
1260 | ЭТУ Вожега | ТП-17 | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0 | 0 | 155.8 | 155.8 | 0 | 155.8
1261 | ЭТУ Вожега | ТП-18 | 10 кВ | 2018 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1262 | ЭТУ Вожега | КТП-19 | 10 кВ | 2008 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.034602 | 0 | 5 | 315.4 | 315.4 | 0 | 315.4
1263 | ЭТУ Вожега | ТП-20 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0.15584 | 0 | 85 | 299.16 | 299.16 | 0 | 299.16
1264 | ЭТУ Вожега | КТП-21 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.069324 | 0 | 30 | 20.68 | 20.68 | 0 | 20.68
1265 | ЭТУ Вожега | ТП-23 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0.015 | 30 | 155.8 | 140.8 | 15 | 140.8
1266 | ЭТУ Вожега | ТП-24 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 0.27706 | 0 | 0 | 443.94 | 443.94 | 0 | 443.94
1267 | ЭТУ Вожега | ТП-25 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.15571 | 0.015 | 66 | 69.29 | 54.29 | 15 | 54.29
1268 | ЭТУ Вожега | ТП-26 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.10381 | 0 | 0 | 246.19 | 246.19 | 0 | 246.19
1269 | ЭТУ Вожега | ТП-27 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.08658 | 0 | 0 | 273.42 | 273.42 | 0 | 273.42
1270 | ЭТУ Вожега | ТП-28 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.22511 | 0.025 | 55.3 | 134.89 | 109.89 | 25 | 109.89
1271 | ЭТУ Вожега | ТП-29 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 0.15571 | 0 | 0 | 299.29 | 299.29 | 0 | 299.29
1272 | ЭТУ Вожега | ТП-30 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0.017391 | 0 | 0 | 18.61 | 18.61 | 0 | 18.61
1273 | ЭТУ Вожега | ТП-31 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.45022 | 0 | 5 | 109.78 | 109.78 | 0 | 109.78
1274 | ЭТУ Вожега | ТП-32 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.25974 | 0 | 0 | 300.26 | 300.26 | 0 | 300.26
1275 | ЭТУ Вожега | ТП-33 | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.086505 | 0 | 0 | 263.49 | 263.49 | 0 | 263.49
1276 | ЭТУ Вожега | КТП-34 | 10 кВ | 2010 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051836 | 0 | 0 | 92.16 | 92.16 | 0 | 92.16
1277 | ЭТУ Вожега | ТП-35 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.36332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1278 | ЭТУ Вожега | КТП-36 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.034662 | 0 | 0 | 55.34 | 55.34 | 0 | 55.34
1279 | ЭТУ Вожега | ТП-37 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.086505 | 0 | 0 | 263.49 | 263.49 | 0 | 263.49
1280 | ЭТУ Вожега | ТП-38 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.250; 1x0.630 | 0.616 | 0.4928 | 0.41538 | 0 | 0 | 200.62 | 200.62 | 0 | 200.62
1281 | ЭТУ Вожега | КТП-39 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.17316 | 0 | 27 | 186.84 | 186.84 | 0 | 186.84
1282 | ЭТУ Вожега | ТП-40 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.13841 | 0.005 | 29.5 | 211.59 | 206.59 | 5 | 206.59
1283 | ЭТУ Вожега | КТП-41 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.10367 | 0 | 0 | 40.33 | 40.33 | 0 | 40.33
1284 | ЭТУ Вожега | КТП-42 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.01 | 0 | 225 | 215 | 10 | 215
1285 | ЭТУ Вожега | КТП-43 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.017279 | 0.015 | 0 | 126.72 | 111.72 | 15 | 111.72
1286 | ЭТУ Вожега | КТП-46 | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0.25962 | 0 | 0 | 622.38 | 622.38 | 0 | 622.38
1287 | ЭТУ Вожега | КТП-47 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.13841 | 0 | 0 | 86.59 | 86.59 | 0 | 86.59
1288 | ЭТУ Вожега | КТП-48 | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.15584 | 0 | 0 | 204.16 | 204.16 | 0 | 204.16
1289 | ЭТУ Вожега | КТП-49 | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.15571 | 0 | 0 | 69.29 | 69.29 | 0 | 69.29
1290 | ЭТУ Вожега | КТП-50 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0.27692 | 0 | 0 | 290.08 | 290.08 | 0 | 290.08
1291 | ЭТУ Вожега | КТП-51 | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.20761 | 0 | 0 | 17.39 | 17.39 | 0 | 17.39
1292 | ЭТУ Вожега | КТП-52 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.22511 | 0 | 0 | 134.89 | 134.89 | 0 | 134.89
1293 | ЭТУ Вожега | КТП-53 | 10 кВ | 1960 |  | 1x0.060 | 0.054 | 0.0432 | 0.048649 | 0 | 0 | 5.35 | 5.35 | 0 | 5.35
1294 | ЭТУ Вожега | КТП-54 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.086505 | 0 | 0 | 138.49 | 138.49 | 0 | 138.49
1295 | ЭТУ Вожега | КТП-55 | 10 кВ | 2002 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.069114 | 0 | 0 | 74.89 | 74.89 | 0 | 74.89
1296 | ЭТУ Вожега | КТП-56 | 10 кВ | 2002 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0.017241 | 0 | 0 | 5.26 | 5.26 | 0 | 5.26
1297 | ЭТУ Вожега | КТП-57 | 10 кВ | 1960 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.051993 | 0 | 0 | 38.01 | 38.01 | 0 | 38.01
1298 | ЭТУ Вожега | КТП-58 | 10 кВ | 1960 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.086505 | 0 | 15 | 138.49 | 138.49 | 0 | 138.49
1299 | ЭТУ Вожега | КТП-59 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051836 | 0 | 0 | 92.16 | 92.16 | 0 | 92.16
1300 | ЭТУ Вожега | КТП-60 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.24242 | 0 | 0 | 117.58 | 117.58 | 0 | 117.58
1301 | ЭТУ Вожега | КТП-61 | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.069324 | 0 | 0 | 20.68 | 20.68 | 0 | 20.68
1302 | ЭТУ Вожега | КТП-62 | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.086655 | 0 | 0 | 3.34 | 3.34 | 0 | 3.34
1303 | ЭТУ Вожега | КТП-63 | 10 кВ | 2002 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.051993 | 0 | 0 | 38.01 | 38.01 | 0 | 38.01
1304 | ЭТУ Вожега | КТП-64 | 10 кВ | 2002 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.034054 | 0 | 0 | 22.65 | 22.65 | 0 | 22.65
1305 | ЭТУ Вожега | КТП-65 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.034662 | 0 | 0 | 55.34 | 55.34 | 0 | 55.34
1306 | ЭТУ Вожега | КТП-67 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.017331 | 0 | 0 | 72.67 | 72.67 | 0 | 72.67
1307 | ЭТУ Вожега | КТП-68 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.017279 | 0 | 0 | 126.72 | 126.72 | 0 | 126.72
1308 | ЭТУ Вожега | КТП-69 | 10 кВ | 2002 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.017279 | 0 | 0 | 126.72 | 126.72 | 0 | 126.72
1309 | ЭТУ Вожега | КТП-70 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0.017241 | 0 | 0 | 5.26 | 5.26 | 0 | 5.26
1310 | ЭТУ Вожега | КТП-71 | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051836 | 0 | 0 | 92.16 | 92.16 | 0 | 92.16
1311 | ЭТУ Вожега | КТП-72 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0.017391 | 0 | 0 | 18.61 | 18.61 | 0 | 18.61
1312 | ЭТУ Вожега | КТП-73 | 10 кВ | 2012 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.10367 | 0 | 0 | 40.33 | 40.33 | 0 | 40.33
1313 | ЭТУ Вожега | КТП-76 | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.36364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | ЭТУ Вожега | КТП-78 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.13841 | 0 | 50 | 86.59 | 86.59 | 0 | 86.59
1315 | ЭТУ Вожега | КТП-79 | 10 кВ | 2009 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.086655 | 0 | 30 | 3.34 | 3.34 | 0 | 3.34
1316 | ЭТУ Тотьма | ТП-1 | 10 кВ | 1968 |  | 1x0.560 | 0.504 | 0.4032 | 0.10402 | 0 | 60 | 399.98 | 399.98 | 0 | 399.98
1317 | ЭТУ Тотьма | КТП-2 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.13823 | 0 | 0 | 5.77 | 5.77 | 0 | 5.77
1318 | ЭТУ Тотьма | ТП-4 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.22491 | 0 | 50 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09
1319 | ЭТУ Тотьма | ТП-5 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.13841 | 0 | 0 | 86.59 | 86.59 | 0 | 86.59
1320 | ЭТУ Тотьма | ТП-6 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.13853 | 0 | 138.92 | 221.47 | 221.47 | 0 | 221.47
1321 | ЭТУ Тотьма | КТП-7 | 10 кВ | 1963 |  | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 0.16071 | 0 | 0 | 19.29 | 19.29 | 0 | 19.29
1322 | ЭТУ Тотьма | ТП-8 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.08658 | 0 | 5 | 138.42 | 138.42 | 0 | 138.42
1323 | ЭТУ Тотьма | КТП-9 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.069114 | 0 | 10 | 74.89 | 74.89 | 0 | 74.89
1324 | ЭТУ Тотьма | ТП-10 | 10 кВ | 1968 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.10381 | 0 | 0 | 121.19 | 121.19 | 0 | 121.19
1325 | ЭТУ Тотьма | КТП-12 | 10 кВ | 2010 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.13841 | 0 | 0 | 86.59 | 86.59 | 0 | 86.59
1326 | ЭТУ Тотьма | КТП-14 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051836 | 0 | 0 | 92.16 | 92.16 | 0 | 92.16
1327 | ЭТУ Тотьма | ТП-15 | 10 кВ | 1997 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.12095 | 0 | 20 | 23.05 | 23.05 | 0 | 23.05
1328 | ЭТУ Тотьма | КТП-16 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.15551 | 0 | 153.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | ЭТУ Тотьма | КТП-17 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.027706 | 0 | 30 | 116.29 | 116.29 | 0 | 116.29
1330 | ЭТУ Тотьма | КТП-19 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.15584 | 0 | 0 | 204.16 | 204.16 | 0 | 204.16
1331 | ЭТУ Тотьма | ТП-23 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.17316 | 0 | 0 | 186.84 | 186.84 | 0 | 186.84
1332 | ЭТУ Тотьма | ТП-25 | 10 кВ | 1998 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.15571 | 0 | 120 | 194.29 | 194.29 | 0 | 194.29
1333 | ЭТУ Тотьма | ТП-26 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0 | 0 | 155.8 | 155.8 | 0 | 155.8
1334 | ЭТУ Тотьма | ТП-27 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.15551 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1335 | ЭТУ Тотьма | ТП-28 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 0.17857 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 0 | 1.43
1336 | ЭТУ Тотьма | ТП-29 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.16638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1337 | ЭТУ Тотьма | ТП-30 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.38754 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
1338 | ЭТУ Тотьма | ТП-31 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.086655 | 0 | 0 | 3.34 | 3.34 | 0 | 3.34
1339 | ЭТУ Тотьма | ТП-32 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.086505 | 0 | 0 | 138.49 | 138.49 | 0 | 138.49
1340 | ЭТУ Тотьма | ТП-34 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.15551 | 0.016 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0
1341 | ЭТУ Тотьма | ТП-35 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0 | 5 | 155.8 | 155.8 | 0 | 155.8
1342 | ЭТУ Тотьма | ТП-36 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.36332 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1343 | ЭТУ Тотьма | ТП-37 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.13823 | 0 | 0 | 5.77 | 5.77 | 0 | 5.77
1344 | ЭТУ Тотьма | ТП-38 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.20761 | 0 | 15 | 17.39 | 17.39 | 0 | 17.39
1345 | ЭТУ Тотьма | КТП-39 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.034662 | 0.005 | 5 | 55.34 | 50.34 | 5 | 50.34
1346 | ЭТУ Тотьма | КТП-42 | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.069324 | 0 | 35 | 20.68 | 20.68 | 0 | 20.68
1347 | ЭТУ Тотьма | КТП-43 | 10 кВ | 2002 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.08658 | 0 | 0 | 273.42 | 273.42 | 0 | 273.42
1348 | ЭТУ Тотьма | ТП-44 | 10 кВ | 1987 |  | ; 1x0.160 |  |  | 0.17279 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1349 | ЭТУ Тотьма | ТП-46 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.08658 | 0 | 0 | 273.42 | 273.42 | 0 | 273.42
1350 | ЭТУ Тотьма | КТП-47 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.034557 | 0 | 0 | 109.44 | 109.44 | 0 | 109.44
1351 | ЭТУ Тотьма | ТП-48 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0 | 0 | 155.8 | 155.8 | 0 | 155.8
1352 | ЭТУ Тотьма | ТП-49 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.069324 | 0 | 0 | 20.68 | 20.68 | 0 | 20.68
1353 | ЭТУ Тотьма | ТП-50 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.19031 | 0.01 | 5 | 159.69 | 149.69 | 10 | 149.69
1354 | ЭТУ Тотьма | ТП-51 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.042857 | 0 | 0 | 101.14 | 101.14 | 0 | 101.14
1355 | ЭТУ Тотьма | ТП-52 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.13853 | 0 | 240 | 421.47 | 421.47 | 0 | 421.47
1356 | ЭТУ Тотьма | ТП-53 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.13823 | 0 | 15 | 5.77 | 5.77 | 0 | 5.77
1357 | ЭТУ Тотьма | ТП-55 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.10381 | 0 | 15 | 121.19 | 121.19 | 0 | 121.19
1358 | ЭТУ Тотьма | ТП-56 | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.10381 | 0 | 0 | 121.19 | 121.19 | 0 | 121.19
1359 | ЭТУ Тотьма | КТП-57 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.034662 | 0 | 0 | 55.34 | 55.34 | 0 | 55.34
1360 | ЭТУ Тотьма | КТП-59 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.086957 | 0 | 0 | 3.04 | 3.04 | 0 | 3.04
1361 | ЭТУ Тотьма | ТП-60 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.329 | 0 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231
1362 | ЭТУ Тотьма | КТП-62 | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224
1363 | ЭТУ Тотьма | ТП-63 | 10 кВ | 1996 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.19031 | 0 | 0 | 34.69 | 34.69 | 0 | 34.69
1364 | ЭТУ Тотьма | ТП-64 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.080993 | 0.065 | 15 | 144.01 | 79.01 | 65 | 79.01
1365 | ЭТУ Тотьма | ТП-65 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.069204 | 0 | 0 | 155.8 | 155.8 | 0 | 155.8
1366 | ЭТУ Тотьма | ТП-66 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.1039 | 0 | 60 | 256.1 | 256.1 | 0 | 256.1
1367 | ЭТУ Тотьма | КТП-67 | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.051993 | 0 | 30 | 38.01 | 38.01 | 0 | 38.01
1368 | ЭТУ Тотьма | КТП-68 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.12121 | 0 | 0 | 238.79 | 238.79 | 0 | 238.79
1369 | ЭТУ Тотьма | КТП-69 | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0.034783 | 0 | 0 | 1.22 | 1.22 | 0 | 1.22
1370 | ЭТУ Тотьма | КТП-70 | 10 кВ | 2010 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.086393 | 0 | 0 | 57.61 | 57.61 | 0 | 57.61
1371 | ЭТУ Тотьма | КТП-71 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.051993 | 0 | 4.5 | 38.01 | 38.01 | 0 | 38.01
1372 | ЭТУ Тотьма | КТП-73 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.051836 | 0 | 3 | 92.16 | 92.16 | 0 | 92.16
1373 | ЭТУ Тотьма | КТП-75 | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.034632 | 0 | 0 | 525.37 | 525.37 | 0 | 525.37
1374 | ЭТУ Тотьма | ТП-45-1 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.051903 | 0.035 | 35 | 173.1 | 138.1 | 35 | 138.1
1375 | ЭТУ Тотьма | ТП-45-2 | 10 кВ | 1995 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.069264 | 0 | 15 | 290.74 | 290.74 | 0 | 290.74
1376 | ЭТУ Тотьма | РП-2 | 10 кВ | 1996 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.21598 | 0 | 0 | 9.02 | 9.02 | 0 | 9.02
1377 | ЭСУ Бабаево | ТП-1 "Ножема" | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.31196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1378 | ЭСУ Бабаево | ТП-1 п.Пяжелка | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 | ЭСУ Бабаево | ТП-1 п.Колошма | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.060 | 0.054 | 0.0432 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54
1380 | ЭСУ Бабаево | ТП-1 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1381 | ЭСУ Бабаево | КТП-1 | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1382 | ЭСУ Бабаево | КТП-2 | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1383 | ЭСУ Бабаево | ТП-2 | 10 кВ | 1961 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1384 | ЭСУ Бабаево | ТП-2 п.Колошма | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1385 | ЭСУ Бабаево | ТП-2 п.Пяжелка | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1386 | ЭСУ Бабаево | ТП-3 п.Пяжелка | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.50173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1387 | ЭСУ Бабаево | ТП-3 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.79723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1388 | ЭСУ Бабаево | ТП-3 с. Борисово-Судское | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1389 | ЭСУ Бабаево | ТП-4 п.Пяжелка | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 | ЭСУ Бабаево | ТП-4 с. Борисово-Судское | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1391 | ЭСУ Бабаево | ТП-4 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 3.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1392 | ЭСУ Бабаево | ТП-5 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1393 | ЭСУ Бабаево | ТП-5 с. Борисово-Судское | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.7301 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
1394 | ЭСУ Бабаево | ТП-5 п.Пяжелка | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.34054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1395 | ЭСУ Бабаево | ТП-6 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.180; 1x0.180 | 0.252 | 0.2016 | 1.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1396 | ЭСУ Бабаево | КТП-6 | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 1.6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1397 | ЭСУ Бабаево | ТП-8 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 3.619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1398 | ЭСУ Бабаево | ТП-9 | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.8685 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1399 | ЭСУ Бабаево | ТП-10 с. Борисово-Судское | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 1.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | ЭСУ Бабаево | ТП-10 АТП | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 2.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1401 | ЭСУ Бабаево | ТП-12 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.250; 1x0.160 | 0.287 | 0.2296 | 1.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1402 | ЭСУ Бабаево | ТП-89 | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 5.4199 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1403 | ЭСУ Бабаево | ТП-14 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 2.5054 | 0.005 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0
1404 | ЭСУ Бабаево | ТП-15 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.180; 1x0.160 | 0.238 | 0.1904 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 0 | 238
1405 | ЭСУ Бабаево | ТП№16 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.57093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1406 | ЭСУ Бабаево | КТП-17 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1407 | ЭСУ Бабаево | КТП-18 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.4014 | 0.015 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0
1408 | ЭСУ Бабаево | ТП-18 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 3.6159 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
1409 | ЭСУ Бабаево | КТП-19 | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 0 | 0.015 | 0 | 180 | 165 | 15 | 165
1410 | ЭСУ Бабаево | КТП-20 | 10 кВ | 2008 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1411 | ЭСУ Бабаево | ТП-20 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.50108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | ЭСУ Бабаево | ТП № 21 «Мира» | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.7128 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
1413 | ЭСУ Бабаево | ТП-22 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1414 | ЭСУ Бабаево | ТП-24 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.320 | 0.288 | 0.2304 | 3.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1415 | ЭСУ Бабаево | ТП-25 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.74459 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1416 | ЭСУ Бабаево | ТП-26 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1417 | ЭСУ Бабаево | ТП-29 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 1.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1418 | ЭСУ Бабаево | ТП-30 | 10 кВ | 2008 |  | 1x0.315 | 0.2835 | 0.2268 | 3.8715 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | ЭСУ Бабаево | ТП-31 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1420 | ЭСУ Бабаево | ТП-32 | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.355 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1421 | ЭСУ Бабаево | ТП-34 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1422 | ЭСУ Бабаево | ТП-35 | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.987 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
1423 | ЭСУ Бабаево | ТП-38 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 1.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1424 | ЭСУ Бабаево | ТП-40 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 4.0605 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
1425 | ЭСУ Бабаево | ТП-42 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.5551 | 0.005 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
1426 | ЭСУ Бабаево | ТП-43 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.250; 1x0.200 | 0.315 | 0.252 | 1.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1427 | ЭСУ Бабаево | ТП-44 | 10 кВ | 1998 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1428 | ЭСУ Бабаево | ТП-45 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1429 | ЭСУ Бабаево | ТП-46 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1430 | ЭСУ Бабаево | ТП-47 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 2.0216 | 0.015 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0
1431 | ЭСУ Бабаево | ТП-49 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 | ЭСУ Бабаево | ТП-50 | 10 кВ | 2005 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1433 | ЭСУ Бабаево | ТП-51 | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.315; 1x0.100 | 0.2905 | 0.2324 | 3.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1434 | ЭСУ Бабаево | ТП-52 | 10 кВ | 1998 |  | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 2.8028 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
1435 | ЭСУ Бабаево | ТП-53 | 10 кВ | 2021 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1436 | ЭСУ Бабаево | ТП-54 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 4.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1437 | ЭСУ Бабаево | ТП-55 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.88121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1438 | ЭСУ Бабаево | ТП-56 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1439 | ЭСУ Бабаево | ТП-58 | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.36285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1440 | ЭСУ Бабаево | ТП-59 | 10 кВ | 1961 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 3.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1441 | ЭСУ Бабаево | ТП-62 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.219 | 0 | 56.7 | 0 | 219 | 0
1442 | ЭСУ Бабаево | ТП-64 | 10 кВ | 2009 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | ЭСУ Бабаево | ТП-65 | 10 кВ | 2010 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 1.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1444 | ЭСУ Бабаево | ТП-66 | 10 кВ | 2010 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.5896 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
1445 | ЭСУ Бабаево | ТП-71 "СМТ" | 10 кВ | 2018 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1446 | ЭСУ Бабаево | ТП-72 "Ясная" | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.2948 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1447 | ЭСУ Бабаево | ТП-73 "Комплекс общежитий" | 10 кВ | 2018 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 35 | 350 | 350 | 0 | 350
1448 | ЭСУ Бабаево | ТП-74 «Комсомола» | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 1.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1449 | ЭСУ Бабаево | ТП-75 «Лесной поселок» | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.47676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450 | ЭСУ Бабаево | ТП-76 Южный объезд | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36
1451 | ЭСУ Бабаево | ТП № 77 «ЛесТранс» | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.27682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1452 | ЭСУ Бабаево | ТП-78 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1453 | ЭСУ Бабаево | ТП-88 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.58747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1454 | ЭСУ Бабаево | ТП-90 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1455 | ЭСУ Кадуй | КТП "Школа" | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.015 | 0 | 144 | 129 | 15 | 129
1456 | ЭСУ Кадуй | КТП "Грищи" | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0.5 | 90 | 90 | 0 | 90
1457 | ЭСУ Кадуй | КТП "Строитель" | 10 кВ | 2002 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1458 | ЭСУ Кадуй | КТП "Курс" | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1459 | ЭСУ Кадуй | ТП "к-с Никольское" | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1460 | ЭСУ Кадуй | ТП "к-с Чуприно" | 10 кВ | 1991 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1461 | ЭСУ Кадуй | ТП "Кадуймежхозлес" | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1462 | ЭСУ Кадуй | КТП "ДОЗ поселок" | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1463 | ЭСУ Кадуй | КТП "Газ. котельная" | 10 кВ | 1995 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1464 | ЭСУ Кадуй | КТП "Плоское" | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1465 | ЭСУ Кадуй | КТП "Диана" | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.045 | 0 | 90 | 45 | 45 | 45
1466 | ЭСУ Кадуй | ТП-1 "Кафе" | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1467 | ЭСУ Кадуй | ТП-1 "Нижнее" | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 5 | 360 | 360 | 0 | 360
1468 | ЭСУ Кадуй | ТП-12 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1469 | ЭСУ Кадуй | ТП-1 "Общежитие" | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0.04 | 0 | 567 | 527 | 40 | 527
1470 | ЭСУ Кадуй | КТП "Поселок" | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 5 | 144 | 144 | 0 | 144
1471 | ЭСУ Кадуй | КТП-1 "Молокозавод" | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1472 | ЭСУ Кадуй | КТП №2 250 кВА б/о Заозерье | 10 кВ | 2008 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1473 | ЭСУ Кадуй | КТП-2 Энергетик-3 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.015 | 15 | 144 | 129 | 15 | 129
1474 | ЭСУ Кадуй | ТП-2 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1475 | ЭСУ Кадуй | ТП-2 "Дет.сад №1" | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1476 | ЭСУ Кадуй | ТП-2 "Нижнее" | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 5 | 360 | 360 | 0 | 360
1477 | ЭСУ Кадуй | ТП-3 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1478 | ЭСУ Кадуй | ТП-3 "Школа" | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 21 | 144 | 144 | 0 | 144
1479 | ЭСУ Кадуй | ТП-3 "ул.Строителей" | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1480 | ЭСУ Кадуй | ТП-4 "Больница" | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 15 | 144 | 144 | 0 | 144
1481 | ЭСУ Кадуй | ТП-4 "Школа" | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1482 | ЭСУ Кадуй | ТП-5 "Весенняя 1" | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350
1483 | ЭСУ Кадуй | ТП-5 "Дет.сад №2" | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1484 | ЭСУ Кадуй | ТП-6 "Пож. депо" | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 500 | 567 | 567 | 0 | 567
1485 | ЭСУ Кадуй | ТП-7 "БРЦ" | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | 0 | 567
1486 | ЭСУ Кадуй | ТП-7 "Баня" | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1487 | ЭСУ Кадуй | ТП-8 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1488 | ЭСУ Кадуй | КТП-8 "Газовая котельная" | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.320 | 0.288 | 0.2304 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 0 | 288
1489 | ЭСУ Кадуй | ТП-9 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1490 | ЭСУ Кадуй | КТП-9 "Торфяник" | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1491 | ЭСУ Кадуй | КТП-10 "Очистные" | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1492 | ЭСУ Кадуй | ТП-11 "Дом культуры" | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.015 | 50 | 144 | 129 | 15 | 129
1493 | ЭСУ Кадуй | ТП-11 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1494 | ЭСУ Кадуй | КТП-12 "ст. Поселковая" | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.005 | 0 | 225 | 220 | 5 | 220
1495 | ЭСУ Кадуй | КТП-13 "СУ Уломское" | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 15 | 144 | 144 | 0 | 144
1496 | ЭСУ Кадуй | КТП-14 "Переброды" | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1497 | ЭСУ Кадуй | ТП-14 | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1498 | ЭСУ Кадуй | ТП-15 "Головные" | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1499 | ЭСУ Кадуй | ТП-15 "ул. Молодежная" | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1500 | ЭСУ Кадуй | ТП-16 "Весенняя-2" | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882
1501 | ЭСУ Кадуй | СТП №16 63кВА пер. Рябиновый | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.015 | 0 | 56.7 | 41.7 | 15 | 41.7
1502 | ЭСУ Кадуй | ТП-33 | 10 кВ | 1965 |  | 1x0.050 | 0.045 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45
1503 | ЭСУ Кадуй | ТП-34 | 10 кВ | 2002 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 5 | 90 | 90 | 0 | 90
1504 | ЭСУ Кадуй | ТП-35 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 5 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1505 | ЭСУ Кадуй | ТП-57 | 10 кВ | 1998 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 15 | 225 | 225 | 0 | 225
1506 | ЭСУ Кадуй | ТП-59 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.060 | 0.054 | 0.0432 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54
1507 | ЭСУ Чагода | КТП-63 кВА (ВОДОЗАБОР п.ЧАГОДА) | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.20432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1508 | ЭСУ Чагода | ТП-2 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1509 | ЭСУ Чагода | ТП-3 | 10 кВ | 1959 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 4.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1510 | ЭСУ Чагода | ТП-4 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 2.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1511 | ЭСУ Чагода | КТП-5 "РБУ" | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 2.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1512 | ЭСУ Чагода | ТП-6 пс Чагода | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 2.8028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1513 | ЭСУ Чагода | ТП-7 "Общежитие" | 10 кВ | 1964 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 1.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | ЭСУ Чагода | ТП-8 пс Чагода | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 3.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | ЭСУ Чагода | ТП-9 "Аптека" | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | ЭСУ Чагода | ТП-10 пс Чагода | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 7.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1517 | ЭСУ Чагода | ТП-11 "Дачный пр.сторона" | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 2.3356 | 0.03 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0
1518 | ЭСУ Чагода | ТП-12 "Дачный лев. Сторона" | 10 кВ | 1961 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 2.2981 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
1519 | ЭСУ Чагода | ТП-13 ул.Советская | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1520 | ЭСУ Чагода | ТП-14 | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 2.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1521 | ЭСУ Чагода | ТП-15 "Дом 15, КНС" | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1522 | ЭСУ Чагода | ТП-16 "Школа-2" | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 3.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523 | ЭСУ Чагода | КТП-17 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.95766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1524 | ЭСУ Чагода | ТП-18 "Школа" | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1525 | ЭСУ Чагода | ТП-19 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 2.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1526 | ЭСУ Чагода | ТП-20 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.31102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1527 | ЭСУ Чагода | СТП-21 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36
1528 | ЭСУ Чагода | КТПС-22 "Новостроек" п.Чагода | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.34662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1529 | ЭСУ Чагода | КТП-23 Бараново | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.37459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1530 | ЭСУ Чагода | КТП-24 "Чагодаэкспресс" | 10 кВ | 1997 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1531 | ЭСУ Чагода | ТП-25 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.060 | 0.054 | 0.0432 | 0.89189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1532 | ЭСУ Чагода | КТПС-26 "Тракторная" п.Чагода | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.7279 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1533 | ЭСУ Чагода | ТП-27 ул.Кооперативная с.Белые кресты | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 3.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1534 | ЭСУ Чагода | КТП-28 | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.1922 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1535 | ЭСУ Чагода | КТП-29 "Ветстанция" | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 0.89286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1536 | ЭСУ Чагода | ТП-30 | 10 кВ | 1996 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.3723 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1537 | ЭСУ Чагода | КТП-31 ул.2-я Набережная | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1538 | ЭСУ Чагода | ТП-32 Дом культуры" | 10 кВ | 1964 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.8512 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1539 | ЭСУ Чагода | КТП-33 ул.Первомайская | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.0035 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1540 | ЭСУ Чагода | ТП-34 "Средняя школа" | 10 кВ | 1961 |  | 1x0.320 | 0.288 | 0.2304 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | ЭСУ Чагода | КТП-35 | 10 кВ | 1960 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.6667 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0
1542 | ЭСУ Чагода | МТП-36 ул.Авиации п.Сазоново | 10 кВ | 2012 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1543 | ЭСУ Чагода | ТП-37 ул.Строителей | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | ЭСУ Чагода | ТП-38 "Доломит" | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.10381 | 0 | 0 | 121.19 | 121.19 | 0 | 121.19
1545 | ЭСУ Чагода | ТП-39 "Котельная доломит" | 10 кВ | 1970 |  | 1x1.000; 1x0.630 | 1.141 | 0.9128 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 1141 | 0 | 1141
1546 | ЭСУ Чагода | КТП-40 "База межколхозлесхоза" | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 4.2042 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
1547 | ЭСУ Чагода | ТП-41 "АБЗ ДРСУ-3" | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1548 | ЭСУ Чагода | КТП-42 "База ДРСУ-3" | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.88388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1549 | ЭСУ Чагода | ТП-43 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.13865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550 | ЭСУ Чагода | ТП-44 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.43253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1551 | ЭСУ Чагода | ТП-45 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.90043 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
1552 | ЭСУ Чагода | КТП-46 "Очистные-2 " зав.-22 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.17301 | 0 | 0 | 51.99 | 51.99 | 0 | 51.99
1553 | ЭСУ Чагода | КТП-47 "ЭМШЕР" | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1554 | ЭСУ Чагода | КТП-48 "Нижний склад" | 10 кВ | 2010 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.53564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1555 | ЭСУ Чагода | ТП-49 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1556 | ЭСУ Чагода | КТП-50 "Чагодакомлес" | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.58824 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1557 | ЭСУ Чагода | ТП-51 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1558 | ЭСУ Чагода | ТП-52 "Белокрестский маслозавод" | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 3.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1559 | ЭСУ Чагода | КТП-53 "мк-р Межколхозлесхоза" | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.19064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1560 | ЭСУ Чагода | КТП-54 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.51836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1561 | ЭСУ Чагода | ТП-55 База РТП" | 10 кВ | 1967 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 3.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1562 | ЭСУ Чагода | КТП-56 ул.Мира | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.46713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1563 | ЭСУ Чагода | КТП-57 "Смердомский" | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.320 | 0.288 | 0.2304 | 2.1795 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1564 | ЭСУ Чагода | КТП-58 "Котельная" | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 3.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1565 | ЭСУ Чагода | КТП-58-2 Котельная ЖКХ резерв" | 10 кВ | 2012 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0.25962 | 0 | 0 | 307.38 | 307.38 | 0 | 307.38
1566 | ЭСУ Чагода | КТП-59 ул.Речная | 10 кВ | 1997 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.62392 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1567 | ЭСУ Чагода | КТП-60 ул.Комсомольская | 10 кВ | 1959 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 3.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1568 | ЭСУ Чагода | КТП-61 ул.Заречная | 10 кВ | 2005 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.58747 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | ЭСУ Чагода | КТПС-62 "Октября" п.Чагода | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.55459 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1570 | ЭСУ Чагода | ТП-63 "ЭТУС" | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | ЭСУ Чагода | ТП-64 "База МП ЖКХ" | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 1.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | ЭСУ Чагода | ТП-65 База АТП" | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.29437 | 0 | 0 | 65.63 | 65.63 | 0 | 65.63
1573 | ЭСУ Чагода | КТП-66 "Зеленая" | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.17279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1574 | ЭСУ Чагода | КТП-67 "Школа, ЛПХ" | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1575 | ЭСУ Чагода | ТП-68 | 10 кВ | 1998 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.034662 | 0 | 0 | 55.34 | 55.34 | 0 | 55.34
1576 | ЭСУ Чагода | КТП-69 ул.Медиков | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.31169 | 0 | 0 | 48.31 | 48.31 | 0 | 48.31
1577 | ЭСУ Чагода | ТП-70 | 10 кВ | 2005 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 2.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1578 | ЭСУ Чагода | ТП-71 | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | ЭСУ Чагода | ТП-72 | 10 кВ | 2015 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.086655 | 0 | 0 | 3.34 | 3.34 | 0 | 3.34
1580 | ЭСУ Чагода | КТПС-73 "Поле Пильно" п.Сазоново | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.034054 | 0 | 0 | 22.65 | 22.65 | 0 | 22.65
1581 | ЭСУ Чагода | ТП-98 | 10 кВ | 2022 |  | 1x0.010 | 0.009 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9
1582 | Участок Климовский | КТП "Поселок" | 10 кВ | 1995 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1583 | Участок Климовский | КТП "Козлово-2" | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.29374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1584 | Участок Климовский | КТП "Деревня" | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 2.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1585 | Участок Климовский | КТП "КЗС-2" | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.13841 | 0 | 0 | 86.59 | 86.59 | 0 | 86.59
1586 | Участок Климовский | КТП д. Ботово | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1587 | Участок Климовский | КТПН-400 "Животноводческий комплекс" | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1588 | Участок Климовский | КТП-100 дачи "Водник" | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1589 | Участок Климовский | КТП-100-10/0,4 "Броды" | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1590 | Участок Климовский | КТП-100-10/0,4 кВ "ЭСПА" д. Дорка | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1591 | Участок Климовский | КТП "Коттеджи-2" д.Климовское | 10 кВ | 2012 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.86393 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
1592 | Участок Климовский | КТПМ-160-10/0,4 кВ "Карьер" д.Климовское | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 10 | 144 | 144 | 0 | 144
1593 | Участок Климовский | ТП Новое Ботово [100] | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 0 | 90
1594 | Участок Климовский | КТП «СМТ №11 ЧМХС» | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1595 | Участок Климовский | ТП "Воздуходувка" | 10 кВ | 1995 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400
1596 | Участок Климовский | ТП "Кормосмесительная" | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | 0 | 567
1597 | Участок Климовский | ТП "Колбасный цех" | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1598 | Участок Климовский | ТП-7 (Ботово) | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1599 | Участок Климовский | ТП Ферма Фенёво | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1600 | Участок Климовский | ТП-1 Ботово | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1601 | Участок Климовский | ТП-1 "Откорм-1" | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1602 | Участок Климовский | ТП-2 "Участок выращивания-2" | 10 кВ | 1966 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1603 | Участок Климовский | ТП-2 Ботово | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882
1604 | Участок Климовский | ТП-3 Ботово | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1605 | Участок Климовский | ТП-3 "Репродуктор-1" | 10 кВ | 1966 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1606 | Участок Климовский | ТП-4 "Угольная котельная" | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350
1607 | Участок Климовский | ТП-4 Ботово | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1608 | Участок Климовский | ТП-5 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882
1609 | Участок Климовский | ТП-5 "Газовая котельная" | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 2.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1610 | Участок Климовский | КТП-6 "Дачи" | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 10 | 144 | 144 | 0 | 144
1611 | Участок Климовский | ТП-7 "Водозабор" | 10 кВ | 1966 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224
1612 | Участок Климовский | ТП-8 "Репродуктор-1" | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1613 | Участок Климовский | ТП-9 "Участок выращивания-1" | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1614 | Участок Климовский | КТП-10 "РММ" | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1615 | Участок Климовский | ТП-11 "Жилой фонд" | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 15 | 560 | 560 | 0 | 560
1616 | Участок Климовский | КТП-12 "АТЦ" | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 15 | 225 | 225 | 0 | 225
1617 | Участок Климовский | ТП-13 "Склад тары" | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.086505 | 0 | 15 | 138.49 | 138.49 | 0 | 138.49
1618 | Участок Климовский | ТП-14 "Торговый центр" | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 1.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1619 | Участок Климовский | КТП-100 "АЗС №43" зав. №19 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1620 | Участок Климовский | ТП-358 | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1621 | Участок Климовский | ТП-21 "Кормокомплекс" | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882
1622 | Участок Климовский | КТП-22 "Санубойный цех" | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1623 | Участок Климовский | ТП-23 "Жив.комплекс" | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.51903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1624 | Участок Климовский | ТП-24 "Поселок" | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1625 | Участок Климовский | ТП-25 "ВОС" | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.160; 1x0.100 | 0.182 | 0.1456 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 182
1626 | Участок Климовский | ТП-26 "КОС" | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.160; 1x0.250 | 0.287 | 0.2296 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 | 0 | 287
1627 | Участок Климовский | ТП-27 "Репродуктор-2" | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1628 | Участок Климовский | ТП-367 | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224
1629 | Участок Климовский | ТП-33 "Котельная" | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882
1630 | Участок Климовский | ТП-34 "Площадка откорма" | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882
1631 | Участок Климовский | КТП-35 "Колбасный цех" | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1632 | Участок Климовский | ТП-38 "Площадка откорма" | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350
1633 | Участок Климовский | ТП-374 | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1634 | Участок Климовский | КТП-63-10/0,4 кВ №626364 "Ново-Дубровка" | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1635 | Участок Климовский | ТП-317 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.25974 | 0 | 0 | 100.26 | 100.26 | 0 | 100.26
1636 | Участок Климовский | ТП-319 | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1637 | Участок Климовский | ТП-321 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 15 | 144 | 144 | 0 | 144
1638 | Участок Климовский | ТП-323 | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1639 | Участок Климовский | ТП-325 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1640 | Участок Климовский | ТП-356 | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.315 | 0.2835 | 0.2268 | 0.68631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1641 | Участок Климовский | ТП-371 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882
1642 | Участок Климовский | ТП-372 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882
1643 | Участок Климовский | ТП-376 | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1644 | Участок Коротовский | КТП "Ферма Соловьева" | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1645 | Участок Коротовский | КТП "Маслозавод" | 10 кВ | 1963 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1646 | Участок Коротовский | КТП "Лесничество-1" | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1647 | Участок Коротовский | КТП-250 "Свиноферма Коротово"" | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1648 | Участок Коротовский | КТП-630 Свиноферма "Кисово" | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | 0 | 567
1649 | Участок Коротовский | КТП-160 "Борок" | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1650 | Участок Коротовский | КТП-100 "Борок-2" д.Борок | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1651 | Участок Коротовский | КТП-63 "Нов.Ягница" | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1652 | Участок Коротовский | КТПН-630-10/0,4 п.Кисово свинокомплекс | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | 0 | 567
1653 | Участок Коротовский | КТП-25-10/0,4 кВ "Паршин" | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36
1654 | Участок Коротовский | КТП-250-10/0,4 кВ "РСП Дачник" | 10 кВ | 1996 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1655 | Участок Коротовский | КТП "Лесничество №2" | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 15 | 144 | 144 | 0 | 144
1656 | Участок Коротовский | КТП-20 "Вауч" | 10 кВ | 1997 |  | 1x0.020 | 0.018 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18
1657 | Участок Коротовский | ТП-404 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1658 | Участок Коротовский | РП "Жилая зона Коротово" | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882
1659 | Участок Коротовский | ЦРП "Сосновка" | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1660 | Участок Шулмский | КТП-63/10/0,4 кВ "Апрель" | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1661 | Участок Шулмский | КТП-160кВА "Дачи" | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1662 | Участок Шулмский | КТП "Шухтовское лесничество" | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1663 | Участок Шулмский | КТП "АВМ" | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.10399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1664 | Участок Шулмский | ТП "Судская ВТК" | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1665 | Участок Шулмский | КТП "Ива" | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1666 | Участок Шулмский | ТП "Поселок" | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1667 | Участок Шулмский | КТП "Насосная 1-й подъем" | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1668 | Участок Шулмский | КТП-100 "Детский дом" | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1669 | Участок Шулмский | КТП "Мастерские" с.Абаканово | 10 кВ | 1980 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670 | Участок Шулмский | ТП "Шухободь, Жилзона" | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671 | Участок Шулмский | КТП "Погорелка" | 10 кВ | 1972 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0.28946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672 | Участок Шулмский | КТП "Хлебаево" | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1673 | Участок Шулмский | ТП-63 кВА Лесопильный цех (д.Заручевье) | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 15 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1674 | Участок Шулмский | ТП «Школа» | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350
1675 | Участок Шулмский | КТПН «К-с Шухободь» | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 1.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676 | Участок Шулмский | ТП «Школа» | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1677 | Участок Шулмский | КТП-250 "Поселок"-1 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1678 | Участок Шулмский | ТП-1 | 10 кВ | 1987 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400
1679 | Участок Шулмский | КТП-2 "Сад-3 ЧМК" (КТП-63) | 10 кВ | 1967 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1680 | Участок Шулмский | КТП-250 "Поселок" №2 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1681 | Участок Шулмский | ТП-2 "Училище" | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | Участок Шулмский | ТП-3 "Общежития" | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 1.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | Участок Шулмский | КТП "Сад №3 ЧМК" | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1684 | Участок Шулмский | КТП-250 "Поселок" №3 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1685 | Участок Шулмский | КТП-250 "Поселок" №4 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1686 | Участок Шулмский | ТП-4 2х400кВА "Жил.район" | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 3.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | Участок Шулмский | ТП-5-А | 10 кВ | 1994 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400
1688 | Участок Шулмский | ТП-5 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882
1689 | Участок Шулмский | КТП-7 п.Межное | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.015 | 0 | 360 | 345 | 15 | 345
1690 | Участок Шулмский | КТП-100кВА №7 "Углы" | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 15 | 90 | 90 | 0 | 90
1691 | Участок Шулмский | ТП-8 | 10 кВ | 1994 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400
1692 | Участок Шулмский | КТП-9 "Жил.район д.Кошта" | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 5 | 90 | 90 | 0 | 90
1693 | Участок Шулмский | КТП-10 пс Суда | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 2.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1694 | Участок Шулмский | КТП-250-10/0,4 кВ "Суда-ДРСУ"-11 | 10 кВ | 2008 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1695 | Участок Шулмский | ТП-14 пс Нелазское | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.160; 1x0.400 | 0.392 | 0.3136 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1696 | Участок Шулмский | ТП-15 пс Нелазское | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.180; 1x0.400 | 0.406 | 0.3248 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 0 | 406
1697 | Участок Шулмский | КТП - 63 " Кривец-1 " | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1698 | Участок Шулмский | КТП-160 общества садоводов "Заря-2" | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1699 | Участок Шулмский | ТП-211 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1700 | Участок Шулмский | ТП 212 | 10 кВ | 2019 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1701 | Участок Шулмский | ТП-215 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1702 | Участок Шулмский | ТП-222 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 1.4199 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1703 | Участок Шулмский | ТП-226 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1704 | Участок Шулмский | ТП-227 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1705 | Участок Шулмский | ТП-236 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1706 | Участок Шулмский | ТП-237 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.2 | 0 | 560 | 360 | 200 | 360
1707 | Участок Шулмский | ТП-241 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 15 | 567 | 567 | 0 | 567
1708 | Участок Шулмский | ТП-243 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 15 | 144 | 144 | 0 | 144
1709 | Участок Шулмский | ТП-244 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1710 | Участок Шулмский | ТП-249 | 10 кВ | 2008 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1711 | Участок Шулмский | ТП-250 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1712 | Участок Шулмский | ТП-255 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1713 | Участок Шулмский | ТП-256 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 20 | 225 | 225 | 0 | 225
1714 | Участок Шулмский | ТП-257 | 10 кВ | 1999 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1715 | Участок Шулмский | ТП-260 | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1716 | ЭСУ Шексна | ТП-1 | 6 кВ | 1969 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1717 | ЭСУ Шексна | ТП-2 | 6 кВ | 1968 |  | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 1.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1718 | ЭСУ Шексна | ТП-3 | 6 кВ | 1984 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.94758 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1719 | ЭСУ Шексна | ТП-4 | 6 кВ | 1976 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.8044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1720 | ЭСУ Шексна | ТП-5 | 6 кВ | 1969 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 1.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1721 | ЭСУ Шексна | ТП-6 | 6 кВ | 1971 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1722 | ЭСУ Шексна | ТП-7 | 6 кВ | 1969 |  | 1x0.180; 1x0.250 | 0.301 | 0.2408 | 0.84677 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | ЭСУ Шексна | ТП-9 | 6 кВ | 1986 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 15 | 360 | 360 | 0 | 360
1724 | ЭСУ Шексна | ТП-10 | 6 кВ | 1975 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 100 | 225 | 225 | 0 | 225
1725 | ЭСУ Шексна | ТП-11 | 6 кВ | 1978 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 2.0052 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | ЭСУ Шексна | ТП-12 | 6 кВ | 1973 |  | 1x0.315; 1x0.160 | 0.3325 | 0.266 | 0 | 0.015 | 45 | 332.5 | 317.5 | 15 | 317.5
1727 | ЭСУ Шексна | ТП-13 | 6 кВ | 1973 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | ЭСУ Шексна | ТП-14 | 6 кВ | 1975 |  | 1x0.250; 1x0.320 | 0.399 | 0.3192 | 0 | 0 | 15 | 399 | 399 | 0 | 399
1729 | ЭСУ Шексна | ТП-15 | 6 кВ | 1974 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1730 | ЭСУ Шексна | ТП-16 | 6 кВ | 1985 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1731 | ЭСУ Шексна | ТП-17 | 6 кВ | 1977 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 1.0182 | 0.015 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0
1732 | ЭСУ Шексна | ТП-18 | 6 кВ | 1978 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1733 | ЭСУ Шексна | ТП-19 | 6 кВ | 1980 |  | 1x0.100; 1x0.100 | 0.14 | 0.112 | 0 | 0.03 | 0 | 140 | 110 | 30 | 110
1734 | ЭСУ Шексна | ТП-20 | 6 кВ | 1980 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1735 | ЭСУ Шексна | ТП-21 | 6 кВ | 1980 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1736 | ЭСУ Шексна | ТП-22 | 6 кВ | 1982 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 15 | 360 | 360 | 0 | 360
1737 | ЭСУ Шексна | ТП-23 | 6 кВ | 1980 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738 | ЭСУ Шексна | ТП-24 | 6 кВ | 1981 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1739 | ЭСУ Шексна | ТП-25 | 6 кВ | 1981 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1740 | ЭСУ Шексна | ТП-26 | 6 кВ | 1984 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1741 | ЭСУ Шексна | ТП-27 | 6 кВ | 1983 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 1.3506 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1742 | ЭСУ Шексна | ТП-29 | 6 кВ | 1984 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.005 | 0 | 360 | 355 | 5 | 355
1743 | ЭСУ Шексна | ТП-30 | 6 кВ | 1985 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0.04 | 10 | 455 | 415 | 40 | 415
1744 | ЭСУ Шексна | ТП-32 | 6 кВ | 1987 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1745 | ЭСУ Шексна | ТП-33 | 6 кВ | 1989 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1746 | ЭСУ Шексна | ТП-34 | 6 кВ | 1987 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1747 | ЭСУ Шексна | ТП-35 | 6 кВ | 1988 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350
1748 | ЭСУ Шексна | ТП-36 | 6 кВ | 1986 |  | 1x0.315 | 0.2835 | 0.2268 | 0 | 0 | 0 | 283.5 | 283.5 | 0 | 283.5
1749 | ЭСУ Шексна | ТП-37 | 6 кВ | 1991 |  | 1x0.320; 1x0.400 | 0.504 | 0.4032 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1750 | ЭСУ Шексна | ТП-40 | 6 кВ | 1985 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1751 | ЭСУ Шексна | ТП-41 | 6 кВ | 1990 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.005 | 0 | 225 | 220 | 5 | 220
1752 | ЭСУ Шексна | ТП-42 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.70934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753 | ЭСУ Шексна | ТП-46 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1754 | ЭСУ Шексна | ТП-47 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.180; 1x0.250 | 0.301 | 0.2408 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | 0 | 301
1755 | ЭСУ Шексна | ТП-48 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1756 | ЭСУ Шексна | ТП-49 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1757 | ЭСУ Шексна | ТП-50 | 10 кВ | 1991 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224
1758 | ЭСУ Шексна | КТП-51 | 10 кВ | 2018 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1759 | ЭСУ Шексна | ТП-52 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1760 | ЭСУ Шексна | ТП-53 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.005 | 15 | 225 | 220 | 5 | 220
1761 | ЭСУ Шексна | ТП-54 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 45 | 225 | 225 | 0 | 225
1762 | ЭСУ Шексна | КТП-55 | 6 кВ | 2018 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400
1763 | ЭСУ Шексна | ТП-56 | 6 кВ | 2007 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.015 | 0 | 882 | 867 | 15 | 867
1764 | ЭСУ Шексна | ТП-57 | 6 кВ | 2009 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882
1765 | ЭСУ Шексна | ТП-58 | 6 кВ | 2014 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.005 | 0 | 882 | 877 | 5 | 877
1766 | ЭСУ Шексна | ТП-59 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1767 | ЭСУ Шексна | ТП-60 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1768 | ЭСУ Шексна | ТП-61 | 10 кВ | 1963 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1769 | ЭСУ Шексна | ТП-62 | 10 кВ | 1961 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 30 | 225 | 225 | 0 | 225
1770 | ЭСУ Шексна | ТП-63 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1771 | ЭСУ Шексна | ТП-64 | 10 кВ | 1962 |  | 1x0.180 | 0.162 | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162
1772 | ЭСУ Шексна | ТП-65 | 10 кВ | 1960 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 10 | 144 | 144 | 0 | 144
1773 | ЭСУ Шексна | ТП-66 | 10 кВ | 1968 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1774 | ЭСУ Шексна | ТП-67 | 10 кВ | 1995 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1775 | ЭСУ Шексна | ТП-68 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1776 | ЭСУ Шексна | ТП-69 | 10 кВ | 1997 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1777 | ЭСУ Шексна | ТП-70 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1778 | ЭСУ Шексна | ТП-74 | 10 кВ | 2001 |  | 1x0.180 | 0.162 | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162
1779 | ЭСУ Шексна | ТП-75 | 10 кВ | 0 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1780 | ЭСУ Шексна | ТП-76 | 10 кВ | 0 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1781 | ЭСУ Шексна | ТП-83 | 6 кВ | 1970 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 50 | 225 | 225 | 0 | 225
1782 | ЭСУ Шексна | ТП-88 | 6 кВ | 2016 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1783 | ЭСУ Шексна | ТП-90 | 6 кВ | 1979 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.005 | 0 | 144 | 139 | 5 | 139
1784 | ЭСУ Шексна | ТП-91 | 6 кВ | 1989 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | 0 | 567
1785 | ЭСУ Шексна | ТП-92 | 6 кВ | 2000 |  | 1x0.560 | 0.504 | 0.4032 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 | 0 | 504
1786 | ЭСУ Шексна | ТП-93 | 6 кВ | 1980 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1787 | ЭСУ Шексна | ТП-94 | 6 кВ | 1979 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1788 | ЭСУ Шексна | ТП-95 | 10 кВ | 1996 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1789 | ЭСУ Шексна | ТП-97 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1790 | ЭСУ Шексна | ТП-98 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1791 | ЭСУ Шексна | ТП-99 | 6 кВ | 2003 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.015 | 0 | 225 | 210 | 15 | 210
1792 | ЭСУ Шексна | ТП-101 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1793 | ЭСУ Шексна | ТП-102 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1794 | ЭСУ Шексна | ТП-103 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1795 | ЭСУ Шексна | КТП-104 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.14545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1796 | ЭСУ Шексна | ТП-105 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1797 | ЭСУ Шексна | ТП-106 | 10 кВ | 2021 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 22.5
1798 | ЭСУ Шексна | ТП-107 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1799 | ЭСУ Шексна | ТП -108 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.630; 1x0.400 | 0.721 | 0.5768 | 0 | 0 | 0 | 721 | 721 | 0 | 721
1800 | ЭСУ Шексна | ТП-109 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1801 | ЭСУ Шексна | ТП-110 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1802 | ЭСУ Шексна | ТП-111 | 10 кВ | 1991 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1803 | ЭСУ Шексна | ТП -112 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1804 | ЭСУ Шексна | ТП-113 | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1805 | ЭСУ Шексна | КТП-114 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1806 | ЭСУ Шексна | ТП-115 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1807 | ЭСУ Шексна | ТП-116 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | 0 | 567
1808 | ЭСУ Шексна | ТП-117 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1809 | ЭСУ Шексна | ТП-118 | 10 кВ | 1995 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1810 | ЭСУ Шексна | ТП-120 | 10 кВ | 1997 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1811 | ЭСУ Шексна | ТП-122 | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0.08 | 144 | 144 | 0 | 144
1812 | ЭСУ Шексна | ТП-123 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1813 | ЭСУ Шексна | ТП-124 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0.25 | 90 | 90 | 0 | 90
1814 | ЭСУ Шексна | ТП-125 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1815 | ЭСУ Шексна | ТП-126 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1816 | ЭСУ Шексна | ТП-127 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1817 | ЭСУ Шексна | ТП -128 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224
1818 | ЭСУ Шексна | ТП-130 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1819 | ЭСУ Шексна | ТП-131 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1820 | ЭСУ Шексна | ТП-132 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1821 | ЭСУ Шексна | ТП-133 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7
1822 | ЭСУ Шексна | ТП-134 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1823 | ЭСУ Шексна | ТП-135 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1824 | ЭСУ Шексна | ТП-136 | 10 кВ | 1991 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1825 | ЭСУ Шексна | ТП-138 | 10 кВ | 1996 |  | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36
1826 | ЭСУ Шексна | КТП-140 | 10 кВ | 0 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.69114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1827 | ЭСУ Шексна | ТП-142 | 10 кВ | 2011 |  | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400
1828 | Участок Туровец | КТП-1 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.051993 | 0 | 0 | 38.01 | 38.01 | 0 | 38.01
1829 | Участок Туровец | КТП-2 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.051903 | 0.005 | 5 | 173.1 | 168.1 | 5 | 168.1
1830 | Участок Туровец | КТП-4 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.069114 | 0 | 0 | 74.89 | 74.89 | 0 | 74.89
1831 | Участок Туровец | КТП-6 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.083189 | 0 | 0 | 60.81 | 60.81 | 0 | 60.81
1832 | Участок Туровец | КТП-7 | 10 кВ | 1977 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.11092 | 0 | 0 | 33.08 | 33.08 | 0 | 33.08
1833 | Участок Туровец | КТП-8 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.12095 | 0 | 0 | 23.05 | 23.05 | 0 | 23.05
1834 | Участок Туровец | КТП-11 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.17316 | 0 | 0 | 186.84 | 186.84 | 0 | 186.84
1835 | Участок Туровец | КТП-12 | 10 кВ | 1971 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.10367 | 0 | 0 | 40.33 | 40.33 | 0 | 40.33
1836 | Участок Туровец | КТП-14 | 10 кВ | 2014 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.19031 | 0 | 0 | 34.69 | 34.69 | 0 | 34.69
1837 | Участок Туровец | ТП-103 | 10 кВ | 1969 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.069324 | 0 | 0 | 20.68 | 20.68 | 0 | 20.68
1838 | Участок Туровец | ТП-105 | 10 кВ | 2004 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0.1039 | 0 | 0 | 456.1 | 456.1 | 0 | 456.1
1839 | ЭСУ Грязовец | ТП - Фрол | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350
1840 | ЭСУ Грязовец | КТП-1 | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.04 | 80 | 144 | 104 | 40 | 104
1841 | ЭСУ Грязовец | ТП-2 | 10 кВ | 1960 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0.015 | 15 | 567 | 552 | 15 | 552
1842 | ЭСУ Грязовец | ТП-3 | 10 кВ | 1961 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1843 | ЭСУ Грязовец | ТП-4 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 | 0 | 455
1844 | ЭСУ Грязовец | ТП-5 | 10 кВ | 1965 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1845 | ЭСУ Грязовец | ТП-6 | 10 кВ | 1963 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1846 | ЭСУ Грязовец | ТП-7 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 30 | 225 | 225 | 0 | 225
1847 | ЭСУ Грязовец | КТП-9 | 10 кВ | 1967 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1848 | ЭСУ Грязовец | ТП-10 | 10 кВ | 1996 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1849 | ЭСУ Грязовец | КТП-12 | 10 кВ | 2006 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1850 | ЭСУ Грязовец | ТП-13 | 10 кВ | 1964 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 15 | 144 | 144 | 0 | 144
1851 | ЭСУ Грязовец | ТП-14 | 10 кВ | 1968 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 15 | 225 | 225 | 0 | 225
1852 | ЭСУ Грязовец | ТП-16 | 10 кВ | 1970 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 50 | 144 | 144 | 0 | 144
1853 | ЭСУ Грязовец | ТП-17 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 6 | 144 | 144 | 0 | 144
1854 | ЭСУ Грязовец | ТП-20 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1855 | ЭСУ Грязовец | ТП-21 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1856 | ЭСУ Грязовец | ТП-22 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1857 | ЭСУ Грязовец | ТП-23 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1858 | ЭСУ Грязовец | КТП-24 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1859 | ЭСУ Грязовец | ТП-25 | 10 кВ | 1976 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1860 | ЭСУ Грязовец | ТП-26 | 10 кВ | 1995 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.03 | 0 | 560 | 530 | 30 | 530
1861 | ЭСУ Грязовец | ТП-27 | 10 кВ | 1991 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1862 | ЭСУ Грязовец | ТП-28 | 10 кВ | 1975 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1863 | ЭСУ Грязовец | КТП-29 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 30 | 144 | 144 | 0 | 144
1864 | ЭСУ Грязовец | ТП-30 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.315 | 0.2835 | 0.2268 | 0 | 0 | 0 | 283.5 | 283.5 | 0 | 283.5
1865 | ЭСУ Грязовец | ТП-31 | 10 кВ | 1992 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1866 | ЭСУ Грязовец | КТП-32 | 10 кВ | 2008 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1867 | ЭСУ Грязовец | ТП-33 | 10 кВ | 1982 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1868 | ЭСУ Грязовец | ТП-35 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 15 | 225 | 225 | 0 | 225
1869 | ЭСУ Грязовец | ТП-36 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1870 | ЭСУ Грязовец | ТП-37 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1871 | ЭСУ Грязовец | ТП-41 | 10 кВ | 2021 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1872 | ЭСУ Грязовец | КТП-42 | 10 кВ | 2003 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 0 | 90
1873 | ЭСУ Грязовец | ТП-43 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1874 | ЭСУ Грязовец | ТП-45 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.01 | 0 | 144 | 134 | 10 | 134
1875 | ЭСУ Грязовец | ТП-46 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1876 | ЭСУ Грязовец | ТП-47 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.015 | 0 | 360 | 345 | 15 | 345
1877 | ЭСУ Грязовец | ТП-48 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350
1878 | ЭСУ Грязовец | ТП-50 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 30 | 350 | 350 | 0 | 350
1879 | ЭСУ Грязовец | ТП-51 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.015 | 0 | 225 | 210 | 15 | 210
1880 | ЭСУ Грязовец | ТП-52 | 10 кВ | 1987 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.015 | 0 | 144 | 129 | 15 | 129
1881 | ЭСУ Грязовец | КТП-53 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1882 | ЭСУ Грязовец | КТП-54 | 10 кВ | 1988 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 15 | 90 | 90 | 0 | 90
1883 | ЭСУ Грязовец | ТП-55 | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1884 | ЭСУ Грязовец | КТП-56 | 10 кВ | 2002 |  | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36
1885 | ЭСУ Грязовец | ТП-57 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1886 | ЭСУ Грязовец | ТП-58 | 10 кВ | 1978 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1887 | ЭСУ Грязовец | КТП-59 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 50 | 350 | 350 | 0 | 350
1888 | ЭСУ Грязовец | ТП-62 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.054 | 0 | 882 | 828 | 54 | 828
1889 | ЭСУ Грязовец | КТП-64 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1890 | ЭСУ Грязовец | ТП-65 | 10 кВ | 1990 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1891 | ЭСУ Грязовец | ТП-69 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 5 | 225 | 225 | 0 | 225
1892 | ЭСУ Грязовец | ТП-70 | 10 кВ | 1994 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1893 | ЭСУ Грязовец | КТП-71 | 10 кВ | 1998 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1894 | ЭСУ Грязовец | КТП-72 | 10 кВ | 1973 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1895 | ЭСУ Грязовец | КТП-73 | 10 кВ | 1995 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.01 | 35 | 360 | 350 | 10 | 350
1896 | ЭСУ Грязовец | КТП-75 | 10 кВ | 2010 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1897 | ЭСУ Грязовец | КТП-76 | 10 кВ | 2010 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1898 | ЭСУ Грязовец | КТП-77 | 10 кВ | 2011 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 15 | 882 | 882 | 0 | 882
1899 | ЭСУ Грязовец | КТП-78 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882
1900 | ЭСУ Грязовец | ТП-79 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 90 | 225 | 225 | 0 | 225
1901 | ЭСУ Грязовец | КТП-81 | 10 кВ | 2013 |  | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224
1902 | ЭСУ Грязовец | ТП-83 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 22.5
1903 | ЭСУ Грязовец | ТП-84 | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1904 | ЭСУ Грязовец | ТП-85 | 10 кВ | 2000 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1905 | ЭСУ Грязовец | ТП 86 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1906 | ЭСУ Сямжа | ТП-2 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.035 | 0 | 882 | 847 | 35 | 847
1907 | ЭСУ Сямжа | ТП-4 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1908 | ЭСУ Сямжа | ТП-5 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 10 | 360 | 360 | 0 | 360
1909 | ЭСУ Сямжа | ТП-6 | 10 кВ | 1993 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 15 | 350 | 350 | 0 | 350
1910 | ЭСУ Сямжа | ТП-8 | 10 кВ | 1984 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.015 | 0 | 360 | 345 | 15 | 345
1911 | ЭСУ Сямжа | ТП-9 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 15 | 567 | 567 | 0 | 567
1912 | ЭСУ Сямжа | ТП-10 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.02 | 0 | 560 | 540 | 20 | 540
1913 | ЭСУ Сямжа | ТП-11 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1914 | ЭСУ Сямжа | ТП-13 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0.4 | 225 | 225 | 0 | 225
1915 | ЭСУ Сямжа | ТП-14 | 10 кВ | 1974 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1916 | ЭСУ Сямжа | ТП-15 | 10 кВ | 1985 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.005 | 0 | 225 | 220 | 5 | 220
1917 | ЭСУ Сямжа | ТП-16 | 10 кВ | 1986 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350
1918 | ЭСУ Сямжа | ТП-17 | 10 кВ | 1983 |  | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350
1919 | ЭСУ Сямжа | ТП-19 | 10 кВ | 1981 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.005 | 0 | 360 | 355 | 5 | 355
1920 | ЭСУ Сямжа | ТП-20 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
1921 | ЭСУ Сямжа | ТП-21 | 10 кВ | 1979 |  | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560
1922 | ЭСУ Сямжа | ТП-24 | 10 кВ | 1995 |  | 1x0.250; 1x0.160 | 0.287 | 0.2296 | 0 | 0.015 | 15 | 287 | 272 | 15 | 272
1923 | ЭСУ Сямжа | ТП-25 | 10 кВ | 1989 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
1924 | ЭСУ Сямжа | ТП-26 | 10 кВ | 2007 |  | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
1925 | ЭСУ Сямжа | ТП-27 | 10 кВ | 2005 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 225 | 195 | 30 | 195
1926 | ЭСУ Сямжа | ТП-28 | 10 кВ | 1991 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.015 | 30 | 225 | 210 | 15 | 210
1927 | ЭСУ Сямжа | ТП-29 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1928 | ЭСУ Сямжа | ТП-30 | 10 кВ | 2016 |  | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225
1929 | ЭСУ Сямжа | ТП-31 | 10 кВ | 2017 |  | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180
1930 | ЭСУ Сямжа | КТП 34 | 10 кВ | 2020 |  | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144

## Лист2
форма 4.2
(рекомендуемая)
АО "Вологдаоблэнерго"
|  | (наименование организации) |  |  | Сроки опубликования: |  | ежеквартально
|  | 160014, г.Вологда, ул.Горького, 99-б |  |  |  |  | в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя считается сниженной*
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
|  | Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  |  | Наименование сайта/URL | vologda.energy
Дата опубликования
|  | Отчетный период |  | IV квартал 2025 г.
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
1. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
№ | Населенный пункт | Наименование центра питания | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, МВА | Максимальная фактическая нагрузка, МВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, МВт | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, МВт | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
по центрам питания ниже 35 кВ
1 | РЭС Вологодский | ТП-1 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 558 | 1.0849 | 0 | 1.0849 | 0
2 | РЭС Вологодский | ТП-2 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 619.2 | 1.1537 | 0 | 1.1537 | 0
3 | РЭС Вологодский | КТП-6 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 50 | 0.445 | 0 | 0.445 | 0
4 | РЭС Вологодский | ТП-7 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 1.4067 | 0 | 1.4067 | 0
5 | РЭС Вологодский | ТП-8 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 410 | 0.505 | 0 | 0.505 | 0
6 | РЭС Вологодский | ТП-9 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 217 | 1.4438 | 0 | 1.4438 | 0
7 | РЭС Вологодский | ТП-11 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 15 | 1.6145 | 0 | 1.6145 | 0
8 | РЭС Вологодский | ТП-13 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 225 | 0.7533 | 0 | 0.7533 | 0
9 | РЭС Вологодский | ТП-14 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.3127 | 0 | 0.3127 | 0
10 | РЭС Вологодский | ТП-16 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 284.4 | 0.9285 | 0 | 0.9285 | 0
11 | РЭС Вологодский | КТП-17 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.185 | 0 | 0.185 | 0
12 | РЭС Вологодский | ТП-18 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.9565 | 0 | 0.9565 | 0
13 | РЭС Вологодский | ТП-19 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 45 | 1.0679 | 0 | 1.0679 | 0
14 | РЭС Вологодский | ТП-21 | 6/10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 140 | 0.907 | 0 | 0.907 | 0
15 | РЭС Вологодский | ТП-22 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 27 | 0.9683 | 0 | 0.9683 | 0
16 | РЭС Вологодский | ТП-23 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0
17 | РЭС Вологодский | ТП-24 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.1532 | 0 | 1.1532 | 0
18 | РЭС Вологодский | ТП-25 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.6718 | 0 | 0.6718 | 0
19 | РЭС Вологодский | ТП-26 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 2 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0
20 | РЭС Вологодский | ТП-27 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 730 | 1.4997 | 0 | 1.4997 | 0
21 | РЭС Вологодский | КТП-29 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 80 | 0.4634 | 0 | 0.4634 | 0
22 | РЭС Вологодский | ТП-30 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 1.6911 | 0 | 1.6911 | 0
23 | РЭС Вологодский | ТП-31 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 309 | 1.4605 | 0 | 1.4605 | 0
24 | РЭС Вологодский | ТП-32 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 170 | 1.2092 | 0 | 1.2092 | 0
25 | РЭС Вологодский | ТП-33 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 825.2 | 1.0958 | 0 | 1.0958 | 0
26 | РЭС Вологодский | ТП-34 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 489.68 | 0.8113 | 0 | 0.8113 | 0
27 | РЭС Вологодский | ТП-35 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 85 | 1.197 | 0 | 1.197 | 0
28 | РЭС Вологодский | ТП-36 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 55 | 0.3931 | 0 | 0.3931 | 0
29 | РЭС Вологодский | ТП-37 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 150 | 0.599 | 0 | 0.599 | 0
30 | РЭС Вологодский | ТП-38 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 55 | 0.2974 | 0 | 0.2974 | 0
31 | РЭС Вологодский | ТП-40 | 6 кВ | 1x0.315; 1x0.400 | 0.5005 | 0.4004 | 0 | 0.9398 | 0 | 0.9398 | 0
32 | РЭС Вологодский | ТП-41 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 956 | 1.0967 | 0 | 1.0967 | 0
33 | РЭС Вологодский | ТП-42 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 190 | 1.1559 | 0 | 1.1559 | 0
34 | РЭС Вологодский | ТП-43 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.4117 | 0 | 0.4117 | 0
35 | РЭС Вологодский | ТП-46 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0
36 | РЭС Вологодский | КТП-47 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 5 | 0.245 | 0 | 0.245 | 0
37 | РЭС Вологодский | ТП-48 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0.1 | 0.5211 | 0 | 0.5211 | 0
38 | РЭС Вологодский | ТП-49 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.3946 | 0 | 0.3946 | 0
39 | РЭС Вологодский | ТП-52 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 167 | 0.9512 | 0 | 0.9512 | 0
40 | РЭС Вологодский | ТП-53 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 50 | 0.9639 | 0 | 0.9639 | 0
41 | РЭС Вологодский | ТП-54 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 55 | 0.6308 | 0 | 0.6308 | 0
42 | РЭС Вологодский | ТП-56 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0.415 | 0 | 0.415 | 0
43 | РЭС Вологодский | ТП-59 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.469 | 0 | 0.469 | 0
44 | РЭС Вологодский | ТП-60 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 164 | 0.479 | 0 | 0.479 | 0
45 | РЭС Вологодский | ТП-61 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.3287 | 0 | 0.3287 | 0
46 | РЭС Вологодский | ТП-62 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.7797 | 0 | 0.7797 | 0
47 | РЭС Вологодский | ТП-63 | 6/10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.9098 | 0 | 0.9098 | 0
48 | РЭС Вологодский | ТП-64 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.2065 | 101.55 | 0.2065 | 101.55
49 | РЭС Вологодский | КТП-66 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.04 | 0.249 | 0 | 0.249 | 0
50 | РЭС Вологодский | ТП-68 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.3 | 0.1824 | 0 | 0.1824 | 0
51 | РЭС Вологодский | ТП-70 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0.9625 | 0 | 0.9625 | 0
52 | РЭС Вологодский | КТП-71 | 10 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0.01 | 12.5 | 0.01 | 12.5
53 | РЭС Вологодский | ТП-72 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.105 | 0 | 0.105 | 0
54 | РЭС Вологодский | ТП-75 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.212 | 64.88 | 0.212 | 64.88
55 | РЭС Вологодский | ТП-76 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 115.9 | 0.4035 | 0 | 0.4035 | 0
56 | РЭС Вологодский | ТП-77 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.9535 | 0 | 1.9535 | 0
57 | РЭС Вологодский | ТП-78 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 82 | 0.9467 | 0 | 0.9467 | 0
58 | РЭС Вологодский | ТП-80 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0
59 | РЭС Вологодский | ТП-82 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0.4814 | 0 | 0.4814 | 0
60 | РЭС Вологодский | ТП-83 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 15 | 0.8266 | 0 | 0.8266 | 0
61 | РЭС Вологодский | ТП-85 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 45 | 0.3891 | 0 | 0.3891 | 0
62 | РЭС Вологодский | ТП-87 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 86.5 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0
63 | РЭС Вологодский | ТП-88 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.3226 | 0 | 0.3226 | 0
64 | РЭС Вологодский | ТП-93 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 30 | 0.5695 | 0 | 0.5695 | 0
65 | РЭС Вологодский | ТП-94 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.6736 | 0 | 0.6736 | 0
66 | РЭС Вологодский | ТП-97 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.9881 | 0 | 0.9881 | 0
67 | РЭС Вологодский | ТП-98 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 25 | 0.2889 | 0 | 0.2889 | 0
68 | РЭС Вологодский | ТП-100 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.5112 | 0 | 0.5112 | 0
69 | РЭС Вологодский | ТП-101 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.6786 | 0 | 0.6786 | 0
70 | РЭС Вологодский | ТП-103 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.6384 | 0 | 0.6384 | 0
71 | РЭС Вологодский | ТП-105 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.6262 | 0 | 0.6262 | 0
72 | РЭС Вологодский | ТП-106 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 76.6 | 1.0496 | 0 | 1.0496 | 0
73 | РЭС Вологодский | КТП-107 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0.4128 | 0 | 0.4128 | 0
74 | РЭС Вологодский | КТП-109 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 30 | 0.1704 | 0 | 0.1704 | 0
75 | РЭС Вологодский | ТП-110 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.6632 | 0 | 0.6632 | 0
76 | РЭС Вологодский | ТП-112 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 90 | 1.2149 | 0 | 1.2149 | 0
77 | РЭС Вологодский | ТП-113 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.2583 | 0 | 0.2583 | 0
78 | РЭС Вологодский | КТП-115 | 6 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 70 | 0.167 | 0 | 0.167 | 0
79 | РЭС Вологодский | КТП-116 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.0907 | 1.35 | 0.0907 | 1.35
80 | РЭС Вологодский | ТП-119 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 135 | 0.5801 | 0 | 0.5801 | 0
81 | РЭС Вологодский | ТП-120 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 1.0571 | 0 | 1.0571 | 0
82 | РЭС Вологодский | ТП-121 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 407.3 | 1.2943 | 0 | 1.2943 | 0
83 | РЭС Вологодский | ТП-122 | 6 кВ | 1x0.320 | 0.288 | 0.2304 | 130 | 0.5321 | 0 | 0.5321 | 0
84 | РЭС Вологодский | ТП-123 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 160 | 0.6875 | 0 | 0.6875 | 0
85 | РЭС Вологодский | ТП-124 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.6663 | 0 | 0.6663 | 0
86 | РЭС Вологодский | ТП-125 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 165 | 0.4362 | 0 | 0.4362 | 0
87 | РЭС Вологодский | ТП-128 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 50 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0
88 | РЭС Вологодский | ТП-129 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 147 | 0.7788 | 0 | 0.7788 | 0
89 | РЭС Вологодский | КТП-130 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 165.04 | 0.7921 | 0 | 0.7921 | 0
90 | РЭС Вологодский | ТП-131 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.6372 | 0 | 0.6372 | 0
91 | РЭС Вологодский | ТП-132 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 90 | 2.3361 | 0 | 2.3361 | 0
92 | РЭС Вологодский | ТП-134 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 131 | 0.327 | 0 | 0.327 | 0
93 | РЭС Вологодский | ТП-135 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 49 | 0.8182 | 0 | 0.8182 | 0
94 | РЭС Вологодский | ТП-136 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0.623 | 0 | 0.623 | 0
95 | РЭС Вологодский | КТП-138 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 155 | 0.2713 | 0 | 0.2713 | 0
96 | РЭС Вологодский | КТП-139 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 155 | 0.6165 | 0 | 0.6165 | 0
97 | РЭС Вологодский | ТП-140 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.2082 | 0 | 0.2082 | 0
98 | РЭС Вологодский | ТП-142 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 95 | 0.2622 | 0 | 0.2622 | 0
99 | РЭС Вологодский | КТП-143 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 30 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0
100 | РЭС Вологодский | КТП-145 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 120 | 0.1672 | 0 | 0.1672 | 0
101 | РЭС Вологодский | ТП-147 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.2484 | 51.2 | 0.2484 | 51.2
102 | РЭС Вологодский | ТП-148 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 679 | 0.5732 | 0 | 0.5732 | 0
103 | РЭС Вологодский | ТП-149 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.3641 | 0 | 0.3641 | 0
104 | РЭС Вологодский | ТП-150 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.1174 | 0 | 1.1174 | 0
105 | РЭС Вологодский | ТП-151 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 35 | 0.7515 | 0 | 0.7515 | 0
106 | РЭС Вологодский | ТП-153 | 6 кВ | 1x0.315; 1x0.315 | 0.441 | 0.3528 | 0 | 0.8262 | 0 | 0.8262 | 0
107 | РЭС Вологодский | ТП-154 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.3775 | 0 | 0.3775 | 0
108 | РЭС Вологодский | ТП-155 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.2465 | 0 | 0.2465 | 0
109 | РЭС Вологодский | ТП-158 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 1130 | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0
110 | РЭС Вологодский | ТП-159 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.5758 | 0 | 1.5758 | 0
111 | РЭС Вологодский | ТП-160 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 30 | 0.2164 | 0 | 0.2164 | 0
112 | РЭС Вологодский | ТП-161 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0
113 | РЭС Вологодский | КТП-162 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 55 | 0.1778 | 0 | 0.1778 | 0
114 | РЭС Вологодский | ТП-163 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.3853 | 0 | 0.3853 | 0
115 | РЭС Вологодский | ТП-164 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.7417 | 0 | 0.7417 | 0
116 | РЭС Вологодский | ТП-166 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.5972 | 0 | 0.5972 | 0
117 | РЭС Вологодский | ТП-167 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 60 | 1.1957 | 0 | 1.1957 | 0
118 | РЭС Вологодский | ТП-168 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.3916 | 0 | 0.3916 | 0
119 | РЭС Вологодский | КТП-170 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.364 | 0 | 0.364 | 0
120 | РЭС Вологодский | ТП-171 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 298.64 | 1.1836 | 0 | 1.1836 | 0
121 | РЭС Вологодский | ТП-172 | 6/10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 15.6 | 0.9128 | 0 | 0.9128 | 0
122 | РЭС Вологодский | ТП-174 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 24.6 | 0.5049 | 0 | 0.5049 | 0
123 | РЭС Вологодский | ТП-175 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 45 | 0.2665 | 0 | 0.2665 | 0
124 | РЭС Вологодский | ТП-177 | 6 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0.5631 | 0 | 0.5631 | 0
125 | РЭС Вологодский | ТП-178 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0.7591 | 0 | 0.7591 | 0
126 | РЭС Вологодский | ТП-179 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.7591 | 0 | 0.7591 | 0
127 | РЭС Вологодский | КТП-181 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.6996 | 0 | 0.6996 | 0
128 | РЭС Вологодский | ТП-182 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 50 | 0.587 | 0 | 0.587 | 0
129 | РЭС Вологодский | ТП-184 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.2427 | 0 | 0.2427 | 0
130 | РЭС Вологодский | ТП-185 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 150 | 0.3538 | 0 | 0.3538 | 0
131 | РЭС Вологодский | ТП-186 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.9321 | 0 | 0.9321 | 0
132 | РЭС Вологодский | ТП-187 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 14 | 0.231 | 0 | 0.231 | 0
133 | РЭС Вологодский | ТП-188 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.2112 | 0 | 0.2112 | 0
134 | РЭС Вологодский | ТП-189 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 163 | 1.0626 | 0 | 1.0626 | 0
135 | РЭС Вологодский | КТП-190 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.1305 | 74.34 | 0.1305 | 74.34
136 | РЭС Вологодский | КТП-191 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 20 | 0.0006 | 224.4 | 0.0006 | 224.4
137 | РЭС Вологодский | ТП-193 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 711.57 | 0.5482 | 0 | 0.5482 | 0
138 | РЭС Вологодский | ТП-194 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 45 | 0.4747 | 0 | 0.4747 | 0
139 | РЭС Вологодский | ТП-195 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 135 | 0.875 | 0 | 0.875 | 0
140 | РЭС Вологодский | ТП-197 | 6/10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 34 | 1.0966 | 0 | 1.0966 | 0
141 | РЭС Вологодский | ТП-198 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 7.5 | 0.8276 | 0 | 0.8276 | 0
142 | РЭС Вологодский | ТП-200 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.6317 | 0 | 0.6317 | 0
143 | РЭС Вологодский | ТП-201 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 3 | 0.5983 | 0 | 0.5983 | 0
144 | РЭС Вологодский | ТП-202 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 25 | 0.3835 | 0 | 0.3835 | 0
145 | РЭС Вологодский | ТП-203 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 15 | 0.4954 | 0 | 0.4954 | 0
146 | РЭС Вологодский | ТП-204 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.162 | 0 | 0.162 | 0
147 | РЭС Вологодский | КТП-205 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 40 | 0.162 | 0 | 0.162 | 0
148 | РЭС Вологодский | ТП-206 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 150 | 1.0484 | 0 | 1.0484 | 0
149 | РЭС Вологодский | ТП-207 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0
150 | РЭС Вологодский | ТП-208 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 110 | 0.4736 | 0 | 0.4736 | 0
151 | РЭС Вологодский | ТП-211 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.1 | 0.3655 | 0 | 0.3655 | 0
152 | РЭС Вологодский | ТП-215 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 268.5 | 0.3056 | 0 | 0.3056 | 0
153 | РЭС Вологодский | ТП-216 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.5177 | 0 | 0.5177 | 0
154 | РЭС Вологодский | ТП-217 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.6048 | 0 | 0.6048 | 0
155 | РЭС Вологодский | ТП-220 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.4912 | 0 | 0.4912 | 0
156 | РЭС Вологодский | ТП-222 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.762 | 0 | 0.762 | 0
157 | РЭС Вологодский | ТП-225 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 100 | 0.9118 | 0 | 0.9118 | 0
158 | РЭС Вологодский | ТП-227 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.3206 | 0 | 0.3206 | 0
159 | РЭС Вологодский | КТП-229 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 92.5 | 0.2685 | 0 | 0.2685 | 0
160 | РЭС Вологодский | ТП-230 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.3287 | 0 | 0.3287 | 0
161 | РЭС Вологодский | ТП-232 | 6 кВ | 1x0.320 | 0.288 | 0.2304 | 0 | 0.674 | 0 | 0.674 | 0
162 | РЭС Вологодский | ТП-233 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 950 | 1.3615 | 0 | 1.3615 | 0
163 | РЭС Вологодский | КТП-234 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0.1935 | 93.77 | 0.1935 | 93.77
164 | РЭС Вологодский | ТП-235 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15.8 | 0.3221 | 0 | 0.3221 | 0
165 | РЭС Вологодский | ТП-238 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30.2 | 0.6045 | 0 | 0.6045 | 0
166 | РЭС Вологодский | ТП-239 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.2484 | 0 | 0.2484 | 0
167 | РЭС Вологодский | ТП-241 | 6 кВ | 1x0.315 | 0.2835 | 0.2268 | 0 | 0.9604 | 0 | 0.9604 | 0
168 | РЭС Вологодский | ТП-242 | 6 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0.7454 | 0 | 0.7454 | 0
169 | РЭС Вологодский | ТП-243 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 95 | 1.022 | 0 | 1.022 | 0
170 | РЭС Вологодский | ТП-245 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 110 | 0.5792 | 0 | 0.5792 | 0
171 | РЭС Вологодский | ТП-246 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 25 | 0.7276 | 0 | 0.7276 | 0
172 | РЭС Вологодский | ТП-247 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 100 | 1.0431 | 0 | 1.0431 | 0
173 | РЭС Вологодский | ТП-248 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 50 | 0.6961 | 0 | 0.6961 | 0
174 | РЭС Вологодский | ТП-249 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.076 | 47.22 | 0.076 | 47.22
175 | РЭС Вологодский | ТП-251 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.9663 | 0 | 0.9663 | 0
176 | РЭС Вологодский | ТП-252 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.3799 | 0 | 0.3799 | 0
177 | РЭС Вологодский | ТП-253 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 1.261 | 0 | 1.261 | 0
178 | РЭС Вологодский | ТП-254 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 852 | 1.371 | 0 | 1.371 | 0
179 | РЭС Вологодский | ТП-255 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.9241 | 0 | 0.9241 | 0
180 | РЭС Вологодский | ТП-256 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.8498 | 0 | 0.8498 | 0
181 | РЭС Вологодский | ТП-257 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 175 | 0.765 | 0 | 0.765 | 0
182 | РЭС Вологодский | ТП-258 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 160 | 1.1426 | 0 | 1.1426 | 0
183 | РЭС Вологодский | ТП-259 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.6944 | 0 | 0.6944 | 0
184 | РЭС Вологодский | ТП-260 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0.4093 | 0 | 0.4093 | 0
185 | РЭС Вологодский | ТП-261 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 515 | 0.573 | 0 | 0.573 | 0
186 | РЭС Вологодский | ТП-262 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.549 | 0 | 0.549 | 0
187 | РЭС Вологодский | ТП-263 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 235 | 0.5828 | 0 | 0.5828 | 0
188 | РЭС Вологодский | КТП-264 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 64.9 | 0.4001 | 0 | 0.4001 | 0
189 | РЭС Вологодский | ТП-265 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 50 | 0.3701 | 0 | 0.3701 | 0
190 | РЭС Вологодский | ТП-266 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 7 | 0.8568 | 0 | 0.8568 | 0
191 | РЭС Вологодский | ТП-270 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 1.0834 | 0 | 1.0834 | 0
192 | РЭС Вологодский | ТП-273 | 6/10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0
193 | РЭС Вологодский | КТП-274 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 10 | 0.2768 | 0 | 0.2768 | 0
194 | РЭС Вологодский | ТП-275 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.8595 | 0 | 0.8595 | 0
195 | РЭС Вологодский | ТП-277 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0.525 | 0 | 0.525 | 0
196 | РЭС Вологодский | ТП-278 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 60 | 0.245 | 0 | 0.245 | 0
197 | РЭС Вологодский | ТП-279 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15.1 | 0.3929 | 0 | 0.3929 | 0
198 | РЭС Вологодский | КТП-280 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 75 | 0.3032 | 0 | 0.3032 | 0
199 | РЭС Вологодский | ТП-281 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.3369 | 0 | 0.3369 | 0
200 | РЭС Вологодский | ТП-282 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 39 | 0.9042 | 0 | 0.9042 | 0
201 | РЭС Вологодский | ТП-284 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 14.1 | 0.4486 | 0 | 0.4486 | 0
202 | РЭС Вологодский | ТП-286 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 67.1 | 0.4945 | 0 | 0.4945 | 0
203 | РЭС Вологодский | ТП-288 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.8374 | 0 | 0.8374 | 0
204 | РЭС Вологодский | ТП-289 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.8944 | 0 | 0.8944 | 0
205 | РЭС Вологодский | КТП-290 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 500 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0
206 | РЭС Вологодский | ТП-291 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0.8604 | 0 | 0.8604 | 0
207 | РЭС Вологодский | ТП-292 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 1.6722 | 0 | 1.6722 | 0
208 | РЭС Вологодский | ТП-293 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0.2606 | 0 | 0.2606 | 0
209 | РЭС Вологодский | ТП-294 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0
210 | РЭС Вологодский | ТП-295 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.3841 | 0 | 0.3841 | 0
211 | РЭС Вологодский | ТП-296 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 31 | 0.7034 | 0 | 0.7034 | 0
212 | РЭС Вологодский | КТП-297 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 160 | 0.8307 | 0 | 0.8307 | 0
213 | РЭС Вологодский | ТП-298 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 195 | 0.5258 | 0 | 0.5258 | 0
214 | РЭС Вологодский | ТП-300 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 45 | 0.529 | 0 | 0.529 | 0
215 | РЭС Вологодский | ТП-301 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 50 | 0.2021 | 0 | 0.2021 | 0
216 | РЭС Вологодский | ТП-302 | 10 кВ | ; 1x0.630 |  |  | 20 | 0.8884 | 0 | 0.8884 | 0
217 | РЭС Вологодский | ТП-303 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.0799 | 0 | 1.0799 | 0
218 | РЭС Вологодский | ТП-304 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 17.2 | 0.9892 | 0 | 0.9892 | 0
219 | РЭС Вологодский | ТП-305 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 50 | 1.317 | 0 | 1.317 | 0
220 | РЭС Вологодский | ТП-306 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.7077 | 0 | 0.7077 | 0
221 | РЭС Вологодский | ТП-308 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.446 | 0 | 0.446 | 0
222 | РЭС Вологодский | ТП-309 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 3 | 0.2934 | 0 | 0.2934 | 0
223 | РЭС Вологодский | ТП-310 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 0.4 | 0.7987 | 0 | 0.7987 | 0
224 | РЭС Вологодский | ТП-312 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 552 | 0.3494 | 0 | 0.3494 | 0
225 | РЭС Вологодский | ТП-313 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.506 | 0 | 0.506 | 0
226 | РЭС Вологодский | ТП-314 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.5435 | 0 | 0.5435 | 0
227 | РЭС Вологодский | ТП-315 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.5903 | 0 | 0.5903 | 0
228 | РЭС Вологодский | ТП-316 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.527 | 0 | 0.527 | 0
229 | РЭС Вологодский | ТП-317 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0.1 | 0.5294 | 0 | 0.5294 | 0
230 | РЭС Вологодский | ТП-318 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.4596 | 0 | 0.4596 | 0
231 | РЭС Вологодский | ТП-319 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0.6556 | 0 | 0.6556 | 0
232 | РЭС Вологодский | ТП-320 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 54 | 0.8526 | 0 | 0.8526 | 0
233 | РЭС Вологодский | КТП-321 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.4389 | 0 | 0.4389 | 0
234 | РЭС Вологодский | ТП-322 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 0.1 | 1.8636 | 0 | 1.8636 | 0
235 | РЭС Вологодский | ТП-324 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 15 | 0.6413 | 0 | 0.6413 | 0
236 | РЭС Вологодский | ТП-325 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 390 | 0.6768 | 0 | 0.6768 | 0
237 | РЭС Вологодский | ТП-326 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.9741 | 0 | 0.9741 | 0
238 | РЭС Вологодский | ТП-328 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.9388 | 0 | 0.9388 | 0
239 | РЭС Вологодский | ТП-329 | 6/10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 55 | 0.8254 | 0 | 0.8254 | 0
240 | РЭС Вологодский | ТП-330 | 6 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 101.5 | 0.0996 | 0 | 0.0996 | 0
241 | РЭС Вологодский | ТП-331 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 150 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0
242 | РЭС Вологодский | ТП-332 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 30 | 0.8496 | 0 | 0.8496 | 0
243 | РЭС Вологодский | ТП-335 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 500 | 0.675 | 0 | 0.675 | 0
244 | РЭС Вологодский | ТП-337 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 85 | 0.4246 | 0 | 0.4246 | 0
245 | РЭС Вологодский | ТП-340 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 170 | 0.5628 | 0 | 0.5628 | 0
246 | РЭС Вологодский | ТП-342 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 50 | 0.1978 | 0 | 0.1978 | 0
247 | РЭС Вологодский | ТП-343 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 98 | 0.7606 | 0 | 0.7606 | 0
248 | РЭС Вологодский | ТП-344 | 6 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 3 | 0.3004 | 0 | 0.3004 | 0
249 | РЭС Вологодский | ТП-346 | 6/10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 77 | 1.3131 | 0 | 1.3131 | 0
250 | РЭС Вологодский | ТП-347 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0.4747 | 0 | 0.4747 | 0
251 | РЭС Вологодский | ТП-348 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0.3098 | 0 | 0.3098 | 0
252 | РЭС Вологодский | ТП-350 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.6453 | 0 | 0.6453 | 0
253 | РЭС Вологодский | ТП-352 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.400 | 0.721 | 0.5768 | 598.15 | 1.4765 | 0 | 1.4765 | 0
254 | РЭС Вологодский | ТП-355 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.8694 | 0 | 0.8694 | 0
255 | РЭС Вологодский | ТП-356 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.1 | 0.5888 | 0 | 0.5888 | 0
256 | РЭС Вологодский | ТП-357 | 6 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0.5114 | 0 | 0.5114 | 0
257 | РЭС Вологодский | ТП-358 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.9505 | 0 | 0.9505 | 0
258 | РЭС Вологодский | ТП-359 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 590 | 0.5754 | 1.76 | 0.5754 | 1.76
259 | РЭС Вологодский | ТП-360 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.358 | 0 | 0.358 | 0
260 | РЭС Вологодский | КТП-361 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 329 | 0.5253 | 0 | 0.5253 | 0
261 | РЭС Вологодский | ТП-363 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.8516 | 0 | 0.8516 | 0
262 | РЭС Вологодский | ТП-364 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.107 | 0 | 1.107 | 0
263 | РЭС Вологодский | ТП-367 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.5249 | 0 | 0.5249 | 0
264 | РЭС Вологодский | ТП-368 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 65 | 0.4618 | 0 | 0.4618 | 0
265 | РЭС Вологодский | ТП-369 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 30 | 0.455 | 0 | 0.455 | 0
266 | РЭС Вологодский | ТП-370 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 90 | 0.829 | 0 | 0.829 | 0
267 | РЭС Вологодский | ТП-371 | 6 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0.3439 | 0 | 0.3439 | 0
268 | РЭС Вологодский | ТП-372 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.529 | 0 | 0.529 | 0
269 | РЭС Вологодский | ТП-374 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 50 | 0.3871 | 0 | 0.3871 | 0
270 | РЭС Вологодский | ТП-376 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.6905 | 0 | 0.6905 | 0
271 | РЭС Вологодский | ТП-379 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 1.2 | 1.0123 | 0 | 1.0123 | 0
272 | РЭС Вологодский | КТП-380 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.2036 | 0 | 0.2036 | 0
273 | РЭС Вологодский | ТП-381 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.315 | 0.5005 | 0.4004 | 165 | 0.337 | 70.48 | 0.337 | 70.48
274 | РЭС Вологодский | ТП-383 | 6/10 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 635 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0
275 | РЭС Вологодский | ТП-384 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.4895 | 0 | 0.4895 | 0
276 | РЭС Вологодский | ТП-386 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.400 | 0.721 | 0.5768 | 0 | 0.8117 | 0 | 0.8117 | 0
277 | РЭС Вологодский | ТП-388 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.513 | 0 | 0.513 | 0
278 | РЭС Вологодский | ТП-389 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 150 | 1.0596 | 0 | 1.0596 | 0
279 | РЭС Вологодский | КТП-391 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 45 | 0.2639 | 0 | 0.2639 | 0
280 | РЭС Вологодский | ТП-392 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 195 | 0.8302 | 0 | 0.8302 | 0
281 | РЭС Вологодский | ТП-396 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.9868 | 0 | 0.9868 | 0
282 | РЭС Вологодский | ТП-397 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 375.32 | 0.4733 | 0 | 0.4733 | 0
283 | РЭС Вологодский | ТП-398 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.6668 | 0 | 0.6668 | 0
284 | РЭС Вологодский | ТП-399 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.0927 | 0 | 1.0927 | 0
285 | РЭС Вологодский | ТП-400 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.641 | 0 | 0.641 | 0
286 | РЭС Вологодский | ТП-401 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.3294 | 0 | 0.3294 | 0
287 | РЭС Вологодский | ТП-402 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 25 | 0.9439 | 0 | 0.9439 | 0
288 | РЭС Вологодский | ТП-406 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.4714 | 0 | 0.4714 | 0
289 | РЭС Вологодский | ТП-407 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.665 | 217 | 0.665 | 217
290 | РЭС Вологодский | ТП-408 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 5 | 0.2771 | 0 | 0.2771 | 0
291 | РЭС Вологодский | ТП-410 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 1.1276 | 0 | 1.1276 | 0
292 | РЭС Вологодский | ТП-413 | 6 кВ | 1x0.160; 1x0.250 | 0.287 | 0.2296 | 0 | 0.294 | 0 | 0.294 | 0
293 | РЭС Вологодский | ТП-416 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 1 | 1.4733 | 0 | 1.4733 | 0
294 | РЭС Вологодский | ТП-418 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.7248 | 0 | 1.7248 | 0
295 | РЭС Вологодский | ТП-419 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 101 | 0.1295 | 0 | 0.1295 | 0
296 | РЭС Вологодский | ТП-420 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 55 | 0.321 | 0 | 0.321 | 0
297 | РЭС Вологодский | ТП-421 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 105 | 1.3212 | 0 | 1.3212 | 0
298 | РЭС Вологодский | ТП-422 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 105 | 1.0392 | 0 | 1.0392 | 0
299 | РЭС Вологодский | ТП-423 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 300 | 0.5919 | 0 | 0.5919 | 0
300 | РЭС Вологодский | ТП-424 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 18 | 1.2716 | 0 | 1.2716 | 0
301 | РЭС Вологодский | ТП-425 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 395 | 0.9056 | 0 | 0.9056 | 0
302 | РЭС Вологодский | ТП-426 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 1.1814 | 0 | 1.1814 | 0
303 | РЭС Вологодский | ТП-427 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 55.5 | 0.7281 | 0 | 0.7281 | 0
304 | РЭС Вологодский | ТП-428 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.6983 | 0 | 0.6983 | 0
305 | РЭС Вологодский | ТП-432 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 30 | 1.4896 | 0 | 1.4896 | 0
306 | РЭС Вологодский | ТП-433 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.5869 | 0 | 0.5869 | 0
307 | РЭС Вологодский | ТП-435 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 165 | 1.4033 | 0 | 1.4033 | 0
308 | РЭС Вологодский | ТП-436 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 125 | 1.1927 | 0 | 1.1927 | 0
309 | РЭС Вологодский | КТП-437 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.0428 | 101.2 | 0.0428 | 101.2
310 | РЭС Вологодский | ТП-438 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 80 | 1.0182 | 0 | 1.0182 | 0
311 | РЭС Вологодский | ТП-439 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 265 | 1.2482 | 0 | 1.2482 | 0
312 | РЭС Вологодский | ТП-440 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 35 | 1.5752 | 0 | 1.5752 | 0
313 | РЭС Вологодский | ТП-441 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 143.2 | 0.8739 | 0 | 0.8739 | 0
314 | РЭС Вологодский | ТП-442 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.8561 | 0 | 0.8561 | 0
315 | РЭС Вологодский | ТП-443 | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 155 | 0.6832 | 0 | 0.6832 | 0
316 | РЭС Вологодский | ТП-444 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 185 | 1.0543 | 0 | 1.0543 | 0
317 | РЭС Вологодский | ТП-445 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 15 | 1.2382 | 0 | 1.2382 | 0
318 | РЭС Вологодский | ТП-446 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.246 | 0 | 0.246 | 0
319 | РЭС Вологодский | КТП-448 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 27 | 0.1198 | 6.92 | 0.1198 | 6.92
320 | РЭС Вологодский | ТП-450 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 20 | 0.4878 | 0 | 0.4878 | 0
321 | РЭС Вологодский | ТП-452 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 25 | 1.005 | 0 | 1.005 | 0
322 | РЭС Вологодский | ТП-453 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 90 | 0.667 | 0 | 0.667 | 0
323 | РЭС Вологодский | ТП-454 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 81 | 2.1062 | 0 | 2.1062 | 0
324 | РЭС Вологодский | ТП-455 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 154 | 1.2053 | 0 | 1.2053 | 0
325 | РЭС Вологодский | ТП-456 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 30 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0
326 | РЭС Вологодский | ТП-457 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 1.2403 | 0 | 1.2403 | 0
327 | РЭС Вологодский | ТП-458 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.5066 | 0 | 1.5066 | 0
328 | РЭС Вологодский | ТП-459 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 104 | 0.5901 | 0 | 0.5901 | 0
329 | РЭС Вологодский | ТП-460 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 15 | 0.8984 | 0 | 0.8984 | 0
330 | РЭС Вологодский | ТП-461 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 122 | 0.264 | 0 | 0.264 | 0
331 | РЭС Вологодский | ТП-462 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 1695 | 1.6828 | 0 | 1.6828 | 0
332 | РЭС Вологодский | ТП-463 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.400 | 0.721 | 0.5768 | 0 | 2.5713 | 0 | 2.5713 | 0
333 | РЭС Вологодский | ТП-464 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.4 | 108.05 | 0.4 | 108.05
334 | РЭС Вологодский | ТП-465 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 100 | 0.2376 | 0 | 0.2376 | 0
335 | РЭС Вологодский | ТП-466 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 45 | 0.5135 | 0 | 0.5135 | 0
336 | РЭС Вологодский | ТП-467 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 411 | 0.7092 | 0 | 0.7092 | 0
337 | РЭС Вологодский | ТП-469 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.9203 | 0 | 0.9203 | 0
338 | РЭС Вологодский | ТП-470 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 186 | 2.1776 | 0 | 2.1776 | 0
339 | РЭС Вологодский | ТП-472 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.996 | 0 | 0.996 | 0
340 | РЭС Вологодский | ТП-474 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 930 | 1.357 | 0 | 1.357 | 0
341 | РЭС Вологодский | КТП-475 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 50 | 0.9436 | 0 | 0.9436 | 0
342 | РЭС Вологодский | ТП-476 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.8916 | 0 | 0.8916 | 0
343 | РЭС Вологодский | ТП-477 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 2186 | 1.2322 | 0 | 1.2322 | 0
344 | РЭС Вологодский | ТП-478 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 7 | 1.3771 | 0 | 1.3771 | 0
345 | РЭС Вологодский | ТП-479 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.5749 | 0 | 0.5749 | 0
346 | РЭС Вологодский | ТП-480 | 6/10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 50 | 0.4252 | 0 | 0.4252 | 0
347 | РЭС Вологодский | ТП-481 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 45 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0
348 | РЭС Вологодский | ТП-482 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 49.8 | 0.8137 | 0 | 0.8137 | 0
349 | РЭС Вологодский | ТП-483 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 46.5 | 1.191 | 0 | 1.191 | 0
350 | РЭС Вологодский | ТП-484 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 1470 | 0.8989 | 0 | 0.8989 | 0
351 | РЭС Вологодский | ТП-485 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 98 | 0.5988 | 0 | 0.5988 | 0
352 | РЭС Вологодский | ТП-487 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 15 | 0.575 | 0 | 0.575 | 0
353 | РЭС Вологодский | ТП-488 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 573 | 0.5504 | 0 | 0.5504 | 0
354 | РЭС Вологодский | ТП-490 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.8803 | 0 | 0.8803 | 0
355 | РЭС Вологодский | ТП-492 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.7885 | 0 | 0.7885 | 0
356 | РЭС Вологодский | ТП-493 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.6059 | 0 | 0.6059 | 0
357 | РЭС Вологодский | ТП-494 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 40 | 1.3717 | 0 | 1.3717 | 0
358 | РЭС Вологодский | ТП-497 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.5334 | 0 | 0.5334 | 0
359 | РЭС Вологодский | ТП-498 | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 149 | 0.283 | 0 | 0.283 | 0
360 | РЭС Вологодский | ТП-499 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.400 | 0.721 | 0.5768 | 0 | 0.932 | 0 | 0.932 | 0
361 | РЭС Вологодский | ТП-500 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 93 | 1.418 | 0 | 1.418 | 0
362 | РЭС Вологодский | ТП-501 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 25 | 1.3648 | 0 | 1.3648 | 0
363 | РЭС Вологодский | ТП-502 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.1921 | 0 | 1.1921 | 0
364 | РЭС Вологодский | ТП-504 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 110 | 1.0595 | 0 | 1.0595 | 0
365 | РЭС Вологодский | ТП-505 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 210 | 0.8433 | 0 | 0.8433 | 0
366 | РЭС Вологодский | ТП-506 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 100 | 1.3676 | 0 | 1.3676 | 0
367 | РЭС Вологодский | ТП-507 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 31 | 0.4709 | 0 | 0.4709 | 0
368 | РЭС Вологодский | ТП-509 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 55 | 0.7091 | 0 | 0.7091 | 0
369 | РЭС Вологодский | ТП-510 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 650 | 1.9569 | 0 | 1.9569 | 0
370 | РЭС Вологодский | ТП-511 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 180 | 1.456 | 0 | 1.456 | 0
371 | РЭС Вологодский | ТП-513 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.2993 | 0 | 1.2993 | 0
372 | РЭС Вологодский | ТП-514 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 126 | 1.0965 | 0 | 1.0965 | 0
373 | РЭС Вологодский | ТП-515 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.0991 | 0 | 1.0991 | 0
374 | РЭС Вологодский | ТП-516 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 139.65 | 2.2098 | 0 | 2.2098 | 0
375 | РЭС Вологодский | ТП-517 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 40 | 0.9447 | 0 | 0.9447 | 0
376 | РЭС Вологодский | ТП-518 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.9617 | 0 | 0.9617 | 0
377 | РЭС Вологодский | ТП-519 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 87 | 0.8856 | 0 | 0.8856 | 0
378 | РЭС Вологодский | ТП-520 | 6/10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.2499 | 0 | 0.2499 | 0
379 | РЭС Вологодский | ТП-521 | 6/10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 49 | 1.4102 | 0 | 1.4102 | 0
380 | РЭС Вологодский | ТП-522 | 6/10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 30 | 0.5137 | 0 | 0.5137 | 0
381 | РЭС Вологодский | КТП-523 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 33 | 0.5681 | 0 | 0.5681 | 0
382 | РЭС Вологодский | КТП-524 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.0238 | 301.57 | 0.0238 | 301.57
383 | РЭС Вологодский | ТП-525 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.23 | 174.57 | 0.23 | 174.57
384 | РЭС Вологодский | ТП-526 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.05 | 144.76 | 0.05 | 144.76
385 | РЭС Вологодский | КТП-527 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.096 | 30.72 | 0.096 | 30.72
386 | РЭС Вологодский | КТП-528 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0.149 | 0 | 0.149 | 0
387 | РЭС Вологодский | ТП-530 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 147 | 1.023 | 0 | 1.023 | 0
388 | РЭС Вологодский | ТП-531 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 152 | 1.1661 | 0 | 1.1661 | 0
389 | РЭС Вологодский | ТП-532 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 1.1533 | 0 | 1.1533 | 0
390 | РЭС Вологодский | ТП-533 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 10 | 0.9698 | 0 | 0.9698 | 0
391 | РЭС Вологодский | ТП-534 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 1.022 | 0 | 1.022 | 0
392 | РЭС Вологодский | ТП-535 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.8659 | 0 | 0.8659 | 0
393 | РЭС Вологодский | ТП-536 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 353 | 1.2628 | 0 | 1.2628 | 0
394 | РЭС Вологодский | ТП-537 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 116.4 | 1.277 | 0 | 1.277 | 0
395 | РЭС Вологодский | ТП-538 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0.6012 | 0 | 0.6012 | 0
396 | РЭС Вологодский | КТП-547 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 90 | 0.4524 | 0 | 0.4524 | 0
397 | РЭС Вологодский | КТП-548 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 100 | 0.2563 | 0 | 0.2563 | 0
398 | РЭС Вологодский | КТП-549 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.236 | 0 | 0.236 | 0
399 | РЭС Вологодский | КТП-550 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0
400 | РЭС Вологодский | КТП-551 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 30 | 0.2855 | 0 | 0.2855 | 0
401 | РЭС Вологодский | КТП-553 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0.3385 | 0 | 0.3385 | 0
402 | РЭС Вологодский | ТП-558 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.320 | 0.665 | 0.532 | 140 | 1.0003 | 0 | 1.0003 | 0
403 | РЭС Вологодский | КТП-560 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 45 | 0.2328 | 0 | 0.2328 | 0
404 | РЭС Вологодский | ТП-561 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 3386.7 | 1.5056 | 0 | 1.5056 | 0
405 | РЭС Вологодский | ТП-566 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 435 | 0.8758 | 0 | 0.8758 | 0
406 | РЭС Вологодский | КТП-568 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 45 | 0.329 | 0 | 0.329 | 0
407 | РЭС Вологодский | ТП-570 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 151.1 | 1.1772 | 0 | 1.1772 | 0
408 | РЭС Вологодский | ТП-571 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 10 | 0.6466 | 0 | 0.6466 | 0
409 | РЭС Вологодский | ТП-572 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 30 | 0.534 | 0 | 0.534 | 0
410 | РЭС Вологодский | КТП-574 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.1744 | 0 | 0.1744 | 0
411 | РЭС Вологодский | ТП-575 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 15 | 1.2628 | 0 | 1.2628 | 0
412 | РЭС Вологодский | КТП-576 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0.5465 | 0 | 0.5465 | 0
413 | РЭС Вологодский | ТП-577 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 115 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0
414 | РЭС Вологодский | ТП-578 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 113.6 | 0.6513 | 0 | 0.6513 | 0
415 | РЭС Вологодский | ТП-580 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 1.7661 | 0 | 1.7661 | 0
416 | РЭС Вологодский | ТП-581 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.5548 | 188.74 | 0.5548 | 188.74
417 | РЭС Вологодский | КТП-584 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 40 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0
418 | РЭС Вологодский | ТП-591 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 1.1795 | 0 | 1.1795 | 0
419 | РЭС Вологодский | ТП-595 | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 100 | 0.5218 | 0 | 0.5218 | 0
420 | РЭС Вологодский | ТП-597 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 385 | 1.5419 | 0 | 1.5419 | 0
421 | РЭС Вологодский | ТП-598 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 229 | 0.9413 | 0 | 0.9413 | 0
422 | РЭС Вологодский | ТП-599 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 830.3 | 0.7076 | 0 | 0.7076 | 0
423 | РЭС Вологодский | ТП-600 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 75 | 1.1533 | 0 | 1.1533 | 0
424 | РЭС Вологодский | ТП-602 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0
425 | РЭС Вологодский | ТП-603 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.9954 | 0 | 0.9954 | 0
426 | РЭС Вологодский | КТП-604 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0.5283 | 0 | 0.5283 | 0
427 | РЭС Вологодский | КТП-605 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 1.4722 | 0 | 1.4722 | 0
428 | РЭС Вологодский | КТП-606 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 124.5 | 0.858 | 0 | 0.858 | 0
429 | РЭС Вологодский | КТП-607 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0
430 | РЭС Вологодский | ТП-608 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 3 | 1.5818 | 0 | 1.5818 | 0
431 | РЭС Вологодский | ТП-609 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 370 | 0.8205 | 0 | 0.8205 | 0
432 | РЭС Вологодский | ТП-610 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 872.5 | 0.6226 | 0 | 0.6226 | 0
433 | РЭС Вологодский | ТП-615 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 490 | 0.6565 | 0 | 0.6565 | 0
434 | РЭС Вологодский | КТП-616 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 125 | 0.295 | 0 | 0.295 | 0
435 | РЭС Вологодский | КТП-617 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 105 | 0.1196 | 0 | 0.1196 | 0
436 | РЭС Вологодский | КТП-618 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.058 | 0 | 0.058 | 0
437 | РЭС Вологодский | КТП-619 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 47 | 0.109 | 0 | 0.109 | 0
438 | РЭС Вологодский | КТП-620 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 105 | 0.501 | 0 | 0.501 | 0
439 | РЭС Вологодский | ТП-621 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 653.3 | 1.7632 | 0 | 1.7632 | 0
440 | РЭС Вологодский | ТП-622 | 6 кВ | 1x0.315 | 0.2835 | 0.2268 | 0 | 0.2 | 73.27 | 0.2 | 73.27
441 | РЭС Вологодский | КТП-623 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 75 | 0.9854 | 0 | 0.9854 | 0
442 | РЭС Вологодский | КТП-624 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 85 | 0.6465 | 0 | 0.6465 | 0
443 | РЭС Вологодский | КТП-627 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 45 | 0.2982 | 0 | 0.2982 | 0
444 | РЭС Вологодский | КТП-630 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 122 | 0.2959 | 0 | 0.2959 | 0
445 | РЭС Вологодский | ТП-632 | 6/10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.3319 | 501.66 | 0.3319 | 501.66
446 | РЭС Вологодский | ТП-635 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 60 | 1.3139 | 0 | 1.3139 | 0
447 | РЭС Вологодский | КТП-637 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 60 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0
448 | РЭС Вологодский | ТП-640 | 6 кВ | ; 1x0.630 |  |  | 310 | 0.466 | 0 | 0.466 | 0
449 | РЭС Вологодский | ТП-641 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 25 | 0.846 | 0 | 0.846 | 0
450 | РЭС Вологодский | ТП-644 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 3 | 0.7378 | 0 | 0.7378 | 0
451 | РЭС Вологодский | ТП-645 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.320 | 0.504 | 0.4032 | 10 | 0.6157 | 0 | 0.6157 | 0
452 | РЭС Вологодский | КТП-647 | 6 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0.5373 | 785.95 | 0.5373 | 785.95
453 | РЭС Вологодский | КТП-649 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 15 | 0.1904 | 0 | 0.1904 | 0
454 | РЭС Вологодский | КТП-650 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 112 | 0.4642 | 0 | 0.4642 | 0
455 | РЭС Вологодский | ТП-651 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 80 | 0.8262 | 0 | 0.8262 | 0
456 | РЭС Вологодский | ТП-652 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.4556 | 0 | 0.4556 | 0
457 | РЭС Вологодский | ТП-653 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.7775 | 0 | 0.7775 | 0
458 | РЭС Вологодский | ТП-655 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 240 | 1.4625 | 0 | 1.4625 | 0
459 | РЭС Вологодский | ТП-656 | 6 кВ | 1x0.160; 1x0.250 | 0.287 | 0.2296 | 20 | 0.269 | 0 | 0.269 | 0
460 | РЭС Вологодский | ТП-657 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.9635 | 0 | 0.9635 | 0
461 | РЭС Вологодский | КТП-658 | 6 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 150 | 0.175 | 0 | 0.175 | 0
462 | РЭС Вологодский | ТП-659 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 0 | 1.1834 | 0 | 1.1834 | 0
463 | РЭС Вологодский | ТП-660 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 30.12 | 0.3842 | 0 | 0.3842 | 0
464 | РЭС Вологодский | ТП-661 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 15 | 1.0033 | 0 | 1.0033 | 0
465 | РЭС Вологодский | КТП-663 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.1061 | 101.6 | 0.1061 | 101.6
466 | РЭС Вологодский | ТП-666 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 90 | 0.6685 | 0 | 0.6685 | 0
467 | РЭС Вологодский | КТП-668 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 50 | 0.2367 | 0 | 0.2367 | 0
468 | РЭС Вологодский | ТП-669 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 90 | 0.8734 | 0 | 0.8734 | 0
469 | РЭС Вологодский | КТП-670 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 14.9 | 0.005 | 67.67 | 0.005 | 67.67
470 | РЭС Вологодский | КТП-672 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.363 | 0 | 0.363 | 0
471 | РЭС Вологодский | КТП-673 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0.5946 | 0 | 0.5946 | 0
472 | РЭС Вологодский | КТП-675 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0.192 | 0 | 0.192 | 0
473 | РЭС Вологодский | КТП-676 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 35 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0
474 | РЭС Вологодский | КТП-679 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0
475 | РЭС Вологодский | КТП-680 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 551.8 | 0.8581 | 0 | 0.8581 | 0
476 | РЭС Вологодский | ТП-690 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.2421 | 0 | 1.2421 | 0
477 | РЭС Вологодский | КТП-692 | 10 кВ | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 90 | 0.6981 | 0 | 0.6981 | 0
478 | РЭС Вологодский | ТП-693 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.2267 | 0 | 1.2267 | 0
479 | РЭС Вологодский | ТП-695 | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 60.5 | 0.7175 | 0 | 0.7175 | 0
480 | РЭС Вологодский | ТП-698 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.5175 | 0 | 1.5175 | 0
481 | РЭС Вологодский | ТП-700 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 98.3 | 1.5462 | 0 | 1.5462 | 0
482 | РЭС Вологодский | ТП-705 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 15 | 0.1019 | 207.78 | 0.1019 | 207.78
483 | РЭС Вологодский | ТП-706 | 6 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 228 | 2.1115 | 0 | 2.1115 | 0
484 | РЭС Вологодский | ТП-708 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 110 | 1.0208 | 0 | 1.0208 | 0
485 | РЭС Вологодский | КТП-709 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.1518 | 0 | 1.1518 | 0
486 | РЭС Вологодский | ТП-711 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 191 | 1.2719 | 0 | 1.2719 | 0
487 | РЭС Вологодский | КТП-713 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0.2575 | 0 | 0.2575 | 0
488 | РЭС Вологодский | ТП-715 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 150 | 0.8693 | 0 | 0.8693 | 0
489 | РЭС Вологодский | КТП-717 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 182 | 0.158 | 0 | 0.158 | 0
490 | РЭС Вологодский | КТП-718 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.2348 | 0 | 0.2348 | 0
491 | РЭС Вологодский | ТП-719 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.3056 | 0 | 1.3056 | 0
492 | РЭС Вологодский | ТП-721 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 15 | 1.143 | 0 | 1.143 | 0
493 | РЭС Вологодский | ТП-722 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.2683 | 0 | 1.2683 | 0
494 | РЭС Вологодский | КТП-723 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 10 | 0.3074 | 0 | 0.3074 | 0
495 | РЭС Вологодский | КТП-724 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 105 | 0.206 | 0 | 0.206 | 0
496 | РЭС Вологодский | КТП-729 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 20 | 0.035 | 98.61 | 0.035 | 98.61
497 | РЭС Вологодский | КТП-738 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 420.8 | 0.772 | 0 | 0.772 | 0
498 | РЭС Вологодский | КТП-740а | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 144 | 0 | 144
499 | РЭС Вологодский | КТП-746 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 135 | 0.549 | 0 | 0.549 | 0
500 | РЭС Вологодский | КТП-749 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 150 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0
501 | РЭС Вологодский | КТП-750 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0
502 | РЭС Вологодский | ТП-767 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 1040 | 0.2905 | 269.5 | 0.2905 | 269.5
503 | РЭС Вологодский | КТП-776 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 15 | 0.0482 | 781.88 | 0.0482 | 781.88
504 | РЭС Вологодский | ТП-777 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 104.5 | 0.9114 | 0 | 0.9114 | 0
505 | РЭС Вологодский | КТП-780 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.5345 | 0 | 0.5345 | 0
506 | РЭС Вологодский | КТП-784 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 322 | 0.09 | 179.35 | 0.09 | 179.35
507 | РЭС Вологодский | КТП-797 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 297.24 | 0.5924 | 0 | 0.5924 | 0
508 | РЭС Вологодский | КТП-802 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 2.042 | 0 | 2.042 | 0
509 | РЭС Вологодский | КТП-803 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 248 | 1.86 | 0 | 1.86 | 0
510 | РЭС Вологодский | ТП-809 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 756.57 | 1.0542 | 137.83 | 1.0542 | 137.83
511 | РЭС Вологодский | КТП-810 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 15 | 1.1977 | 0 | 1.1977 | 0
512 | РЭС Вологодский | КТП-813 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.065 | 44.44 | 0.065 | 44.44
513 | РЭС Вологодский | КТП-814 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.0715 | 0 | 0.0715 | 0
514 | РЭС Вологодский | КТП-822 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 94 | 0.303 | 0 | 0.303 | 0
515 | РЭС Вологодский | КТП-823 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 30 | 0.145 | 0 | 0.145 | 0
516 | РЭС Вологодский | КТП-825 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 80 | 0.3405 | 0 | 0.3405 | 0
517 | РЭС Вологодский | КТП-826 | 6 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 30 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
518 | РЭС Вологодский | КТП-830 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 45 | 0.6458 | 0 | 0.6458 | 0
519 | РЭС Вологодский | КТП-831 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 45 | 0.218 | 0 | 0.218 | 0
520 | РЭС Вологодский | КТП-832 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 45 | 0.3485 | 0 | 0.3485 | 0
521 | РЭС Вологодский | КТП-833 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 2054 | 0.9437 | 0 | 0.9437 | 0
522 | РЭС Вологодский | КТП-835 | 10 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0.015 | 7.5 | 0.015 | 7.5
523 | РЭС Вологодский | КТП-837 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0
524 | РЭС Вологодский | КТП-840 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 228.5 | 0.16 | 54.92 | 0.16 | 54.92
525 | РЭС Вологодский | КТП-842 | 6 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 20 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
526 | РЭС Вологодский | КТП-844 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 180 | 0.3569 | 0 | 0.3569 | 0
527 | РЭС Вологодский | КТП-850 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 30 | 0.08 | 10 | 0.08 | 10
528 | РЭС Вологодский | БКТП-853 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 38 | 0.5445 | 0 | 0.5445 | 0
529 | РЭС Вологодский | КТП-858 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.3737 | 117.04 | 0.3737 | 117.04
530 | РЭС Вологодский | КТП-863 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 745.8 | 0.7258 | 0 | 0.7258 | 0
531 | РЭС Вологодский | КТП-867 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 30 | 0.3 | 60 | 0.3 | 60
532 | РЭС Вологодский | КТП-872 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.2587 | 0 | 1.2587 | 0
533 | РЭС Вологодский | КТП-877 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.25 | 26.88 | 0.25 | 26.88
534 | РЭС Вологодский | КТП-879 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.173 | 0 | 0.173 | 0
535 | РЭС Вологодский | КТП-881 | 6 кВ | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 5 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0
536 | РЭС Вологодский | КТП-882 | 10 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0
537 | РЭС Вологодский | КТП-883 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.44 | 120 | 0.44 | 120
538 | РЭС Вологодский | КТП-885 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.173 | 177 | 0.173 | 177
539 | РЭС Вологодский | КТП-886 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 95 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0
540 | РЭС Вологодский | КТП-887 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 88.5 | 0.5269 | 0 | 0.5269 | 0
541 | РЭС Вологодский | КТП-891 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.098 | 0 | 0.098 | 0
542 | РЭС Вологодский | КТП-892 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.0294 | 114.6 | 0.0294 | 114.6
543 | РЭС Вологодский | КТП-896 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0.445 | 0 | 0.445 | 0
544 | РЭС Вологодский | КТП-901 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 120 | 0.265 | 0 | 0.265 | 0
545 | РЭС Вологодский | КТП-902 | 10 кВ | 1x1.600; 1x1.600 | 2.24 | 1.792 | 0 | 2.2448 | 0 | 2.2448 | 0
546 | РЭС Вологодский | КТП-904 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 95 | 0.4028 | 0 | 0.4028 | 0
547 | РЭС Вологодский | КТП-905 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 230 | 0.993 | 0 | 0.993 | 0
548 | РЭС Вологодский | КТП-906 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 45 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0
549 | РЭС Вологодский | КТП-907 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 19 | 0 | 79.61 | 0 | 79.61
550 | РЭС Вологодский | КТП-908 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 174 | 0.3954 | 0 | 0.3954 | 0
551 | РЭС Вологодский | КТП-910 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 989 | 1.3638 | 0 | 1.3638 | 0
552 | РЭС Вологодский | КТП-912 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 50 | 0.343 | 0 | 0.343 | 0
553 | РЭС Вологодский | КТП-913 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 84 | 0.788 | 0 | 0.788 | 0
554 | РЭС Вологодский | КТП-915 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.05 | 50.76 | 0.05 | 50.76
555 | РЭС Вологодский | КТП-919 | 10 кВ | ; 1x0.630 |  |  | 0 | 0.8079 | 0 | 0.8079 | 0
556 | РЭС Вологодский | КТП-921 | 10 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 20 | 0.277 | 0 | 0.277 | 0
557 | РЭС Вологодский | КТП-924 | 10 кВ | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
558 | РЭС Вологодский | КТП-926 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 60 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0
559 | РЭС Вологодский | КТП-927 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 170 | 0.2 | 46.19 | 0.2 | 46.19
560 | РЭС Вологодский | КТП-929 | 6 кВ | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0.015 | 21 | 0.015 | 21
561 | РЭС Вологодский | КТП-930 | 6 кВ | 1x0.100; 1x0.100 | 0.14 | 0.112 | 190 | 0 | 140 | 0 | 140
562 | РЭС Вологодский | КТП-933 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 50 | 0.118 | 732.86 | 0.118 | 732.86
563 | РЭС Вологодский | КТП-935 | 6 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 404 | 1.1165 | 108.06 | 1.1165 | 108.06
564 | РЭС Вологодский | КТП-939 | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 85 | 0.075 | 114.44 | 0.075 | 114.44
565 | РЭС Вологодский | КТП-940 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 495 | 0.5182 | 0 | 0.5182 | 0
566 | РЭС Вологодский | КТП-941 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 429.3 | 0.7489 | 0 | 0.7489 | 0
567 | РЭС Вологодский | КТП-942 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 220 | 0.405 | 0 | 0.405 | 0
568 | РЭС Вологодский | КТП-945 | 10 кВ | 1x1.600; 1x1.600 | 2.24 | 1.792 | 0 | 1.131 | 1109 | 1.131 | 1109
569 | РЭС Вологодский | КТП-946 | 6 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 175 | 0.41 | 0 | 0.41 | 0
570 | РЭС Вологодский | КТП-947 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 15 | 0.173 | 0 | 0.173 | 0
571 | РЭС Вологодский | КТП-948 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 55 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0
572 | РЭС Вологодский | КТП-949 | 10 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0.01 | 12.5 | 0.01 | 12.5
573 | РЭС Вологодский | КТП-950 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.083 | 7 | 0.083 | 7
574 | РЭС Вологодский | КТП-951 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 30 | 0.873 | 0 | 0.873 | 0
575 | РЭС Вологодский | КТП-952 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0
576 | РЭС Вологодский | КТП-953 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 35 | 0.391 | 0 | 0.391 | 0
577 | РЭС Вологодский | КТП-955 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.105 | 0 | 0.105 | 0
578 | РЭС Вологодский | КТП-956 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 60 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0
579 | РЭС Вологодский | КТП-957 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 200 | 0.275 | 0 | 0.275 | 0
580 | РЭС Вологодский | КТП-959 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 300 | 1.1494 | 0 | 1.1494 | 0
581 | РЭС Вологодский | КТП-960 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 1113.5 | 2.367 | 0 | 2.367 | 0
582 | РЭС Вологодский | КТП-961 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0.786 | 492.68 | 0.786 | 492.68
583 | РЭС Вологодский | КТП-962 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
584 | РЭС Вологодский | КТП-963 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 185 | 0.623 | 0 | 0.623 | 0
585 | РЭС Вологодский | КТП-965 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 70 | 0.861 | 0 | 0.861 | 0
586 | РЭС Вологодский | КТП-966 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 40 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0
587 | РЭС Вологодский | КТП-968 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.38 | 180 | 0.38 | 180
588 | РЭС Вологодский | КТП-969 | 6 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 52 | 0.222 | 0 | 0.222 | 0
589 | РЭС Вологодский | КТП-970 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 1579 | 0.738 | 280.72 | 0.738 | 280.72
590 | РЭС Вологодский | КТП-972 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.078 | 24.44 | 0.078 | 24.44
591 | РЭС Вологодский | КТП-973 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 1091 | 1.5058 | 0 | 1.5058 | 0
592 | РЭС Вологодский | КТП-974 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0
593 | РЭС Вологодский | КТП-975 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 90 | 0.2066 | 0 | 0.2066 | 0
594 | РЭС Вологодский | КТП-976 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.0716 | 0 | 0.0716 | 0
595 | РЭС Вологодский | КТП-977 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0.2312 | 0 | 0.2312 | 0
596 | РЭС Вологодский | КТП-978 | 10 кВ | 1x0.100; 1x0.100 | 0.14 | 0.112 | 0 | 0.1 | 5.34 | 0.1 | 5.34
597 | РЭС Вологодский | КТП-979 | 6 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.04 | 6.7 | 0.04 | 6.7
598 | РЭС Вологодский | КТП-980 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.4142 | 0 | 0.4142 | 0
599 | РЭС Вологодский | КТП-983 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 766.7 | 0.7816 | 0 | 0.7816 | 0
600 | РЭС Вологодский | КТП-984 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 70 | 0.3642 | 0 | 0.3642 | 0
601 | РЭС Вологодский | КТП-985 | 6 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 115 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0
602 | РЭС Вологодский | КТП-986 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.9977 | 0 | 0.9977 | 0
603 | РЭС Вологодский | КТП-987 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.3836 | 0 | 0.3836 | 0
604 | РЭС Вологодский | КТП-989 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 329 | 0.2008 | 0 | 0.2008 | 0
605 | РЭС Вологодский | КТП-990 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 45 | 0.487 | 0 | 0.487 | 0
606 | РЭС Вологодский | КТП-993 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 5 | 0.067 | 0 | 0.067 | 0
607 | РЭС Вологодский | КТП-995 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 35 | 0.145 | 0 | 0.145 | 0
608 | РЭС Вологодский | КТП-1002 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.085 | 0 | 0.085 | 0
609 | РЭС Вологодский | КТП-1003 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 1134.65 | 0.4518 | 0 | 0.4518 | 0
610 | РЭС Вологодский | КТП-1004 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 110 | 0.607 | 0 | 0.607 | 0
611 | РЭС Вологодский | КТП-1006 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.06 | 279.92 | 0.06 | 279.92
612 | РЭС Вологодский | КТП-1007 | 10 кВ | ; 1x0.630 |  |  | 0 | 0.8528 | 0 | 0.8528 | 0
613 | РЭС Вологодский | КТП-1009 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.1545 | 205.5 | 0.1545 | 205.5
614 | РЭС Вологодский | КТП-1010 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.6789 | 133.87 | 0.6789 | 133.87
615 | РЭС Вологодский | КТП-1011 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 115 | 0.5265 | 0 | 0.5265 | 0
616 | РЭС Вологодский | КТП-1013 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0.53 | 870 | 0.53 | 870
617 | РЭС Вологодский | КТП-1014 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 149.9 | 0.493 | 274.83 | 0.493 | 274.83
618 | РЭС Вологодский | КТП-1016 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0
619 | РЭС Вологодский | КТП-1017 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 10 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0
620 | РЭС Вологодский | КТП-1018 | 10 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 15 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0
621 | РЭС Вологодский | КТП-1022 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 65 | 0.267 | 32.6 | 0.267 | 32.6
622 | РЭС Вологодский | КТП-1025 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 56.8 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0
623 | РЭС Вологодский | КТП-1026 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 600 | 0.349 | 0 | 0.349 | 0
624 | РЭС Вологодский | КТП-1027 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 65 | 0.225 | 0 | 0.225 | 0
625 | РЭС Вологодский | КТП-1030 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.4586 | 402.64 | 0.4586 | 402.64
626 | РЭС Вологодский | КТП-1031 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 73 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0
627 | РЭС Вологодский | КТП-1032 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0
628 | РЭС Вологодский | КТП-1035 | 6 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
629 | РЭС Вологодский | КТП-1036 | 6 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 45 | 0.2059 | 18.1 | 0.2059 | 18.1
630 | РЭС Вологодский | КТП-1037 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 65 | 0.43 | 95.37 | 0.43 | 95.37
631 | РЭС Вологодский | КТП-1038 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 196 | 0.9802 | 0 | 0.9802 | 0
632 | РЭС Вологодский | КТП-1039 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.2039 | 321.47 | 0.2039 | 321.47
633 | РЭС Вологодский | КТП 1040 | 6 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0.3784 | 1021.6 | 0.3784 | 1021.6
634 | РЭС Вологодский | КТП-1041 | 6 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 15 | 0.04 | 16.7 | 0.04 | 16.7
635 | РЭС Вологодский | КТП-1042 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 540 | 1.1419 | 0 | 1.1419 | 0
636 | РЭС Вологодский | КТП-1044 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.347 | 213 | 0.347 | 213
637 | РЭС Вологодский | КТП-1045 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 117 | 0.409 | 0 | 0.409 | 0
638 | РЭС Вологодский | КТП 1047 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.4651 | 416.9 | 0.4651 | 416.9
639 | РЭС Вологодский | КТП-1048 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 27.5 | 0.169 | 0 | 0.169 | 0
640 | РЭС Вологодский | КТП 1049 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0.886 | 514 | 0.886 | 514
641 | РЭС Вологодский | КТП 1050 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
642 | РЭС Вологодский | КТП 1051 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.8448 | 37.2 | 0.8448 | 37.2
643 | РЭС Вологодский | КТП 1052 | 6 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0.015 | 7.5 | 0.015 | 7.5
644 | РЭС Вологодский | КТП 1053 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0.345 | 1055 | 0.345 | 1055
645 | РЭС Вологодский | КТП-1054 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0
646 | РЭС Вологодский | КТП-1055 | 6 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.03 | 26.7 | 0.03 | 26.7
647 | РЭС Вологодский | КТП 1056 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0
648 | РЭС Вологодский | КТП-1057 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.149 | 0 | 0.149 | 0
649 | РЭС Вологодский | КТП 1058 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 150 | 0.23 | 652 | 0.23 | 652
650 | РЭС Вологодский | КТП-1059 | 6 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0.015 | 7.5 | 0.015 | 7.5
651 | РЭС Вологодский | КТП 1060 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.1 | 44 | 0.1 | 44
652 | РЭС Вологодский | КТП 1061 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.15 | 75 | 0.15 | 75
653 | РЭС Вологодский | КТП-1062 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.46 | 422 | 0.46 | 422
654 | РЭС Вологодский | КТП 1063 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.12 | 24 | 0.12 | 24
655 | РЭС Вологодский | КТП-1064 | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0.5136 | 53.4 | 0.5136 | 53.4
656 | РЭС Вологодский | КТП 1065 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 63 | 0.07 | 74 | 0.07 | 74
657 | РЭС Вологодский | КТП 1066 | 6 кВ | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0.025 | 11 | 0.025 | 11
658 | РЭС Вологодский | КТП 1067 | 10 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
659 | РЭС Вологодский | КТП-1068 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.4695 | 412.5 | 0.4695 | 412.5
660 | РЭС Вологодский | КТП 1070 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 150 | 0 | 144 | 0 | 144
661 | РЭС Вологодский | КТП 1071 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.2061 | 353.9 | 0.2061 | 353.9
662 | РЭС Вологодский | КТП 1072 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.4118 | 148.2 | 0.4118 | 148.2
663 | РЭС Вологодский | КТП 1073 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.15 | 75 | 0.15 | 75
664 | РЭС Вологодский | КТП 1074 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.225 | 135 | 0.225 | 135
665 | РЭС Вологодский | КТП 1075 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.345 | 0 | 0.345 | 0
666 | РЭС Вологодский | КТП 1076 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0.933 | 467 | 0.933 | 467
667 | РЭС Вологодский | КТП 1077 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882
668 | РЭС Вологодский | КТП-1078 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.1 | 782 | 0.1 | 782
669 | РЭС Вологодский | КТП-1080 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.3335 | 548.5 | 0.3335 | 548.5
670 | РЭС Вологодский | КТП 1083 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
671 | РЭС Вологодский | КТП-1084 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.149 | 0 | 0.149 | 0
672 | РЭС Вологодский | КТП-1086 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.3992 | 482.8 | 0.3992 | 482.8
673 | РЭС Вологодский | ТП-1087 | 6 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0.14 | 427 | 0.14 | 427
674 | РЭС Вологодский | КТП-1089 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882
675 | РЭС Вологодский | ТП-1091 | 10 кВ | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36
676 | РЭС Вологодский | ТП-1093 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
677 | РЭС Вологодский | ТП-1094 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
678 | РЭС Вологодский | ЗРУ | 6 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 1.464 | 0 | 1.464 | 0
679 | РЭС Вологодский | РТП-2 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.4637 | 0 | 0.4637 | 0
680 | РЭС Вологодский | РТП-4 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 60 | 0.4771 | 197.32 | 0.4771 | 197.32
681 | РЭС Вологодский | РТП-6 | 6 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 50 | 1.134 | 0 | 1.134 | 0
682 | РЭС Вологодский | РТП-7 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 407 | 1.8146 | 0 | 1.8146 | 0
683 | РЭС Вологодский | РТП-8 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.5091 | 0 | 0.5091 | 0
684 | РЭС Вологодский | РТП-14 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 100 | 0.9823 | 0 | 0.9823 | 0
685 | РЭС Вологодский | РТП-15 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.14 | 742 | 0.14 | 742
686 | РЭС Вологодский | РП-16 | 6 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 2.656 | 0 | 2.656 | 0
687 | РЭС Вологодский | РТП-21 | 6/10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 381.4 | 1.3888 | 0 | 1.3888 | 0
688 | РЭС Вологодский | РТП-23 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 684 | 1.6577 | 0 | 1.6577 | 0
689 | РЭС Вологодский | РТП-25 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 1.3915 | 0 | 1.3915 | 0
690 | РЭС Вологодский | РТП-26 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.400 | 0.721 | 0.5768 | 0 | 0.675 | 0 | 0.675 | 0
691 | РЭС Вологодский | РТП-27 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 16.2 | 1.5927 | 0 | 1.5927 | 0
692 | РЭС Вологодский | РТП-29 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 97.6 | 2.3416 | 0 | 2.3416 | 0
693 | РЭС Вологодский | РТП-31 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 663.5 | 1.1606 | 0 | 1.1606 | 0
694 | РЭС Вологодский | РТП-32 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 1089.1 | 0.9354 | 0 | 0.9354 | 0
695 | РЭС Вологодский | РТП-33 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 985 | 1.8692 | 0 | 1.8692 | 0
696 | РЭС Вологодский | РТП-36 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 1466 | 0.201 | 255.1 | 0.201 | 255.1
697 | РЭС Вологодский | РТП-38 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 65 | 1.0823 | 0 | 1.0823 | 0
698 | РЭС Вологодский | РТП-40 | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 60 | 0.2891 | 0 | 0.2891 | 0
699 | РЭС Вологодский | РТП-41 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.3823 | 91.12 | 0.3823 | 91.12
700 | РЭС Вологодский | РТП-44 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 864.5 | 0.8631 | 0 | 0.8631 | 0
703 | Участок Молочное | ТП-1 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0.4412 | 0 | 0.4412 | 0
704 | Участок Молочное | ТП-2 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 25 | 0.087 | 22.44 | 0.087 | 22.44
705 | Участок Молочное | ТП-3 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.277 | 0 | 0.277 | 0
706 | Участок Молочное | ТП-4 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.165 | 115.8 | 0.165 | 115.8
707 | Участок Молочное | ТП-5 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 4 | 0.2381 | 8.09 | 0.2381 | 8.09
708 | Участок Молочное | ТП-6 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.8223 | 0 | 0.8223 | 0
709 | Участок Молочное | ТП-7 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 25 | 0.2895 | 0 | 0.2895 | 0
710 | Участок Молочное | ТП-8 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 40 | 0.7696 | 0 | 0.7696 | 0
711 | Участок Молочное | ТП-9 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.5397 | 0 | 0.5397 | 0
712 | Участок Молочное | ТП-10 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 45 | 0.315 | 70.74 | 0.315 | 70.74
713 | Участок Молочное | КТП11 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 29.97 | 0.065 | 27.16 | 0.065 | 27.16
714 | Участок Молочное | ТП-12 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 10 | 0.231 | 0 | 0.231 | 0
715 | Участок Молочное | ТП-13 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 15 | 0.274 | 234.05 | 0.274 | 234.05
716 | Участок Молочное | ТП-14 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 175 | 0.295 | 0 | 0.295 | 0
717 | Участок Молочное | ТП-15 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 25 | 0.234 | 98.7 | 0.234 | 98.7
718 | Участок Молочное | ТП-16 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 310 | 0.3842 | 0 | 0.3842 | 0
719 | Участок Молочное | ТП-17 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 15 | 0.7803 | 0 | 0.7803 | 0
720 | Участок Молочное | ТП-18 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 175 | 0.6511 | 0 | 0.6511 | 0
721 | Участок Молочное | КТП-19 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 55 | 0.344 | 0 | 0.344 | 0
722 | Участок Молочное | ТП-20 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.0743 | 52.42 | 0.0743 | 52.42
723 | Участок Молочное | ТП-21 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 5 | 0.5318 | 0 | 0.5318 | 0
724 | Участок Молочное | КТП-22 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.149 | 0 | 0.149 | 0
725 | Участок Молочное | ТП-23 | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.250 | 0.287 | 0.2296 | 0 | 0.4325 | 0 | 0.4325 | 0
726 | Участок Молочное | ТП-24 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.100 | 0.245 | 0.196 | 75 | 0.2273 | 0.4 | 0.2273 | 0.4
727 | Участок Молочное | КТП-25 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 90 | 0.0845 | 53.99 | 0.0845 | 53.99
728 | Участок Молочное | КТП-26 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0.165 | 0 | 0.165 | 0
729 | Участок Молочное | ТП-27 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.8656 | 0 | 0.8656 | 0
730 | Участок Молочное | ТП-28 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 199.3 | 0.8872 | 0 | 0.8872 | 0
731 | Участок Молочное | КТП-29 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 60 | 0.145 | 0 | 0.145 | 0
732 | Участок Молочное | КТП-30 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.499 | 331.08 | 0.499 | 331.08
733 | Участок Молочное | КТП-31 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 45 | 0.1475 | 0 | 0.1475 | 0
734 | Участок Молочное | КТП-32 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.2 | 129.84 | 0.2 | 129.84
735 | Участок Молочное | КТП-33 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.2 | 25 | 0.2 | 25
736 | Участок Молочное | КТП-34 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.044 | 100 | 0.044 | 100
737 | Участок Молочное | КТП-35 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0
738 | ЭСУ Кубенское | ТП-1 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 48 | 0.1233 | 0 | 0.1233 | 0
739 | ЭСУ Кубенское | КТП-2 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.086 | 87.1 | 0.086 | 87.1
740 | ЭСУ Кубенское | ТП-38 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 5 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
741 | ЭСУ Кубенское | ТП-4 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.4757 | 0 | 0.4757 | 0
742 | ЭСУ Кубенское | ТП-5 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0.2134 | 0 | 0.2134 | 0
743 | ЭСУ Кубенское | ТП-6 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 70 | 0.5919 | 0 | 0.5919 | 0
744 | ЭСУ Кубенское | КТП-7 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.095 | 43.49 | 0.095 | 43.49
745 | ЭСУ Кубенское | ТП-8 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.4384 | 0 | 0.4384 | 0
746 | ЭСУ Кубенское | КТП-9 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 15 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0
747 | ЭСУ Кубенское | КТП-11 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0.0772 | 0 | 0.0772 | 0
748 | ЭСУ Кубенское | КТП-12 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 3 | 0.0655 | 43.94 | 0.0655 | 43.94
749 | ЭСУ Кубенское | КТП-13 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0.209 | 16 | 0.209 | 16
750 | ЭСУ Кубенское | КТП-14 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.0878 | 4.36 | 0.0878 | 4.36
751 | ЭСУ Кубенское | КТП-17 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 60 | 0.205 | 0 | 0.205 | 0
752 | ЭСУ Кубенское | ТП-45 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.2665 | 0 | 0.2665 | 0
753 | ЭСУ Кубенское | ТП-51 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 5 | 0 | 38.01 | 0 | 38.01
754 | ЭСУ Устье | ТП-1 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.160 | 0.287 | 0.2296 | 15.06 | 0.5901 | 0 | 0.5901 | 0
755 | ЭСУ Устье | ГКТП-2 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.0636 | 0 | 0.0636 | 0
756 | ЭСУ Устье | КТП-3 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 7 | 0.133 | 0 | 0.133 | 0
757 | ЭСУ Устье | КТП-4 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 70 | 0.2587 | 0 | 0.2587 | 0
758 | ЭСУ Устье | ТП-5 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 20 | 0.5192 | 0 | 0.5192 | 0
759 | ЭСУ Устье | КТП-6 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 90 | 0.175 | 0 | 0.175 | 0
760 | ЭСУ Устье | ТП-7 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 2 | 0.2658 | 0 | 0.2658 | 0
761 | ЭСУ Устье | ТП-8 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 45 | 0.3795 | 0 | 0.3795 | 0
762 | ЭСУ Устье | ТП-9 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 75 | 0.215 | 0 | 0.215 | 0
763 | ЭСУ Устье | ТП-10 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.4185 | 0 | 0.4185 | 0
764 | ЭСУ Устье | ТП-11 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.06 | 0.2744 | 0 | 0.2744 | 0
765 | ЭСУ Устье | ТП-12 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 85 | 0.2569 | 0 | 0.2569 | 0
766 | ЭСУ Устье | ТП-13 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.2815 | 0 | 0.2815 | 0
767 | ЭСУ Устье | ТП-14 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.248 | 0 | 0.248 | 0
768 | ЭСУ Устье | ТП-15 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 16.5 | 0.1808 | 0 | 0.1808 | 0
769 | ЭСУ Устье | КТП-16 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048 | 0
770 | ЭСУ Устье | КТП-17 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0
771 | ЭСУ Устье | КТП-18 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.1045 | 0 | 0.1045 | 0
772 | ЭСУ Устье | КТП-19 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0
773 | ЭСУ Устье | ГКТП-20 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 45 | 0.1245 | 0 | 0.1245 | 0
774 | ЭСУ Устье | КТП-21 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 22 | 0.0846 | 0 | 0.0846 | 0
775 | ЭСУ Устье | ГКТП-22 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.2625 | 0 | 0.2625 | 0
776 | ЭСУ Устье | КТП-23 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0
777 | ЭСУ Устье | ТП-24 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.1179 | 0 | 0.1179 | 0
778 | ЭСУ Устье | КТП-25 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0.187 | 0 | 0.187 | 0
779 | ЭСУ Устье | ГКТП-29 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.5958 | 0 | 0.5958 | 0
780 | ЭСУ Устье | МКТП-30 | 10 кВ | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0
781 | ЭСУ Устье | КТП-31 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.1564 | 0 | 0.1564 | 0
782 | ЭСУ Устье | КТП-32 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 40 | 0.153 | 0 | 0.153 | 0
783 | ЭСУ Устье | ГКТП-34 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 88 | 0.1421 | 0 | 0.1421 | 0
784 | ЭСУ Устье | ГКТП-35 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 15 | 0.1612 | 0 | 0.1612 | 0
785 | ЭСУ Устье | ГКТП-36 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 47 | 0.599 | 0 | 0.599 | 0
786 | ЭСУ Устье | КТП 39 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
787 | ЭСУ Шуйское | ТП-1 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.2469 | 0 | 0.2469 | 0
788 | ЭСУ Шуйское | ТП-2 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 95 | 0.2602 | 0 | 0.2602 | 0
789 | ЭСУ Шуйское | ТП-3 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0.2922 | 0 | 0.2922 | 0
790 | ЭСУ Шуйское | ГКТП-4 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.0548 | 0 | 0.0548 | 0
791 | ЭСУ Шуйское | ГКТП-5 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
792 | ЭСУ Шуйское | ТП-6 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.275 | 0 | 0.275 | 0
793 | ЭСУ Шуйское | ТП-7 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.2084 | 0 | 0.2084 | 0
794 | ЭСУ Шуйское | КТП-8 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 20 | 0.126 | 0 | 0.126 | 0
795 | ЭСУ Шуйское | КТП-9 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.1 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0
796 | ЭСУ Шуйское | ТП-10 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0.5588 | 0 | 0.5588 | 0
797 | ЭСУ Шуйское | ГКТП-11 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.0549 | 0 | 0.0549 | 0
798 | ЭСУ Шуйское | ГКТП-12 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.07 | 74 | 0.07 | 74
799 | ЭСУ Шуйское | КТП-13 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | ЭСУ Шуйское | ГКТП-14 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 80 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44
801 | ЭСУ Шуйское | ТП-15 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.249 | 0 | 0.249 | 0
802 | ЭСУ Шуйское | ГКТП-16 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.1175 | 0 | 0.1175 | 0
803 | ЭСУ Шуйское | ГКТП-18 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0
804 | ЭСУ Шуйское | ТП-19 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 25 | 0.153 | 0 | 0.153 | 0
805 | ЭСУ Шуйское | КТП-20 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0
806 | ЭСУ Шуйское | КТП-21 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 15 | 0.0525 | 0 | 0.0525 | 0
807 | ЭСУ Шуйское | КТП-22 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | ЭСУ Шуйское | КТП-23 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 30 | 0.139 | 0 | 0.139 | 0
809 | ЭСУ Шуйское | КТП-24 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0
810 | ЭСУ Сокол | КТП-1 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
811 | ЭСУ Сокол | ТП-2 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.045 | 180 | 0.045 | 180
812 | ЭСУ Сокол | ТП-3 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
813 | ЭСУ Сокол | ТП-5 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
814 | ЭСУ Сокол | ТП-6 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
815 | ЭСУ Сокол | ТП-7 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 15 | 0.015 | 545 | 0.015 | 545
816 | ЭСУ Сокол | ТП-8 | 6 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
817 | ЭСУ Сокол | ТП-9 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
818 | ЭСУ Сокол | КТП-10 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
819 | ЭСУ Сокол | КТП-11 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 15 | 0 | 560 | 0 | 560
820 | ЭСУ Сокол | ТП-12 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
821 | ЭСУ Сокол | ТП-13 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
822 | ЭСУ Сокол | ТП-15 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
823 | ЭСУ Сокол | ТП-16 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.067 | 493 | 0.067 | 493
824 | ЭСУ Сокол | ТП-17 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455
825 | ЭСУ Сокол | ТП-18 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 15 | 0 | 350 | 0 | 350
826 | ЭСУ Сокол | КТП-19 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.005 | 355 | 0.005 | 355
827 | ЭСУ Сокол | КТП-20 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
828 | ЭСУ Сокол | ТП-22 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
829 | ЭСУ Сокол | ТП-23 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 50 | 0 | 360 | 0 | 360
830 | ЭСУ Сокол | КТП-24 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
831 | ЭСУ Сокол | КТП-25 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
832 | ЭСУ Сокол | ТП-26 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15.02 | 0 | 144 | 0 | 144
833 | ЭСУ Сокол | КТП-27 | 6 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 30 | 0.03 | 26.7 | 0.03 | 26.7
834 | ЭСУ Сокол | ТП-28 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0.007 | 218 | 0.007 | 218
835 | ЭСУ Сокол | ТП-29 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
836 | ЭСУ Сокол | КТП-33 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
837 | ЭСУ Сокол | КТП-34 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
838 | ЭСУ Сокол | КТП-35 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
839 | ЭСУ Сокол | КТП-36 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 15 | 0 | 90 | 0 | 90
840 | ЭСУ Сокол | КТП-39 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
841 | ЭСУ Сокол | ТП-40 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 100 | 0 | 360 | 0 | 360
842 | ЭСУ Сокол | ТП-41 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
843 | ЭСУ Сокол | ТП-42 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 150 | 0.015 | 129 | 0.015 | 129
844 | ЭСУ Сокол | ТП-43 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
845 | ЭСУ Сокол | ТП-44 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
846 | ЭСУ Сокол | ТП-47 | 6 кВ | 1x0.560; 1x0.400 | 0.672 | 0.5376 | 50 | 0 | 672 | 0 | 672
847 | ЭСУ Сокол | ТП-48 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
848 | ЭСУ Сокол | ТП-49 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
849 | ЭСУ Сокол | ТП-50 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
850 | ЭСУ Сокол | ТП-51 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455
851 | ЭСУ Сокол | ТП-52 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455
852 | ЭСУ Сокол | ТП-53 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
853 | ЭСУ Сокол | ТП-54 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
854 | ЭСУ Сокол | ТП-55 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
855 | ЭСУ Сокол | ТП-57 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.005 | 345 | 0.005 | 345
856 | ЭСУ Сокол | ТП-58 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0 | 225 | 0 | 225
857 | ЭСУ Сокол | ТП-59 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
858 | ЭСУ Сокол | ТП-60 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
859 | ЭСУ Сокол | ТП-61 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
860 | ЭСУ Сокол | ТП-62 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
861 | ЭСУ Сокол | ТП-63 | 6 кВ | 1x0.160; 1x0.400 | 0.392 | 0.3136 | 17 | 0 | 392 | 0 | 392
862 | ЭСУ Сокол | КТП-64 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 40.3 | 0.015 | 210 | 0.015 | 210
863 | ЭСУ Сокол | ТП-67 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0 | 360 | 0 | 360
864 | ЭСУ Сокол | КТП-68 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882
865 | ЭСУ Сокол | ТП-69 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
866 | ЭСУ Сокол | КТП-70 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0 | 225 | 0 | 225
867 | ЭСУ Сокол | ТП-71 | 6 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
868 | ЭСУ Сокол | КТП-72 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
869 | ЭСУ Сокол | КТП-73 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
870 | ЭСУ Сокол | КТП-74 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0 | 225 | 0 | 225
871 | ЭСУ Сокол | КТП-77 | 6 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
872 | ЭСУ Сокол | КТП-78 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
873 | ЭСУ Сокол | ТП-79 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 65 | 0 | 225 | 0 | 225
874 | ЭСУ Сокол | КТП-80 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 144 | 0 | 144
875 | ЭСУ Сокол | ТП-81 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
876 | ЭСУ Сокол | ТП-83 | 6 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224
877 | ЭСУ Сокол | КТП-84 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.015 | 75 | 0.015 | 75
878 | ЭСУ Сокол | ТП-85 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
879 | ЭСУ Сокол | КТП-86 | 6 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 135 | 0 | 224 | 0 | 224
880 | ЭСУ Сокол | КТП-90 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
881 | ЭСУ Сокол | КТП-91 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 15 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
882 | ЭСУ Сокол | ТП-92 | 6 кВ | 1x0.160; 1x0.250 | 0.287 | 0.2296 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287
883 | ЭСУ Сокол | КТП-93 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
884 | ЭСУ Сокол | ТП-94 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 400 | 0 | 455 | 0 | 455
885 | ЭСУ Сокол | ТП-95 | 6 кВ | 1x0.160; 1x0.250 | 0.287 | 0.2296 | 15 | 0 | 287 | 0 | 287
886 | ЭСУ Сокол | ТП-96 | 6 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 20 | 0.015 | 209 | 0.015 | 209
887 | ЭСУ Сокол | ТП-97 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
888 | ЭСУ Сокол | КТП-98 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 15 | 0.015 | 75 | 0.015 | 75
889 | ЭСУ Сокол | КТП-99 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 194 | 0.15 | 75 | 0.15 | 75
890 | ЭСУ Сокол | ТП-100 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882
891 | ЭСУ Сокол | КТП-107 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
892 | ЭСУ Сокол | КТП-108 | 6 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
893 | ЭСУ Сокол | ТП-121 | 10 кВ | 1x0.100; 1x0.060 | 0.112 | 0.0896 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112
894 | ЭСУ Сокол | КТП-201 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 15 | 0.015 | 75 | 0.015 | 75
895 | ЭСУ Сокол | КТП-202 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
896 | ЭСУ Сокол | КТП-213 | 6 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 5 | 0.015 | 41.7 | 0.015 | 41.7
897 | ЭСУ Сокол | КТП-215 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0.015 | 210 | 0.015 | 210
898 | ЭСУ Сокол | КТП-216 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 175 | 0 | 225 | 0 | 225
899 | ЭСУ Сокол | КТП-222 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 30 | 0 | 90 | 0 | 90
900 | ЭСУ Сокол | КТП-224 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 15 | 0 | 90 | 0 | 90
901 | ЭСУ Сокол | КТП-225 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
902 | ЭСУ Сокол | КТП-226 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
903 | ЭСУ Сокол | ТП-227 | 6 кВ | 1x1.000 | 0.9 | 0.72 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900
904 | ЭСУ Сокол | РТП-1 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.05 | 510 | 0.05 | 510
905 | ЭСУ Сокол | РТП-2 | 6 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400
906 | ЭСУ Сокол | РТП-6 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 120 | 0 | 455 | 0 | 455
907 | ЭСУ Сокол | РТП-7 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.015 | 545 | 0.015 | 545
908 | ЭСУ Сокол | РП-10 | 6 кВ | 1x0.040; 1x0.040 | 0.056 | 0.0448 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56
909 | ЭСУ Белозерск | КТП-1 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 75 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0
910 | ЭСУ Белозерск | ТП-2 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | ЭСУ Белозерск | ТП-3 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0
912 | ЭСУ Белозерск | ТП-4 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | ЭСУ Белозерск | ТП-5 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | ЭСУ Белозерск | КТП-7 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0
915 | ЭСУ Белозерск | КТП-8 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | ЭСУ Белозерск | КТП-9 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | ЭСУ Белозерск | ТП-10 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918 | ЭСУ Белозерск | ТП-11 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | ЭСУ Белозерск | ТП-12 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 140 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0
920 | ЭСУ Белозерск | ТП-14 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
921 | ЭСУ Белозерск | ТП-15 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
922 | ЭСУ Белозерск | ТП-16 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 90 | 0.015 | 189.16 | 0.015 | 189.16
923 | ЭСУ Белозерск | ТП-17 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 160.06 | 0 | 160.06
924 | ЭСУ Белозерск | КТП-19 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0 | 204.16 | 0 | 204.16
925 | ЭСУ Белозерск | ТП-20 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 50 | 0 | 69.29 | 0 | 69.29
926 | ЭСУ Белозерск | ТП-22 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 300 | 0 | 211.59 | 0 | 211.59
927 | ЭСУ Белозерск | ТП-23 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.03 | 156.84 | 0.03 | 156.84
928 | ЭСУ Белозерск | КТП-24 «Квартальная» | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
929 | ЭСУ Белозерск | ТП-26 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 195 | 0 | 639.69 | 0 | 639.69
930 | ЭСУ Белозерск | ТП-27 | 10 кВ | 1x0.315; 1x0.250 | 0.3955 | 0.3164 | 80 | 0.02 | 132.1 | 0.02 | 132.1
931 | ЭСУ Белозерск | КТП-30 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0
932 | ЭСУ Белозерск | ТП-31 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 743.54 | 0 | 743.54
933 | ЭСУ Белозерск | ТП-32 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 32 | 0.0902 | 79.32 | 0.0902 | 79.32
934 | ЭСУ Белозерск | ТП-34 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 36.02 | 0 | 36.02
935 | ЭСУ Белозерск | ТП-35 | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 25 | 0.055 | 287 | 0.055 | 287
936 | ЭСУ Белозерск | ТП-37 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 298.1 | 0 | 298.1
937 | ЭСУ Белозерск | ТП-38 | 10 кВ | 1x0.100; 1x0.100 | 0.14 | 0.112 | 0 | 0 | 105.34 | 0 | 105.34
938 | ЭСУ Белозерск | ТП-40 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0.015 | 131.97 | 0.015 | 131.97
939 | ЭСУ Белозерск | ТП-41 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 186.84 | 0 | 186.84
940 | ЭСУ Белозерск | ТП-42 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 57.61 | 0 | 57.61
941 | ЭСУ Белозерск | ТП-43 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.015 | 25.33 | 0.015 | 25.33
942 | ЭСУ Белозерск | ТП-44 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 69.29 | 0 | 69.29
943 | ЭСУ Белозерск | ТП-45 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 77.56 | 0 | 77.56
944 | ЭСУ Белозерск | КТП-46 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 74.89 | 0 | 74.89
945 | ЭСУ Белозерск | КТП-47 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 57.61 | 0 | 57.61
946 | ЭСУ Белозерск | КТП-51 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 130 | 0 | 207.7 | 0 | 207.7
947 | ЭСУ Белозерск | КТП-52 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 30 | 0.015 | 327.68 | 0.015 | 327.68
948 | ЭСУ Белозерск | КТП-53 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 60 | 0.045 | 162.7 | 0.045 | 162.7
949 | ЭСУ Белозерск | КТП-54 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
950 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-01 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 238.79 | 0 | 238.79
951 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-02 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 55.42 | 0 | 55.42
952 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-03 | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 45 | 0 | 359.31 | 0 | 359.31
953 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-04 | 10 кВ | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 5 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0
954 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-05 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 80 | 0 | 134.89 | 0 | 134.89
955 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-05 | 6 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 46.7
956 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-06 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 5 | 0 | 107.79 | 0 | 107.79
957 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-07 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
958 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-07 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 42.38 | 0 | 42.38
959 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-08 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 276.88 | 0 | 276.88
960 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-08 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 238.79 | 0 | 238.79
961 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-09 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 74.89 | 0 | 74.89
962 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-09 | 6 кВ | 1x0.180 | 0.162 | 0.1296 | 0.15 | 0.005 | 88.15 | 0.005 | 88.15
963 | ЭСУ Вытегра | КТП-142-09 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8
964 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-10 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0 | 245.71 | 0 | 245.71
965 | ЭСУ Вытегра | КТП-54-10 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 126.72 | 0 | 126.72
966 | ЭСУ Вытегра | ТП-10 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 144.42 | 0 | 144.42
967 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-11 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.015 | 19.69 | 0.015 | 19.69
968 | ЭСУ Вытегра | КТП-54-11 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 339.22 | 0 | 339.22
969 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-11 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 48.42 | 0 | 48.42
970 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-12 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 3.5 | 0 | 44.21 | 0 | 44.21
971 | ЭСУ Вытегра | КТП-54-12 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 339.22 | 0 | 339.22
972 | ЭСУ Вытегра | КТП-142-12 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8
973 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-12 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09
974 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-13 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 30 | 0 | 92.16 | 0 | 92.16
975 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-14 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 85 | 0 | 72.67 | 0 | 72.67
976 | ЭСУ Вытегра | КТП-142-14 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 55.34 | 0 | 55.34
977 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-15 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 38.02 | 0 | 38.02
978 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-15 | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 51.21 | 0 | 51.21
979 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-16 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
980 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-17 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 45 | 0.03 | 91.19 | 0.03 | 91.19
981 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-18 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.05 | 171.47 | 0.05 | 171.47
982 | ЭСУ Вытегра | КТП-7-18 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 133.61 | 0 | 133.61
983 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-19 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 5 | 0 | 176.99 | 0 | 176.99
984 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-20 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 121 | 0 | 221.47 | 0 | 221.47
985 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-21 | 6 кВ | 1x0.315 | 0.2835 | 0.2268 | 20 | 0 | 119.86 | 0 | 119.86
986 | ЭСУ Вытегра | КТП-227-21 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 189.5 | 0 | 238.79 | 0 | 238.79
987 | ЭСУ Вытегра | КТП-54-21 | 6 кВ | 1x0.315 | 0.2835 | 0.2268 | 0 | 0 | 283.5 | 0 | 283.5
988 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-22 | 6 кВ | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 0 | 0 | 37.14 | 0 | 37.14
989 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-23 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 235.32 | 0 | 235.32
990 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-24 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 221.64 | 0 | 221.64
991 | ЭСУ Вытегра | КТП-142-24 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0 | 138.34 | 0 | 138.34
992 | ЭСУ Вытегра | ТП 6-25А | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 287.27 | 0 | 287.27
993 | ЭСУ Вытегра | КТП 6-25Б | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0.0025 | 326.33 | 0.0025 | 326.33
994 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-25 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 214.28 | 0 | 214.28
995 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-26 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 38 | 0 | 214.55 | 0 | 214.55
996 | ЭСУ Вытегра | КТП-6-26 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 266.49 | 0 | 266.49
997 | ЭСУ Вытегра | ТП-27 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 9 | 0 | 152.21 | 0 | 152.21
998 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-28 | 6 кВ | 1x0.560 | 0.504 | 0.4032 | 50 | 0 | 361.19 | 0 | 361.19
999 | ЭСУ Вытегра | КТП-142-28 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8
1000 | ЭСУ Вытегра | КТП-54-28 | 6 кВ | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 0 | 0 | 169.58 | 0 | 169.58
1001 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-29 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 204.16 | 0 | 204.16
1002 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-30 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.015 | 171.84 | 0.015 | 171.84
1003 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-31 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 66.49 | 0 | 66.49
1004 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-32 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 103.89 | 0 | 103.89
1005 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-33 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0 | 69.29 | 0 | 69.29
1006 | ЭСУ Вытегра | КТП-54-33 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1007 | ЭСУ Вытегра | ТП-34 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 40 | 0 | 88.64 | 0 | 88.64
1008 | ЭСУ Вытегра | ТП-1-35 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0.015 | 88.89 | 0.015 | 88.89
1009 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-36 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 40.33 | 0 | 40.33
1010 | ЭСУ Вытегра | ТП-37 | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 411.23 | 0 | 411.23
1011 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-38 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 89.87 | 0 | 89.87
1012 | ЭСУ Вытегра | КТП-142-39 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 74.89 | 0 | 74.89
1013 | ЭСУ Вытегра | КТП-227-48 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 20.68
1014 | ЭСУ Вытегра | КТП-227-59 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 72.67 | 0 | 72.67
1015 | ЭСУ Вытегра | ТП-62 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 72.67 | 0 | 72.67
1016 | ЭСУ Вытегра | ТП-63 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 23.05 | 0 | 23.05
1017 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-64 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 173.1 | 0 | 173.1
1018 | ЭСУ Вытегра | ТП-65 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.005 | 33.01 | 0.005 | 33.01
1019 | ЭСУ Вытегра | ТП-66 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 55.34 | 0 | 55.34
1020 | ЭСУ Вытегра | ТП-67 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | ЭСУ Вытегра | ТП-68 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 110.78 | 0 | 110.78
1022 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-69 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 81.66 | 0 | 81.66
1023 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-70 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 204.84 | 0 | 204.84
1024 | ЭСУ Вытегра | ТП-71 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 40 | 0 | 134.27 | 0 | 134.27
1025 | ЭСУ Вытегра | ТП-72 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1026 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-73 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 483.92 | 0 | 483.92
1027 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-74 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0 | 138.49 | 0 | 138.49
1028 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-75 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 138.49 | 0 | 138.49
1029 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-80 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 174 | 0.015 | 85.26 | 0.015 | 85.26
1030 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-81 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 69.21 | 0 | 69.21
1031 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-84 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 243.5 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8
1032 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-85 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 525.37 | 0 | 525.37
1033 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-86 | 6 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 48.42 | 0 | 48.42
1034 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-87 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 30 | 0.015 | 66.66 | 0.015 | 66.66
1035 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-88 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 45 | 0 | 308.05 | 0 | 308.05
1036 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-89 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 100 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8
1037 | ЭСУ Вытегра | КТП 1-91 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 74.89 | 0 | 74.89
1038 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-92 | 10 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0 | 15.74 | 0 | 15.74
1039 | ЭСУ Вытегра | КТП 1-93 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 144 | 0 | 144
1040 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-94 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8
1041 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-95 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0 | 69.29 | 0 | 69.29
1042 | ЭСУ Вытегра | КТП 1-96 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 180 | 0.015 | 71.59 | 0.015 | 71.59
1043 | ЭСУ Вытегра | ТП-97 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 40 | 0 | 414.69 | 0 | 414.69
1044 | ЭСУ Вытегра | ТП-98 | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 154.89 | 0 | 154.89
1045 | ЭСУ Вытегра | КТП 1-99 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0 | 290.74 | 0 | 290.74
1046 | ЭСУ Вытегра | КТП 1-100 | 6 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 15 | 0 | 12.08 | 0 | 12.08
1047 | ЭСУ Вытегра | КТП 1-101 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 75 | 0.015 | 175.4 | 0.015 | 175.4
1048 | ЭСУ Вытегра | ТП-104 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 30 | 0 | 273.42 | 0 | 273.42
1049 | ЭСУ Вытегра | ТП-105 | 10 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 5.26
1050 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-109 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 221.47 | 0 | 221.47
1051 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-111 | 6 кВ | 1x0.560 | 0.504 | 0.4032 | 0 | 0 | 381.6 | 0 | 381.6
1052 | ЭСУ Вытегра | ТП-112 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1053 | ЭСУ Вытегра | КТП-1-121 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0.005 | 87.05 | 0.005 | 87.05
1054 | ЭСУ Харовск | ТП-1 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0 | 273.42 | 0 | 273.42
1055 | ЭСУ Харовск | ТП-3 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.025 | 49.89 | 0.025 | 49.89
1056 | ЭСУ Харовск | ТП-4 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 342.68 | 0 | 342.68
1057 | ЭСУ Харовск | ТП-5 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 300.26 | 0 | 300.26
1058 | ЭСУ Харовск | ТП-6 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 60 | 0 | 404.16 | 0 | 404.16
1059 | ЭСУ Харовск | ТП-7 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 404.16 | 0 | 404.16
1060 | ЭСУ Харовск | ТП-8 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 228.89 | 0 | 228.89
1061 | ЭСУ Харовск | ТП-9 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0 | 328.67 | 0 | 328.67
1062 | ЭСУ Харовск | ТП-10 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 92.16 | 0 | 92.16
1063 | ЭСУ Харовск | ТП-11 | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.250 | 0.287 | 0.2296 | 15 | 0 | 79.66 | 0 | 79.66
1064 | ЭСУ Харовск | ТП-12 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0 | 34.69 | 0 | 34.69
1065 | ЭСУ Харовск | ТП-13 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0 | 368.49 | 0 | 368.49
1066 | ЭСУ Харовск | ТП-14 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 194.29 | 0 | 194.29
1067 | ЭСУ Харовск | ТП-15 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0 | 86.59 | 0 | 86.59
1068 | ЭСУ Харовск | ТП-16 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.015 | 42.61 | 0.015 | 42.61
1069 | ЭСУ Харовск | ТП-17 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0.015 | 284.16 | 0.015 | 284.16
1070 | ЭСУ Харовск | ТП-19 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 190.4
1071 | ЭСУ Харовск | ТП-20 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 207.7 | 0 | 207.7
1072 | ЭСУ Харовск | ТП-21 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 152.21 | 0 | 152.21
1073 | ЭСУ Харовск | ТП-22 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 173.1 | 0 | 173.1
1074 | ЭСУ Харовск | ТП-24 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 0 | 0 | 622.1 | 0 | 622.1
1075 | ЭСУ Харовск | ТП-26 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.100 | 0.245 | 0.196 | 0 | 0 | 71.99 | 0 | 71.99
1076 | ЭСУ Харовск | ТП-27 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 50 | 0 | 221.47 | 0 | 221.47
1077 | ЭСУ Харовск | ТП-28 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.015 | 102.58 | 0.015 | 102.58
1078 | ЭСУ Харовск | ТП-29 | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.400 | 0.392 | 0.3136 | 0 | 0 | 374.72 | 0 | 374.72
1079 | ЭСУ Харовск | ТП-30 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 126.72 | 0 | 126.72
1080 | ЭСУ Харовск | ТП-31 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44
1081 | ЭСУ Харовск | КТП-32 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 39.67 | 0 | 39.67
1082 | ЭСУ Харовск | КТП-35 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 20.68
1083 | ЭСУ Харовск | ТП-36 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 125.09 | 0 | 125.09
1084 | ЭСУ Харовск | ТП-37 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 256.1 | 0 | 256.1
1085 | ЭСУ Харовск | ТП-38 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 92.16 | 0 | 92.16
1086 | ЭСУ Харовск | ТП-39 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 33.08 | 0 | 33.08
1087 | ЭСУ Харовск | ТП-42 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0.015 | 189.16 | 0.015 | 189.16
1088 | ЭСУ Харовск | КТП-46 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8
1089 | ЭСУ Харовск | ТП-48 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 186.84 | 0 | 186.84
1090 | ЭСУ Харовск | ТП-49 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 152.21 | 0 | 152.21
1091 | ЭСУ Харовск | ТП-50 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 290.74 | 0 | 290.74
1092 | ЭСУ Харовск | ТП-51 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 173.1 | 0 | 173.1
1093 | ЭСУ Харовск | ТП-52 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 100 | 0 | 86.59 | 0 | 86.59
1094 | ЭСУ Харовск | ТП-53 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 298.1 | 0 | 298.1
1095 | ЭСУ Харовск | ТП-54 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 103.89 | 0 | 103.89
1096 | ЭСУ Харовск | ТП-55 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 207.7 | 0 | 207.7
1097 | ЭСУ Харовск | ТП-56 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.400 | 0.721 | 0.5768 | 0 | 0 | 305.62 | 0 | 305.62
1098 | ЭСУ Харовск | КТП-57 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 342.68 | 0 | 342.68
1099 | ЭСУ Харовск | КТП-58 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 1 | 0 | 308.05 | 0 | 308.05
1100 | ЭСУ Харовск | ТП-60 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8
1101 | ЭСУ Харовск | ТП-62 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 438.79 | 0 | 438.79
1102 | ЭСУ Харовск | ТП-63 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 15 | 0 | 351.19 | 0 | 351.19
1103 | ЭСУ Харовск | КТП-64 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 126.72 | 0 | 126.72
1104 | ЭСУ Харовск | ТП-65 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 30 | 0 | 74.89 | 0 | 74.89
1105 | ЭСУ Харовск | ТП-66 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 221.47 | 0 | 221.47
1106 | ЭСУ Харовск | ТП-67 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.05 | 154.16 | 0.05 | 154.16
1107 | ЭСУ Харовск | ТП-68 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 238.79 | 0 | 238.79
1108 | ЭСУ Харовск | КТП-73 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 72.67 | 0 | 72.67
1109 | ЭСУ Харовск | КТП-77 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 207.7 | 0 | 207.7
1110 | ЭСУ Харовск | КТП-78 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 15 | 0 | 90 | 0 | 90
1111 | ЭСУ Харовск | КТП-79 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 3.34
1112 | ЭСУ Харовск | КТП-80 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1113 | ЭСУ Харовск | КТП -81 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1114 | ЭСУ Харовск | КТП-82 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 325.37 | 0 | 325.37
1115 | ЭСУ Харовск | КТП-101 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 3 | 0 | 173.1 | 0 | 173.1
1116 | ЭСУ Харовск | КТП-102 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 138.49 | 0 | 138.49
1117 | ЭСУ Харовск | КТП-103 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 92.16 | 0 | 92.16
1118 | ЭСУ Харовск | ТП-104 | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 463.15 | 0 | 463.15
1119 | ЭСУ Харовск | КТП-105 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 30 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44
1120 | ЭСУ Харовск | КТП-106 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8
1121 | ЭСУ Харовск | КТП-107 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 92.16 | 0 | 92.16
1122 | ЭСУ Харовск | КТП-108 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 72.67 | 0 | 72.67
1123 | ЭСУ Харовск | КТП 109 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1124 | ЭСУ Харовск | РП-2 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 245 | 0.015 | 423.79 | 0.015 | 423.79
1125 | Участок Липин Бор | ТП-1 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 3 | 0 | 204.16 | 0 | 204.16
1126 | Участок Липин Бор | ТП-3 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 100 | 0.015 | 241.1 | 0.015 | 241.1
1127 | Участок Липин Бор | КТП-4 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 238.79 | 0 | 238.79
1128 | Участок Липин Бор | ТП-5 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 1 | 0 | 152.21 | 0 | 152.21
1129 | Участок Липин Бор | КТП-6 | 10 кВ | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 1 | 0 | 36 | 0 | 36
1130 | Участок Липин Бор | КТП-7 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 45 | 0 | 225 | 0 | 225
1131 | Участок Липин Бор | ТП-8 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 45 | 0 | 360 | 0 | 360
1132 | Участок Липин Бор | КТП-9 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1133 | Участок Липин Бор | КТП-10 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 90 | 0.03 | 330 | 0.03 | 330
1134 | Участок Липин Бор | КТП-11 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1135 | Участок Липин Бор | КТП-12 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1136 | Участок Липин Бор | КТП-13 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 149.9 | 0 | 144 | 0 | 144
1137 | Участок Липин Бор | ТП-15 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 30 | 0 | 204.16 | 0 | 204.16
1138 | Участок Липин Бор | КТП-16 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1139 | Участок Липин Бор | КТП-17 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 92.16 | 0 | 92.16
1140 | Участок Липин Бор | КТП-18 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1141 | Участок Липин Бор | КТП-19 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1142 | Участок Липин Бор | КТП-20 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 126.72 | 0 | 126.72
1143 | Участок Липин Бор | КТП-21 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1144 | Участок Липин Бор | КТП-22 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 40 | 0 | 225 | 0 | 225
1145 | Участок Липин Бор | КТП-23 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | Участок Липин Бор | КТП-24 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 92.16 | 0 | 92.16
1147 | Участок Липин Бор | КТП-25 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 30 | 0 | 144 | 0 | 144
1148 | Участок Липин Бор | ТП-26 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 273.42 | 0 | 273.42
1149 | Участок Липин Бор | КТП-27 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1150 | Участок Липин Бор | КТП-28 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1151 | Участок Липин Бор | КТП-29 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1152 | Участок Липин Бор | КТП-31 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0.015 | 345 | 0.015 | 345
1153 | Участок Липин Бор | КТП-32 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 173.1 | 0 | 173.1
1154 | Участок Липин Бор | КТП-33 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.015 | 158.1 | 0.015 | 158.1
1155 | Участок Липин Бор | КТП-35 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 28 | 0.03 | 260.74 | 0.03 | 260.74
1156 | Участок Липин Бор | КТП-36 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0.015 | 94.44 | 0.015 | 94.44
1157 | Участок Центральный | КТП250кВА 10/0,4 "Зашекснинское" в д.Цыково | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1158 | Участок Центральный | КТП-100 "Костяевка-2" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
1159 | Участок Центральный | КТП-630 Сад-537 д.Городище | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 60.06 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0
1160 | Участок Центральный | КТП-250 "Курилово-ферма" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 138.49 | 0 | 138.49
1161 | Участок Центральный | ТП-Кормоцех | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0.015 | 210 | 0.015 | 210
1162 | Участок Центральный | КТП-47"База отдыха" д.Городище | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1163 | Участок Центральный | КТП-400 "Пилорама "Карат плюс" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0
1164 | Участок Центральный | КТП "Дачи" п. Малечкино | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 10 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0
1165 | Участок Центральный | КТП "Льнозавод" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | Участок Центральный | КТП "Очистные" пс Аксеново | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 5.62
1167 | Участок Центральный | ТП "Детский сад" пс Домозерово | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1168 | Участок Центральный | КТП "Очистные" пс Домозерово | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0
1169 | Участок Центральный | КТП "Мелиоводстрой" пс Загородная | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | Участок Центральный | КТП "Коопзаготпром" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1171 | Участок Центральный | КТП-400 " Дачи" д.Пулово-Борисово | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1172 | Участок Центральный | ТП "Котельная ПМК-2" | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1173 | Участок Центральный | КТП-160-10/0,4 кВ "Пенек" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1174 | Участок Центральный | КТП-63-10/0,4 "Кацитадзе" | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1175 | Участок Центральный | ТП "Школа" 2х400 кВА 10/0,4 кВ д.Домозерово | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | Участок Центральный | КТПН Дачи "Березка" д.Вичелово | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 | Участок Центральный | СТП "Гоша-2" | 10 кВ | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1178 | Участок Центральный | КТП "СЗСК" 250 кВА д.Конечное | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
1179 | Участок Центральный | КТП "ДНТ Ульяновский" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1180 | Участок Центральный | КТП «Залив» | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1181 | Участок Центральный | КТП «Коттеджи» | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1182 | Участок Центральный | КТП «Сад Вера» | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0.015 | 210 | 0.015 | 210
1183 | Участок Центральный | МТП-40кВА Хуторок | 10 кВ | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | Участок Центральный | СТП-25кВА Кокошкин | 10 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1185 | Участок Центральный | ТП-1 ЦРП Малечкино | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 121.19 | 0 | 121.19
1186 | Участок Центральный | КТП-1 "Сад-1 ЧМК" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1187 | Участок Центральный | КТП-2 сад. кооператива № 1 ОАО "Аммофос" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1188 | Участок Центральный | ТП-87 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1189 | Участок Центральный | ТП-2 "Поселок" пс Загородная | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1190 | Участок Центральный | ТП-3 "Школа" пс Загородная | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1191 | Участок Центральный | КТП-3 Сад №9 "Череповецагрострой" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1192 | Участок Центральный | ТП-89 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1193 | Участок Центральный | ТП-3 пс Малечкино | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 10 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
1194 | Участок Центральный | КТП-4 "Сад-1ЧМК" | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1195 | Участок Центральный | ТП-4 "Очистные" пс Загородная | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1196 | Участок Центральный | ТП-5 "ПМК-1" пс Загородная | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1197 | Участок Центральный | ТП-5 "АВМ" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1198 | Участок Центральный | ТП-93 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1199 | Участок Центральный | КТП-5 "Сад № 8 ЧМХС" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | Участок Центральный | КТП-6 "Сад № 1 ЧМХС" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1201 | Участок Центральный | КТП-6 "Сад № 2 ОАО "Аммофос" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1202 | Участок Центральный | ТП-6 "Детский сад" пс Загородная | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | Участок Центральный | КТП-7 "Сад-2 Северсталь" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1204 | Участок Центральный | КТП «Сад №7 Северсталь» | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.015 | 210 | 0.015 | 210
1205 | Участок Центральный | ТП-8 пс Малечкино | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.160 | 0.287 | 0.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1206 | Участок Центральный | КТП-8 "Сад № 2 ЧМХС" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1207 | Участок Центральный | КТП-9 "Сад № 1 ЧСПЗ" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | Участок Центральный | ТП-9 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 40.52 | 0 | 40.52
1209 | Участок Центральный | ТП-102 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1210 | Участок Центральный | КТП-12 "Ивушка" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1211 | Участок Центральный | ТП-13 д.Городище | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.160 | 0.392 | 0.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1212 | Участок Центральный | ТП-15 Кормоцех | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 280.8
1213 | Участок Центральный | ТП-15 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1214 | Участок Центральный | ТП-22 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1215 | Участок Центральный | ТП-22 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1216 | Участок Центральный | ТП-23 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1217 | Участок Центральный | ТП-25 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1218 | Участок Центральный | ТП-29 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1219 | Участок Центральный | ТП-33 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 10 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0
1220 | Участок Центральный | ТП-35 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 15 | 0 | 5.62 | 0 | 5.62
1221 | Участок Центральный | ТП-43 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1222 | Участок Центральный | ТП-47 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1223 | Участок Центральный | ТП-51 | 10 кВ | 1x0.320 | 0.288 | 0.2304 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288
1224 | Участок Центральный | ТП-55 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 38.01 | 0 | 38.01
1225 | Участок Центральный | ТП-57 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1226 | Участок Центральный | ТП-59 "Лесное" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0.015 | 33.31 | 0.015 | 33.31
1227 | Участок Центральный | КТП-63 "ЧЭТС" | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1228 | Участок Центральный | ТП-69 (КТПН-23) | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1229 | Участок Центральный | ТП-72 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1230 | Участок Центральный | ТП-74 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 290.74 | 0 | 290.74
1231 | Участок Центральный | ТП-75 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | Участок Центральный | ТП-80 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
1233 | Участок Центральный | ТП-97 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1234 | Участок Центральный | ТП-103 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1235 | Участок Центральный | ТП-105 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1236 | Участок Центральный | ТП 108.1 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882
1237 | Участок Центральный | ТП-111 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1238 | Участок Центральный | КТПН-112 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1239 | Участок Центральный | КТП 118 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1240 | Участок Центральный | КТП-160 сад. товарищества-10 ЧМХС и-2 ЧСПЗ | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1241 | Участок Центральный | ТП-209 "Тепловая" пс Ирдоматка | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
1242 | Участок Центральный | КТПН-210 160кВА Ирдоматка (д.Ирдоматка) | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0
1243 | Участок Центральный | КТП-211 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.015 | 129 | 0.015 | 129
1244 | Участок Центральный | ТП-113 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 5 | 0.02 | 205 | 0.02 | 205
1245 | Участок Центральный | КТП-535 д. Городище | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 105 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0
1246 | Участок Центральный | КТП-536 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 180 | 0.075 | 69 | 0.075 | 69
1247 | ЭТУ Вожега | КТП-2 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 20.68
1248 | ЭТУ Вожега | КТП-3 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 40.33 | 0 | 40.33
1249 | ЭТУ Вожега | КТП-4 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 69.29 | 0 | 69.29
1250 | ЭТУ Вожега | ТП-6 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 211.59 | 0 | 211.59
1251 | ЭТУ Вожега | ТП-7 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1252 | ЭТУ Вожега | КТП-8 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 17.39 | 0 | 17.39
1253 | ЭТУ Вожега | ТП-9 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 92.16 | 0 | 92.16
1254 | ЭТУ Вожега | ТП-10 | 10 кВ | 1x0.180 | 0.162 | 0.1296 | 29 | 0 | 6.23 | 0 | 6.23
1255 | ЭТУ Вожега | ТП-11 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 34.69 | 0 | 34.69
1256 | ЭТУ Вожега | ТП-12 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 15 | 0 | 424.3 | 0 | 424.3
1257 | ЭТУ Вожега | ТП-13 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 246.19 | 0 | 246.19
1258 | ЭТУ Вожега | КТП-14 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 36 | 0 | 5.62 | 0 | 5.62
1259 | ЭТУ Вожега | ТП-15 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 68 | 0 | 170.89 | 0 | 170.89
1260 | ЭТУ Вожега | ТП-17 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8
1261 | ЭТУ Вожега | ТП-18 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1262 | ЭТУ Вожега | КТП-19 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 5 | 0 | 315.4 | 0 | 315.4
1263 | ЭТУ Вожега | ТП-20 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 85 | 0 | 299.16 | 0 | 299.16
1264 | ЭТУ Вожега | КТП-21 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 30 | 0 | 20.68 | 0 | 20.68
1265 | ЭТУ Вожега | ТП-23 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0.015 | 140.8 | 0.015 | 140.8
1266 | ЭТУ Вожега | ТП-24 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.630 | 0.721 | 0.5768 | 0 | 0 | 443.94 | 0 | 443.94
1267 | ЭТУ Вожега | ТП-25 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 66 | 0.015 | 54.29 | 0.015 | 54.29
1268 | ЭТУ Вожега | ТП-26 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 246.19 | 0 | 246.19
1269 | ЭТУ Вожега | ТП-27 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 273.42 | 0 | 273.42
1270 | ЭТУ Вожега | ТП-28 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 55.3 | 0.025 | 109.89 | 0.025 | 109.89
1271 | ЭТУ Вожега | ТП-29 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0 | 299.29 | 0 | 299.29
1272 | ЭТУ Вожега | ТП-30 | 10 кВ | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 18.61 | 0 | 18.61
1273 | ЭТУ Вожега | ТП-31 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 5 | 0 | 109.78 | 0 | 109.78
1274 | ЭТУ Вожега | ТП-32 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 300.26 | 0 | 300.26
1275 | ЭТУ Вожега | ТП-33 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 263.49 | 0 | 263.49
1276 | ЭТУ Вожега | КТП-34 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 92.16 | 0 | 92.16
1277 | ЭТУ Вожега | ТП-35 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1278 | ЭТУ Вожега | КТП-36 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 55.34 | 0 | 55.34
1279 | ЭТУ Вожега | ТП-37 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 263.49 | 0 | 263.49
1280 | ЭТУ Вожега | ТП-38 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.630 | 0.616 | 0.4928 | 0 | 0 | 200.62 | 0 | 200.62
1281 | ЭТУ Вожега | КТП-39 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 27 | 0 | 186.84 | 0 | 186.84
1282 | ЭТУ Вожега | ТП-40 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 29.5 | 0.005 | 206.59 | 0.005 | 206.59
1283 | ЭТУ Вожега | КТП-41 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 40.33 | 0 | 40.33
1284 | ЭТУ Вожега | КТП-42 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.01 | 215 | 0.01 | 215
1285 | ЭТУ Вожега | КТП-43 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.015 | 111.72 | 0.015 | 111.72
1286 | ЭТУ Вожега | КТП-46 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 622.38 | 0 | 622.38
1287 | ЭТУ Вожега | КТП-47 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 86.59 | 0 | 86.59
1288 | ЭТУ Вожега | КТП-48 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 204.16 | 0 | 204.16
1289 | ЭТУ Вожега | КТП-49 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 69.29 | 0 | 69.29
1290 | ЭТУ Вожега | КТП-50 | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 290.08 | 0 | 290.08
1291 | ЭТУ Вожега | КТП-51 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 17.39 | 0 | 17.39
1292 | ЭТУ Вожега | КТП-52 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 134.89 | 0 | 134.89
1293 | ЭТУ Вожега | КТП-53 | 10 кВ | 1x0.060 | 0.054 | 0.0432 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 5.35
1294 | ЭТУ Вожега | КТП-54 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 138.49 | 0 | 138.49
1295 | ЭТУ Вожега | КТП-55 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 74.89 | 0 | 74.89
1296 | ЭТУ Вожега | КТП-56 | 10 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 5.26
1297 | ЭТУ Вожега | КТП-57 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 38.01 | 0 | 38.01
1298 | ЭТУ Вожега | КТП-58 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0 | 138.49 | 0 | 138.49
1299 | ЭТУ Вожега | КТП-59 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 92.16 | 0 | 92.16
1300 | ЭТУ Вожега | КТП-60 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 117.58 | 0 | 117.58
1301 | ЭТУ Вожега | КТП-61 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 20.68
1302 | ЭТУ Вожега | КТП-62 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 3.34
1303 | ЭТУ Вожега | КТП-63 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 38.01 | 0 | 38.01
1304 | ЭТУ Вожега | КТП-64 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 22.65
1305 | ЭТУ Вожега | КТП-65 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 55.34 | 0 | 55.34
1306 | ЭТУ Вожега | КТП-67 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 72.67 | 0 | 72.67
1307 | ЭТУ Вожега | КТП-68 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 126.72 | 0 | 126.72
1308 | ЭТУ Вожега | КТП-69 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 126.72 | 0 | 126.72
1309 | ЭТУ Вожега | КТП-70 | 10 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 5.26
1310 | ЭТУ Вожега | КТП-71 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 92.16 | 0 | 92.16
1311 | ЭТУ Вожега | КТП-72 | 10 кВ | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 18.61 | 0 | 18.61
1312 | ЭТУ Вожега | КТП-73 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 40.33 | 0 | 40.33
1313 | ЭТУ Вожега | КТП-76 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | ЭТУ Вожега | КТП-78 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 50 | 0 | 86.59 | 0 | 86.59
1315 | ЭТУ Вожега | КТП-79 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 30 | 0 | 3.34 | 0 | 3.34
1316 | ЭТУ Тотьма | ТП-1 | 10 кВ | 1x0.560 | 0.504 | 0.4032 | 60 | 0 | 399.98 | 0 | 399.98
1317 | ЭТУ Тотьма | КТП-2 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 5.77
1318 | ЭТУ Тотьма | ТП-4 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 50 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09
1319 | ЭТУ Тотьма | ТП-5 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 86.59 | 0 | 86.59
1320 | ЭТУ Тотьма | ТП-6 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 138.92 | 0 | 221.47 | 0 | 221.47
1321 | ЭТУ Тотьма | КТП-7 | 10 кВ | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 0 | 0 | 19.29 | 0 | 19.29
1322 | ЭТУ Тотьма | ТП-8 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 5 | 0 | 138.42 | 0 | 138.42
1323 | ЭТУ Тотьма | КТП-9 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 10 | 0 | 74.89 | 0 | 74.89
1324 | ЭТУ Тотьма | ТП-10 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 121.19 | 0 | 121.19
1325 | ЭТУ Тотьма | КТП-12 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 86.59 | 0 | 86.59
1326 | ЭТУ Тотьма | КТП-14 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 92.16 | 0 | 92.16
1327 | ЭТУ Тотьма | ТП-15 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 20 | 0 | 23.05 | 0 | 23.05
1328 | ЭТУ Тотьма | КТП-16 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 153.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | ЭТУ Тотьма | КТП-17 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 30 | 0 | 116.29 | 0 | 116.29
1330 | ЭТУ Тотьма | КТП-19 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 204.16 | 0 | 204.16
1331 | ЭТУ Тотьма | ТП-23 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 186.84 | 0 | 186.84
1332 | ЭТУ Тотьма | ТП-25 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 120 | 0 | 194.29 | 0 | 194.29
1333 | ЭТУ Тотьма | ТП-26 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8
1334 | ЭТУ Тотьма | ТП-27 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1335 | ЭТУ Тотьма | ТП-28 | 10 кВ | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43
1336 | ЭТУ Тотьма | ТП-29 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1337 | ЭТУ Тотьма | ТП-30 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
1338 | ЭТУ Тотьма | ТП-31 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 3.34
1339 | ЭТУ Тотьма | ТП-32 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 138.49 | 0 | 138.49
1340 | ЭТУ Тотьма | ТП-34 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0
1341 | ЭТУ Тотьма | ТП-35 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 5 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8
1342 | ЭТУ Тотьма | ТП-36 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1343 | ЭТУ Тотьма | ТП-37 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 5.77
1344 | ЭТУ Тотьма | ТП-38 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0 | 17.39 | 0 | 17.39
1345 | ЭТУ Тотьма | КТП-39 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 5 | 0.005 | 50.34 | 0.005 | 50.34
1346 | ЭТУ Тотьма | КТП-42 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 35 | 0 | 20.68 | 0 | 20.68
1347 | ЭТУ Тотьма | КТП-43 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 273.42 | 0 | 273.42
1348 | ЭТУ Тотьма | ТП-44 | 10 кВ | ; 1x0.160 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1349 | ЭТУ Тотьма | ТП-46 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 273.42 | 0 | 273.42
1350 | ЭТУ Тотьма | КТП-47 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44
1351 | ЭТУ Тотьма | ТП-48 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8
1352 | ЭТУ Тотьма | ТП-49 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 20.68
1353 | ЭТУ Тотьма | ТП-50 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 5 | 0.01 | 149.69 | 0.01 | 149.69
1354 | ЭТУ Тотьма | ТП-51 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 101.14 | 0 | 101.14
1355 | ЭТУ Тотьма | ТП-52 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 240 | 0 | 421.47 | 0 | 421.47
1356 | ЭТУ Тотьма | ТП-53 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 5.77 | 0 | 5.77
1357 | ЭТУ Тотьма | ТП-55 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0 | 121.19 | 0 | 121.19
1358 | ЭТУ Тотьма | ТП-56 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 121.19 | 0 | 121.19
1359 | ЭТУ Тотьма | КТП-57 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 55.34 | 0 | 55.34
1360 | ЭТУ Тотьма | КТП-59 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 3.04
1361 | ЭТУ Тотьма | ТП-60 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231
1362 | ЭТУ Тотьма | КТП-62 | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224
1363 | ЭТУ Тотьма | ТП-63 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 34.69 | 0 | 34.69
1364 | ЭТУ Тотьма | ТП-64 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0.065 | 79.01 | 0.065 | 79.01
1365 | ЭТУ Тотьма | ТП-65 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 155.8
1366 | ЭТУ Тотьма | ТП-66 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 60 | 0 | 256.1 | 0 | 256.1
1367 | ЭТУ Тотьма | КТП-67 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 30 | 0 | 38.01 | 0 | 38.01
1368 | ЭТУ Тотьма | КТП-68 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 238.79 | 0 | 238.79
1369 | ЭТУ Тотьма | КТП-69 | 10 кВ | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22
1370 | ЭТУ Тотьма | КТП-70 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 57.61 | 0 | 57.61
1371 | ЭТУ Тотьма | КТП-71 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 4.5 | 0 | 38.01 | 0 | 38.01
1372 | ЭТУ Тотьма | КТП-73 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 3 | 0 | 92.16 | 0 | 92.16
1373 | ЭТУ Тотьма | КТП-75 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 525.37 | 0 | 525.37
1374 | ЭТУ Тотьма | ТП-45-1 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 35 | 0.035 | 138.1 | 0.035 | 138.1
1375 | ЭТУ Тотьма | ТП-45-2 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0 | 290.74 | 0 | 290.74
1376 | ЭТУ Тотьма | РП-2 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 9.02
1377 | ЭСУ Бабаево | ТП-1 "Ножема" | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1378 | ЭСУ Бабаево | ТП-1 п.Пяжелка | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 | ЭСУ Бабаево | ТП-1 п.Колошма | 10 кВ | 1x0.060 | 0.054 | 0.0432 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54
1380 | ЭСУ Бабаево | ТП-1 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1381 | ЭСУ Бабаево | КТП-1 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1382 | ЭСУ Бабаево | КТП-2 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1383 | ЭСУ Бабаево | ТП-2 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1384 | ЭСУ Бабаево | ТП-2 п.Колошма | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1385 | ЭСУ Бабаево | ТП-2 п.Пяжелка | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1386 | ЭСУ Бабаево | ТП-3 п.Пяжелка | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1387 | ЭСУ Бабаево | ТП-3 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1388 | ЭСУ Бабаево | ТП-3 с. Борисово-Судское | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1389 | ЭСУ Бабаево | ТП-4 п.Пяжелка | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 | ЭСУ Бабаево | ТП-4 с. Борисово-Судское | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1391 | ЭСУ Бабаево | ТП-4 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1392 | ЭСУ Бабаево | ТП-5 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1393 | ЭСУ Бабаево | ТП-5 с. Борисово-Судское | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0
1394 | ЭСУ Бабаево | ТП-5 п.Пяжелка | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1395 | ЭСУ Бабаево | ТП-6 | 10 кВ | 1x0.180; 1x0.180 | 0.252 | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1396 | ЭСУ Бабаево | КТП-6 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1397 | ЭСУ Бабаево | ТП-8 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1398 | ЭСУ Бабаево | ТП-9 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1399 | ЭСУ Бабаево | ТП-10 с. Борисово-Судское | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | ЭСУ Бабаево | ТП-10 АТП | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1401 | ЭСУ Бабаево | ТП-12 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.160 | 0.287 | 0.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1402 | ЭСУ Бабаево | ТП-89 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1403 | ЭСУ Бабаево | ТП-14 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0
1404 | ЭСУ Бабаево | ТП-15 | 10 кВ | 1x0.180; 1x0.160 | 0.238 | 0.1904 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238
1405 | ЭСУ Бабаево | ТП№16 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1406 | ЭСУ Бабаево | КТП-17 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1407 | ЭСУ Бабаево | КТП-18 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 50 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0
1408 | ЭСУ Бабаево | ТП-18 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
1409 | ЭСУ Бабаево | КТП-19 | 10 кВ | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 0 | 0.015 | 165 | 0.015 | 165
1410 | ЭСУ Бабаево | КТП-20 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1411 | ЭСУ Бабаево | ТП-20 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | ЭСУ Бабаево | ТП № 21 «Мира» | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0
1413 | ЭСУ Бабаево | ТП-22 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1414 | ЭСУ Бабаево | ТП-24 | 10 кВ | 1x0.320 | 0.288 | 0.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1415 | ЭСУ Бабаево | ТП-25 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1416 | ЭСУ Бабаево | ТП-26 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1417 | ЭСУ Бабаево | ТП-29 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1418 | ЭСУ Бабаево | ТП-30 | 10 кВ | 1x0.315 | 0.2835 | 0.2268 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | ЭСУ Бабаево | ТП-31 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1420 | ЭСУ Бабаево | ТП-32 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1421 | ЭСУ Бабаево | ТП-34 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1422 | ЭСУ Бабаево | ТП-35 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0
1423 | ЭСУ Бабаево | ТП-38 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1424 | ЭСУ Бабаево | ТП-40 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
1425 | ЭСУ Бабаево | ТП-42 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 5 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0
1426 | ЭСУ Бабаево | ТП-43 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.200 | 0.315 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1427 | ЭСУ Бабаево | ТП-44 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1428 | ЭСУ Бабаево | ТП-45 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1429 | ЭСУ Бабаево | ТП-46 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1430 | ЭСУ Бабаево | ТП-47 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0
1431 | ЭСУ Бабаево | ТП-49 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 | ЭСУ Бабаево | ТП-50 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1433 | ЭСУ Бабаево | ТП-51 | 10 кВ | 1x0.315; 1x0.100 | 0.2905 | 0.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1434 | ЭСУ Бабаево | ТП-52 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0
1435 | ЭСУ Бабаево | ТП-53 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1436 | ЭСУ Бабаево | ТП-54 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1437 | ЭСУ Бабаево | ТП-55 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1438 | ЭСУ Бабаево | ТП-56 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1439 | ЭСУ Бабаево | ТП-58 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1440 | ЭСУ Бабаево | ТП-59 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1441 | ЭСУ Бабаево | ТП-62 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.219 | 0 | 0.219 | 0
1442 | ЭСУ Бабаево | ТП-64 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | ЭСУ Бабаево | ТП-65 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1444 | ЭСУ Бабаево | ТП-66 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
1445 | ЭСУ Бабаево | ТП-71 "СМТ" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1446 | ЭСУ Бабаево | ТП-72 "Ясная" | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1447 | ЭСУ Бабаево | ТП-73 "Комплекс общежитий" | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 35 | 0 | 350 | 0 | 350
1448 | ЭСУ Бабаево | ТП-74 «Комсомола» | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1449 | ЭСУ Бабаево | ТП-75 «Лесной поселок» | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450 | ЭСУ Бабаево | ТП-76 Южный объезд | 10 кВ | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36
1451 | ЭСУ Бабаево | ТП № 77 «ЛесТранс» | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1452 | ЭСУ Бабаево | ТП-78 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1453 | ЭСУ Бабаево | ТП-88 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1454 | ЭСУ Бабаево | ТП-90 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1455 | ЭСУ Кадуй | КТП "Школа" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.015 | 129 | 0.015 | 129
1456 | ЭСУ Кадуй | КТП "Грищи" | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.5 | 0 | 90 | 0 | 90
1457 | ЭСУ Кадуй | КТП "Строитель" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1458 | ЭСУ Кадуй | КТП "Курс" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1459 | ЭСУ Кадуй | ТП "к-с Никольское" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1460 | ЭСУ Кадуй | ТП "к-с Чуприно" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1461 | ЭСУ Кадуй | ТП "Кадуймежхозлес" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1462 | ЭСУ Кадуй | КТП "ДОЗ поселок" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1463 | ЭСУ Кадуй | КТП "Газ. котельная" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1464 | ЭСУ Кадуй | КТП "Плоское" | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1465 | ЭСУ Кадуй | КТП "Диана" | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0.045 | 45 | 0.045 | 45
1466 | ЭСУ Кадуй | ТП-1 "Кафе" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1467 | ЭСУ Кадуй | ТП-1 "Нижнее" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 5 | 0 | 360 | 0 | 360
1468 | ЭСУ Кадуй | ТП-12 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1469 | ЭСУ Кадуй | ТП-1 "Общежитие" | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0.04 | 527 | 0.04 | 527
1470 | ЭСУ Кадуй | КТП "Поселок" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 5 | 0 | 144 | 0 | 144
1471 | ЭСУ Кадуй | КТП-1 "Молокозавод" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1472 | ЭСУ Кадуй | КТП №2 250 кВА б/о Заозерье | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1473 | ЭСУ Кадуй | КТП-2 Энергетик-3 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0.015 | 129 | 0.015 | 129
1474 | ЭСУ Кадуй | ТП-2 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1475 | ЭСУ Кадуй | ТП-2 "Дет.сад №1" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1476 | ЭСУ Кадуй | ТП-2 "Нижнее" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 5 | 0 | 360 | 0 | 360
1477 | ЭСУ Кадуй | ТП-3 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1478 | ЭСУ Кадуй | ТП-3 "Школа" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 21 | 0 | 144 | 0 | 144
1479 | ЭСУ Кадуй | ТП-3 "ул.Строителей" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1480 | ЭСУ Кадуй | ТП-4 "Больница" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 144 | 0 | 144
1481 | ЭСУ Кадуй | ТП-4 "Школа" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1482 | ЭСУ Кадуй | ТП-5 "Весенняя 1" | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
1483 | ЭСУ Кадуй | ТП-5 "Дет.сад №2" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1484 | ЭСУ Кадуй | ТП-6 "Пож. депо" | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 500 | 0 | 567 | 0 | 567
1485 | ЭСУ Кадуй | ТП-7 "БРЦ" | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 567 | 0 | 567
1486 | ЭСУ Кадуй | ТП-7 "Баня" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1487 | ЭСУ Кадуй | ТП-8 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1488 | ЭСУ Кадуй | КТП-8 "Газовая котельная" | 10 кВ | 1x0.320 | 0.288 | 0.2304 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288
1489 | ЭСУ Кадуй | ТП-9 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1490 | ЭСУ Кадуй | КТП-9 "Торфяник" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1491 | ЭСУ Кадуй | КТП-10 "Очистные" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1492 | ЭСУ Кадуй | ТП-11 "Дом культуры" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 50 | 0.015 | 129 | 0.015 | 129
1493 | ЭСУ Кадуй | ТП-11 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1494 | ЭСУ Кадуй | КТП-12 "ст. Поселковая" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.005 | 220 | 0.005 | 220
1495 | ЭСУ Кадуй | КТП-13 "СУ Уломское" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 144 | 0 | 144
1496 | ЭСУ Кадуй | КТП-14 "Переброды" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1497 | ЭСУ Кадуй | ТП-14 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1498 | ЭСУ Кадуй | ТП-15 "Головные" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1499 | ЭСУ Кадуй | ТП-15 "ул. Молодежная" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1500 | ЭСУ Кадуй | ТП-16 "Весенняя-2" | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882
1501 | ЭСУ Кадуй | СТП №16 63кВА пер. Рябиновый | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0.015 | 41.7 | 0.015 | 41.7
1502 | ЭСУ Кадуй | ТП-33 | 10 кВ | 1x0.050 | 0.045 | 0.036 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45
1503 | ЭСУ Кадуй | ТП-34 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 5 | 0 | 90 | 0 | 90
1504 | ЭСУ Кадуй | ТП-35 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 5 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1505 | ЭСУ Кадуй | ТП-57 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0 | 225 | 0 | 225
1506 | ЭСУ Кадуй | ТП-59 | 10 кВ | 1x0.060 | 0.054 | 0.0432 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54
1507 | ЭСУ Чагода | КТП-63 кВА (ВОДОЗАБОР п.ЧАГОДА) | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1508 | ЭСУ Чагода | ТП-2 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1509 | ЭСУ Чагода | ТП-3 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1510 | ЭСУ Чагода | ТП-4 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1511 | ЭСУ Чагода | КТП-5 "РБУ" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1512 | ЭСУ Чагода | ТП-6 пс Чагода | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1513 | ЭСУ Чагода | ТП-7 "Общежитие" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | ЭСУ Чагода | ТП-8 пс Чагода | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | ЭСУ Чагода | ТП-9 "Аптека" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | ЭСУ Чагода | ТП-10 пс Чагода | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1517 | ЭСУ Чагода | ТП-11 "Дачный пр.сторона" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 25 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
1518 | ЭСУ Чагода | ТП-12 "Дачный лев. Сторона" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0
1519 | ЭСУ Чагода | ТП-13 ул.Советская | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1520 | ЭСУ Чагода | ТП-14 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1521 | ЭСУ Чагода | ТП-15 "Дом 15, КНС" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1522 | ЭСУ Чагода | ТП-16 "Школа-2" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523 | ЭСУ Чагода | КТП-17 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1524 | ЭСУ Чагода | ТП-18 "Школа" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1525 | ЭСУ Чагода | ТП-19 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1526 | ЭСУ Чагода | ТП-20 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1527 | ЭСУ Чагода | СТП-21 | 10 кВ | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36
1528 | ЭСУ Чагода | КТПС-22 "Новостроек" п.Чагода | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1529 | ЭСУ Чагода | КТП-23 Бараново | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1530 | ЭСУ Чагода | КТП-24 "Чагодаэкспресс" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1531 | ЭСУ Чагода | ТП-25 | 10 кВ | 1x0.060 | 0.054 | 0.0432 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1532 | ЭСУ Чагода | КТПС-26 "Тракторная" п.Чагода | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1533 | ЭСУ Чагода | ТП-27 ул.Кооперативная с.Белые кресты | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1534 | ЭСУ Чагода | КТП-28 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1535 | ЭСУ Чагода | КТП-29 "Ветстанция" | 10 кВ | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1536 | ЭСУ Чагода | ТП-30 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1537 | ЭСУ Чагода | КТП-31 ул.2-я Набережная | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1538 | ЭСУ Чагода | ТП-32 Дом культуры" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1539 | ЭСУ Чагода | КТП-33 ул.Первомайская | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1540 | ЭСУ Чагода | ТП-34 "Средняя школа" | 10 кВ | 1x0.320 | 0.288 | 0.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | ЭСУ Чагода | КТП-35 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.047 | 0 | 0.047 | 0
1542 | ЭСУ Чагода | МТП-36 ул.Авиации п.Сазоново | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1543 | ЭСУ Чагода | ТП-37 ул.Строителей | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | ЭСУ Чагода | ТП-38 "Доломит" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 121.19 | 0 | 121.19
1545 | ЭСУ Чагода | ТП-39 "Котельная доломит" | 10 кВ | 1x1.000; 1x0.630 | 1.141 | 0.9128 | 0 | 0 | 1141 | 0 | 1141
1546 | ЭСУ Чагода | КТП-40 "База межколхозлесхоза" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
1547 | ЭСУ Чагода | ТП-41 "АБЗ ДРСУ-3" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1548 | ЭСУ Чагода | КТП-42 "База ДРСУ-3" | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1549 | ЭСУ Чагода | ТП-43 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550 | ЭСУ Чагода | ТП-44 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1551 | ЭСУ Чагода | ТП-45 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0
1552 | ЭСУ Чагода | КТП-46 "Очистные-2 " зав.-22 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 51.99 | 0 | 51.99
1553 | ЭСУ Чагода | КТП-47 "ЭМШЕР" | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1554 | ЭСУ Чагода | КТП-48 "Нижний склад" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1555 | ЭСУ Чагода | ТП-49 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1556 | ЭСУ Чагода | КТП-50 "Чагодакомлес" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1557 | ЭСУ Чагода | ТП-51 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1558 | ЭСУ Чагода | ТП-52 "Белокрестский маслозавод" | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1559 | ЭСУ Чагода | КТП-53 "мк-р Межколхозлесхоза" | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1560 | ЭСУ Чагода | КТП-54 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1561 | ЭСУ Чагода | ТП-55 База РТП" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1562 | ЭСУ Чагода | КТП-56 ул.Мира | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1563 | ЭСУ Чагода | КТП-57 "Смердомский" | 10 кВ | 1x0.320 | 0.288 | 0.2304 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1564 | ЭСУ Чагода | КТП-58 "Котельная" | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1565 | ЭСУ Чагода | КТП-58-2 Котельная ЖКХ резерв" | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 307.38 | 0 | 307.38
1566 | ЭСУ Чагода | КТП-59 ул.Речная | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1567 | ЭСУ Чагода | КТП-60 ул.Комсомольская | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1568 | ЭСУ Чагода | КТП-61 ул.Заречная | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | ЭСУ Чагода | КТПС-62 "Октября" п.Чагода | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1570 | ЭСУ Чагода | ТП-63 "ЭТУС" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | ЭСУ Чагода | ТП-64 "База МП ЖКХ" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | ЭСУ Чагода | ТП-65 База АТП" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 65.63 | 0 | 65.63
1573 | ЭСУ Чагода | КТП-66 "Зеленая" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1574 | ЭСУ Чагода | КТП-67 "Школа, ЛПХ" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1575 | ЭСУ Чагода | ТП-68 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 55.34 | 0 | 55.34
1576 | ЭСУ Чагода | КТП-69 ул.Медиков | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 48.31 | 0 | 48.31
1577 | ЭСУ Чагода | ТП-70 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1578 | ЭСУ Чагода | ТП-71 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | ЭСУ Чагода | ТП-72 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 3.34
1580 | ЭСУ Чагода | КТПС-73 "Поле Пильно" п.Сазоново | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 22.65
1581 | ЭСУ Чагода | ТП-98 | 10 кВ | 1x0.010 | 0.009 | 0.0072 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9
1582 | Участок Климовский | КТП "Поселок" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1583 | Участок Климовский | КТП "Козлово-2" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1584 | Участок Климовский | КТП "Деревня" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1585 | Участок Климовский | КТП "КЗС-2" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 86.59 | 0 | 86.59
1586 | Участок Климовский | КТП д. Ботово | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1587 | Участок Климовский | КТПН-400 "Животноводческий комплекс" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1588 | Участок Климовский | КТП-100 дачи "Водник" | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1589 | Участок Климовский | КТП-100-10/0,4 "Броды" | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1590 | Участок Климовский | КТП-100-10/0,4 кВ "ЭСПА" д. Дорка | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1591 | Участок Климовский | КТП "Коттеджи-2" д.Климовское | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
1592 | Участок Климовский | КТПМ-160-10/0,4 кВ "Карьер" д.Климовское | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 10 | 0 | 144 | 0 | 144
1593 | Участок Климовский | ТП Новое Ботово [100] | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 45 | 0 | 90 | 0 | 90
1594 | Участок Климовский | КТП «СМТ №11 ЧМХС» | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1595 | Участок Климовский | ТП "Воздуходувка" | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400
1596 | Участок Климовский | ТП "Кормосмесительная" | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 567 | 0 | 567
1597 | Участок Климовский | ТП "Колбасный цех" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1598 | Участок Климовский | ТП-7 (Ботово) | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1599 | Участок Климовский | ТП Ферма Фенёво | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1600 | Участок Климовский | ТП-1 Ботово | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1601 | Участок Климовский | ТП-1 "Откорм-1" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1602 | Участок Климовский | ТП-2 "Участок выращивания-2" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1603 | Участок Климовский | ТП-2 Ботово | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882
1604 | Участок Климовский | ТП-3 Ботово | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1605 | Участок Климовский | ТП-3 "Репродуктор-1" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1606 | Участок Климовский | ТП-4 "Угольная котельная" | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
1607 | Участок Климовский | ТП-4 Ботово | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1608 | Участок Климовский | ТП-5 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882
1609 | Участок Климовский | ТП-5 "Газовая котельная" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1610 | Участок Климовский | КТП-6 "Дачи" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 10 | 0 | 144 | 0 | 144
1611 | Участок Климовский | ТП-7 "Водозабор" | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224
1612 | Участок Климовский | ТП-8 "Репродуктор-1" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1613 | Участок Климовский | ТП-9 "Участок выращивания-1" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1614 | Участок Климовский | КТП-10 "РММ" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1615 | Участок Климовский | ТП-11 "Жилой фонд" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 15 | 0 | 560 | 0 | 560
1616 | Участок Климовский | КТП-12 "АТЦ" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0 | 225 | 0 | 225
1617 | Участок Климовский | ТП-13 "Склад тары" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0 | 138.49 | 0 | 138.49
1618 | Участок Климовский | ТП-14 "Торговый центр" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1619 | Участок Климовский | КТП-100 "АЗС №43" зав. №19 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1620 | Участок Климовский | ТП-358 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1621 | Участок Климовский | ТП-21 "Кормокомплекс" | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882
1622 | Участок Климовский | КТП-22 "Санубойный цех" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1623 | Участок Климовский | ТП-23 "Жив.комплекс" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1624 | Участок Климовский | ТП-24 "Поселок" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1625 | Участок Климовский | ТП-25 "ВОС" | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.100 | 0.182 | 0.1456 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182
1626 | Участок Климовский | ТП-26 "КОС" | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.250 | 0.287 | 0.2296 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287
1627 | Участок Климовский | ТП-27 "Репродуктор-2" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1628 | Участок Климовский | ТП-367 | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224
1629 | Участок Климовский | ТП-33 "Котельная" | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882
1630 | Участок Климовский | ТП-34 "Площадка откорма" | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882
1631 | Участок Климовский | КТП-35 "Колбасный цех" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1632 | Участок Климовский | ТП-38 "Площадка откорма" | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
1633 | Участок Климовский | ТП-374 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1634 | Участок Климовский | КТП-63-10/0,4 кВ №626364 "Ново-Дубровка" | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1635 | Участок Климовский | ТП-317 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 100.26 | 0 | 100.26
1636 | Участок Климовский | ТП-319 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1637 | Участок Климовский | ТП-321 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 144 | 0 | 144
1638 | Участок Климовский | ТП-323 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1639 | Участок Климовский | ТП-325 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1640 | Участок Климовский | ТП-356 | 10 кВ | 1x0.315 | 0.2835 | 0.2268 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1641 | Участок Климовский | ТП-371 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882
1642 | Участок Климовский | ТП-372 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882
1643 | Участок Климовский | ТП-376 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1644 | Участок Коротовский | КТП "Ферма Соловьева" | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1645 | Участок Коротовский | КТП "Маслозавод" | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1646 | Участок Коротовский | КТП "Лесничество-1" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1647 | Участок Коротовский | КТП-250 "Свиноферма Коротово"" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1648 | Участок Коротовский | КТП-630 Свиноферма "Кисово" | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 567 | 0 | 567
1649 | Участок Коротовский | КТП-160 "Борок" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1650 | Участок Коротовский | КТП-100 "Борок-2" д.Борок | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1651 | Участок Коротовский | КТП-63 "Нов.Ягница" | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1652 | Участок Коротовский | КТПН-630-10/0,4 п.Кисово свинокомплекс | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 567 | 0 | 567
1653 | Участок Коротовский | КТП-25-10/0,4 кВ "Паршин" | 10 кВ | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36
1654 | Участок Коротовский | КТП-250-10/0,4 кВ "РСП Дачник" | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1655 | Участок Коротовский | КТП "Лесничество №2" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 144 | 0 | 144
1656 | Участок Коротовский | КТП-20 "Вауч" | 10 кВ | 1x0.020 | 0.018 | 0.0144 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18
1657 | Участок Коротовский | ТП-404 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1658 | Участок Коротовский | РП "Жилая зона Коротово" | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882
1659 | Участок Коротовский | ЦРП "Сосновка" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1660 | Участок Шулмский | КТП-63/10/0,4 кВ "Апрель" | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1661 | Участок Шулмский | КТП-160кВА "Дачи" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1662 | Участок Шулмский | КТП "Шухтовское лесничество" | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1663 | Участок Шулмский | КТП "АВМ" | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1664 | Участок Шулмский | ТП "Судская ВТК" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1665 | Участок Шулмский | КТП "Ива" | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1666 | Участок Шулмский | ТП "Поселок" | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1667 | Участок Шулмский | КТП "Насосная 1-й подъем" | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1668 | Участок Шулмский | КТП-100 "Детский дом" | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1669 | Участок Шулмский | КТП "Мастерские" с.Абаканово | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670 | Участок Шулмский | ТП "Шухободь, Жилзона" | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671 | Участок Шулмский | КТП "Погорелка" | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672 | Участок Шулмский | КТП "Хлебаево" | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1673 | Участок Шулмский | ТП-63 кВА Лесопильный цех (д.Заручевье) | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 15 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1674 | Участок Шулмский | ТП «Школа» | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
1675 | Участок Шулмский | КТПН «К-с Шухободь» | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676 | Участок Шулмский | ТП «Школа» | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1677 | Участок Шулмский | КТП-250 "Поселок"-1 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1678 | Участок Шулмский | ТП-1 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400
1679 | Участок Шулмский | КТП-2 "Сад-3 ЧМК" (КТП-63) | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1680 | Участок Шулмский | КТП-250 "Поселок" №2 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1681 | Участок Шулмский | ТП-2 "Училище" | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | Участок Шулмский | ТП-3 "Общежития" | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | Участок Шулмский | КТП "Сад №3 ЧМК" | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1684 | Участок Шулмский | КТП-250 "Поселок" №3 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1685 | Участок Шулмский | КТП-250 "Поселок" №4 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1686 | Участок Шулмский | ТП-4 2х400кВА "Жил.район" | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | Участок Шулмский | ТП-5-А | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400
1688 | Участок Шулмский | ТП-5 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882
1689 | Участок Шулмский | КТП-7 п.Межное | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.015 | 345 | 0.015 | 345
1690 | Участок Шулмский | КТП-100кВА №7 "Углы" | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 15 | 0 | 90 | 0 | 90
1691 | Участок Шулмский | ТП-8 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400
1692 | Участок Шулмский | КТП-9 "Жил.район д.Кошта" | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 5 | 0 | 90 | 0 | 90
1693 | Участок Шулмский | КТП-10 пс Суда | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1694 | Участок Шулмский | КТП-250-10/0,4 кВ "Суда-ДРСУ"-11 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1695 | Участок Шулмский | ТП-14 пс Нелазское | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.400 | 0.392 | 0.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1696 | Участок Шулмский | ТП-15 пс Нелазское | 10 кВ | 1x0.180; 1x0.400 | 0.406 | 0.3248 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406
1697 | Участок Шулмский | КТП - 63 " Кривец-1 " | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1698 | Участок Шулмский | КТП-160 общества садоводов "Заря-2" | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1699 | Участок Шулмский | ТП-211 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1700 | Участок Шулмский | ТП 212 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1701 | Участок Шулмский | ТП-215 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1702 | Участок Шулмский | ТП-222 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1703 | Участок Шулмский | ТП-226 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1704 | Участок Шулмский | ТП-227 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1705 | Участок Шулмский | ТП-236 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1706 | Участок Шулмский | ТП-237 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.2 | 360 | 0.2 | 360
1707 | Участок Шулмский | ТП-241 | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 15 | 0 | 567 | 0 | 567
1708 | Участок Шулмский | ТП-243 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 144 | 0 | 144
1709 | Участок Шулмский | ТП-244 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1710 | Участок Шулмский | ТП-249 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1711 | Участок Шулмский | ТП-250 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1712 | Участок Шулмский | ТП-255 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1713 | Участок Шулмский | ТП-256 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 20 | 0 | 225 | 0 | 225
1714 | Участок Шулмский | ТП-257 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1715 | Участок Шулмский | ТП-260 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1716 | ЭСУ Шексна | ТП-1 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1717 | ЭСУ Шексна | ТП-2 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.400 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1718 | ЭСУ Шексна | ТП-3 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0
1719 | ЭСУ Шексна | ТП-4 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1720 | ЭСУ Шексна | ТП-5 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1721 | ЭСУ Шексна | ТП-6 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1722 | ЭСУ Шексна | ТП-7 | 6 кВ | 1x0.180; 1x0.250 | 0.301 | 0.2408 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | ЭСУ Шексна | ТП-9 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0 | 360 | 0 | 360
1724 | ЭСУ Шексна | ТП-10 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 100 | 0 | 225 | 0 | 225
1725 | ЭСУ Шексна | ТП-11 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | ЭСУ Шексна | ТП-12 | 6 кВ | 1x0.315; 1x0.160 | 0.3325 | 0.266 | 45 | 0.015 | 317.5 | 0.015 | 317.5
1727 | ЭСУ Шексна | ТП-13 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | ЭСУ Шексна | ТП-14 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.320 | 0.399 | 0.3192 | 15 | 0 | 399 | 0 | 399
1729 | ЭСУ Шексна | ТП-15 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1730 | ЭСУ Шексна | ТП-16 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1731 | ЭСУ Шексна | ТП-17 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0
1732 | ЭСУ Шексна | ТП-18 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1733 | ЭСУ Шексна | ТП-19 | 6 кВ | 1x0.100; 1x0.100 | 0.14 | 0.112 | 0 | 0.03 | 110 | 0.03 | 110
1734 | ЭСУ Шексна | ТП-20 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1735 | ЭСУ Шексна | ТП-21 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1736 | ЭСУ Шексна | ТП-22 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 15 | 0 | 360 | 0 | 360
1737 | ЭСУ Шексна | ТП-23 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738 | ЭСУ Шексна | ТП-24 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1739 | ЭСУ Шексна | ТП-25 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1740 | ЭСУ Шексна | ТП-26 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1741 | ЭСУ Шексна | ТП-27 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1742 | ЭСУ Шексна | ТП-29 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.005 | 355 | 0.005 | 355
1743 | ЭСУ Шексна | ТП-30 | 6 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 10 | 0.04 | 415 | 0.04 | 415
1744 | ЭСУ Шексна | ТП-32 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1745 | ЭСУ Шексна | ТП-33 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1746 | ЭСУ Шексна | ТП-34 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1747 | ЭСУ Шексна | ТП-35 | 6 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
1748 | ЭСУ Шексна | ТП-36 | 6 кВ | 1x0.315 | 0.2835 | 0.2268 | 0 | 0 | 283.5 | 0 | 283.5
1749 | ЭСУ Шексна | ТП-37 | 6 кВ | 1x0.320; 1x0.400 | 0.504 | 0.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1750 | ЭСУ Шексна | ТП-40 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1751 | ЭСУ Шексна | ТП-41 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.005 | 220 | 0.005 | 220
1752 | ЭСУ Шексна | ТП-42 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753 | ЭСУ Шексна | ТП-46 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1754 | ЭСУ Шексна | ТП-47 | 10 кВ | 1x0.180; 1x0.250 | 0.301 | 0.2408 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301
1755 | ЭСУ Шексна | ТП-48 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1756 | ЭСУ Шексна | ТП-49 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1757 | ЭСУ Шексна | ТП-50 | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224
1758 | ЭСУ Шексна | КТП-51 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1759 | ЭСУ Шексна | ТП-52 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1760 | ЭСУ Шексна | ТП-53 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0.005 | 220 | 0.005 | 220
1761 | ЭСУ Шексна | ТП-54 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 45 | 0 | 225 | 0 | 225
1762 | ЭСУ Шексна | КТП-55 | 6 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400
1763 | ЭСУ Шексна | ТП-56 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.015 | 867 | 0.015 | 867
1764 | ЭСУ Шексна | ТП-57 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882
1765 | ЭСУ Шексна | ТП-58 | 6 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.005 | 877 | 0.005 | 877
1766 | ЭСУ Шексна | ТП-59 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1767 | ЭСУ Шексна | ТП-60 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1768 | ЭСУ Шексна | ТП-61 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1769 | ЭСУ Шексна | ТП-62 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0 | 225 | 0 | 225
1770 | ЭСУ Шексна | ТП-63 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1771 | ЭСУ Шексна | ТП-64 | 10 кВ | 1x0.180 | 0.162 | 0.1296 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162
1772 | ЭСУ Шексна | ТП-65 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 10 | 0 | 144 | 0 | 144
1773 | ЭСУ Шексна | ТП-66 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1774 | ЭСУ Шексна | ТП-67 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1775 | ЭСУ Шексна | ТП-68 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1776 | ЭСУ Шексна | ТП-69 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1777 | ЭСУ Шексна | ТП-70 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1778 | ЭСУ Шексна | ТП-74 | 10 кВ | 1x0.180 | 0.162 | 0.1296 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162
1779 | ЭСУ Шексна | ТП-75 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1780 | ЭСУ Шексна | ТП-76 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1781 | ЭСУ Шексна | ТП-83 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 50 | 0 | 225 | 0 | 225
1782 | ЭСУ Шексна | ТП-88 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1783 | ЭСУ Шексна | ТП-90 | 6 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.005 | 139 | 0.005 | 139
1784 | ЭСУ Шексна | ТП-91 | 6 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 567 | 0 | 567
1785 | ЭСУ Шексна | ТП-92 | 6 кВ | 1x0.560 | 0.504 | 0.4032 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504
1786 | ЭСУ Шексна | ТП-93 | 6 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1787 | ЭСУ Шексна | ТП-94 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1788 | ЭСУ Шексна | ТП-95 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1789 | ЭСУ Шексна | ТП-97 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1790 | ЭСУ Шексна | ТП-98 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1791 | ЭСУ Шексна | ТП-99 | 6 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.015 | 210 | 0.015 | 210
1792 | ЭСУ Шексна | ТП-101 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1793 | ЭСУ Шексна | ТП-102 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1794 | ЭСУ Шексна | ТП-103 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1795 | ЭСУ Шексна | КТП-104 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1796 | ЭСУ Шексна | ТП-105 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1797 | ЭСУ Шексна | ТП-106 | 10 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
1798 | ЭСУ Шексна | ТП-107 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1799 | ЭСУ Шексна | ТП -108 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.400 | 0.721 | 0.5768 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721
1800 | ЭСУ Шексна | ТП-109 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1801 | ЭСУ Шексна | ТП-110 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1802 | ЭСУ Шексна | ТП-111 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1803 | ЭСУ Шексна | ТП -112 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1804 | ЭСУ Шексна | ТП-113 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1805 | ЭСУ Шексна | КТП-114 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1806 | ЭСУ Шексна | ТП-115 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1807 | ЭСУ Шексна | ТП-116 | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 0 | 0 | 567 | 0 | 567
1808 | ЭСУ Шексна | ТП-117 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1809 | ЭСУ Шексна | ТП-118 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1810 | ЭСУ Шексна | ТП-120 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1811 | ЭСУ Шексна | ТП-122 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0.08 | 0 | 144 | 0 | 144
1812 | ЭСУ Шексна | ТП-123 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1813 | ЭСУ Шексна | ТП-124 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0.25 | 0 | 90 | 0 | 90
1814 | ЭСУ Шексна | ТП-125 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1815 | ЭСУ Шексна | ТП-126 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1816 | ЭСУ Шексна | ТП-127 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1817 | ЭСУ Шексна | ТП -128 | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224
1818 | ЭСУ Шексна | ТП-130 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1819 | ЭСУ Шексна | ТП-131 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1820 | ЭСУ Шексна | ТП-132 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1821 | ЭСУ Шексна | ТП-133 | 10 кВ | 1x0.063 | 0.0567 | 0.04536 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 56.7
1822 | ЭСУ Шексна | ТП-134 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1823 | ЭСУ Шексна | ТП-135 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1824 | ЭСУ Шексна | ТП-136 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1825 | ЭСУ Шексна | ТП-138 | 10 кВ | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36
1826 | ЭСУ Шексна | КТП-140 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1827 | ЭСУ Шексна | ТП-142 | 10 кВ | 1x1.000; 1x1.000 | 1.4 | 1.12 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400
1828 | Участок Туровец | КТП-1 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 38.01 | 0 | 38.01
1829 | Участок Туровец | КТП-2 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 5 | 0.005 | 168.1 | 0.005 | 168.1
1830 | Участок Туровец | КТП-4 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 74.89 | 0 | 74.89
1831 | Участок Туровец | КТП-6 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 60.81 | 0 | 60.81
1832 | Участок Туровец | КТП-7 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 33.08 | 0 | 33.08
1833 | Участок Туровец | КТП-8 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 23.05 | 0 | 23.05
1834 | Участок Туровец | КТП-11 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 186.84 | 0 | 186.84
1835 | Участок Туровец | КТП-12 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 40.33 | 0 | 40.33
1836 | Участок Туровец | КТП-14 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 34.69 | 0 | 34.69
1837 | Участок Туровец | ТП-103 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 20.68
1838 | Участок Туровец | ТП-105 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 456.1 | 0 | 456.1
1839 | ЭСУ Грязовец | ТП - Фрол | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
1840 | ЭСУ Грязовец | КТП-1 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 80 | 0.04 | 104 | 0.04 | 104
1841 | ЭСУ Грязовец | ТП-2 | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 15 | 0.015 | 552 | 0.015 | 552
1842 | ЭСУ Грязовец | ТП-3 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1843 | ЭСУ Грязовец | ТП-4 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.250 | 0.455 | 0.364 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455
1844 | ЭСУ Грязовец | ТП-5 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1845 | ЭСУ Грязовец | ТП-6 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1846 | ЭСУ Грязовец | ТП-7 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0 | 225 | 0 | 225
1847 | ЭСУ Грязовец | КТП-9 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1848 | ЭСУ Грязовец | ТП-10 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1849 | ЭСУ Грязовец | КТП-12 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1850 | ЭСУ Грязовец | ТП-13 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 15 | 0 | 144 | 0 | 144
1851 | ЭСУ Грязовец | ТП-14 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0 | 225 | 0 | 225
1852 | ЭСУ Грязовец | ТП-16 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 50 | 0 | 144 | 0 | 144
1853 | ЭСУ Грязовец | ТП-17 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 6 | 0 | 144 | 0 | 144
1854 | ЭСУ Грязовец | ТП-20 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1855 | ЭСУ Грязовец | ТП-21 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1856 | ЭСУ Грязовец | ТП-22 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1857 | ЭСУ Грязовец | ТП-23 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1858 | ЭСУ Грязовец | КТП-24 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1859 | ЭСУ Грязовец | ТП-25 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1860 | ЭСУ Грязовец | ТП-26 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.03 | 530 | 0.03 | 530
1861 | ЭСУ Грязовец | ТП-27 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1862 | ЭСУ Грязовец | ТП-28 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1863 | ЭСУ Грязовец | КТП-29 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 30 | 0 | 144 | 0 | 144
1864 | ЭСУ Грязовец | ТП-30 | 10 кВ | 1x0.315 | 0.2835 | 0.2268 | 0 | 0 | 283.5 | 0 | 283.5
1865 | ЭСУ Грязовец | ТП-31 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1866 | ЭСУ Грязовец | КТП-32 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1867 | ЭСУ Грязовец | ТП-33 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1868 | ЭСУ Грязовец | ТП-35 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 15 | 0 | 225 | 0 | 225
1869 | ЭСУ Грязовец | ТП-36 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1870 | ЭСУ Грязовец | ТП-37 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1871 | ЭСУ Грязовец | ТП-41 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1872 | ЭСУ Грязовец | КТП-42 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 45 | 0 | 90 | 0 | 90
1873 | ЭСУ Грязовец | ТП-43 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1874 | ЭСУ Грязовец | ТП-45 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.01 | 134 | 0.01 | 134
1875 | ЭСУ Грязовец | ТП-46 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1876 | ЭСУ Грязовец | ТП-47 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.015 | 345 | 0.015 | 345
1877 | ЭСУ Грязовец | ТП-48 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
1878 | ЭСУ Грязовец | ТП-50 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 30 | 0 | 350 | 0 | 350
1879 | ЭСУ Грязовец | ТП-51 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.015 | 210 | 0.015 | 210
1880 | ЭСУ Грязовец | ТП-52 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0.015 | 129 | 0.015 | 129
1881 | ЭСУ Грязовец | КТП-53 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1882 | ЭСУ Грязовец | КТП-54 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 15 | 0 | 90 | 0 | 90
1883 | ЭСУ Грязовец | ТП-55 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1884 | ЭСУ Грязовец | КТП-56 | 10 кВ | 1x0.040 | 0.036 | 0.0288 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36
1885 | ЭСУ Грязовец | ТП-57 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1886 | ЭСУ Грязовец | ТП-58 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1887 | ЭСУ Грязовец | КТП-59 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 50 | 0 | 350 | 0 | 350
1888 | ЭСУ Грязовец | ТП-62 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.054 | 828 | 0.054 | 828
1889 | ЭСУ Грязовец | КТП-64 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1890 | ЭСУ Грязовец | ТП-65 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1891 | ЭСУ Грязовец | ТП-69 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 5 | 0 | 225 | 0 | 225
1892 | ЭСУ Грязовец | ТП-70 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1893 | ЭСУ Грязовец | КТП-71 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1894 | ЭСУ Грязовец | КТП-72 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1895 | ЭСУ Грязовец | КТП-73 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 35 | 0.01 | 350 | 0.01 | 350
1896 | ЭСУ Грязовец | КТП-75 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1897 | ЭСУ Грязовец | КТП-76 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1898 | ЭСУ Грязовец | КТП-77 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 15 | 0 | 882 | 0 | 882
1899 | ЭСУ Грязовец | КТП-78 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882
1900 | ЭСУ Грязовец | ТП-79 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 90 | 0 | 225 | 0 | 225
1901 | ЭСУ Грязовец | КТП-81 | 10 кВ | 1x0.160; 1x0.160 | 0.224 | 0.1792 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224
1902 | ЭСУ Грязовец | ТП-83 | 10 кВ | 1x0.025 | 0.0225 | 0.018 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
1903 | ЭСУ Грязовец | ТП-84 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1904 | ЭСУ Грязовец | ТП-85 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1905 | ЭСУ Грязовец | ТП 86 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1906 | ЭСУ Сямжа | ТП-2 | 10 кВ | 1x0.630; 1x0.630 | 0.882 | 0.7056 | 0 | 0.035 | 847 | 0.035 | 847
1907 | ЭСУ Сямжа | ТП-4 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1908 | ЭСУ Сямжа | ТП-5 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 10 | 0 | 360 | 0 | 360
1909 | ЭСУ Сямжа | ТП-6 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 15 | 0 | 350 | 0 | 350
1910 | ЭСУ Сямжа | ТП-8 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.015 | 345 | 0.015 | 345
1911 | ЭСУ Сямжа | ТП-9 | 10 кВ | 1x0.630 | 0.567 | 0.4536 | 15 | 0 | 567 | 0 | 567
1912 | ЭСУ Сямжа | ТП-10 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0.02 | 540 | 0.02 | 540
1913 | ЭСУ Сямжа | ТП-11 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1914 | ЭСУ Сямжа | ТП-13 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0.4 | 0 | 225 | 0 | 225
1915 | ЭСУ Сямжа | ТП-14 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1916 | ЭСУ Сямжа | ТП-15 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.005 | 220 | 0.005 | 220
1917 | ЭСУ Сямжа | ТП-16 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
1918 | ЭСУ Сямжа | ТП-17 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.250 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
1919 | ЭСУ Сямжа | ТП-19 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0.005 | 355 | 0.005 | 355
1920 | ЭСУ Сямжа | ТП-20 | 10 кВ | 1x0.400 | 0.36 | 0.288 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
1921 | ЭСУ Сямжа | ТП-21 | 10 кВ | 1x0.400; 1x0.400 | 0.56 | 0.448 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560
1922 | ЭСУ Сямжа | ТП-24 | 10 кВ | 1x0.250; 1x0.160 | 0.287 | 0.2296 | 15 | 0.015 | 272 | 0.015 | 272
1923 | ЭСУ Сямжа | ТП-25 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
1924 | ЭСУ Сямжа | ТП-26 | 10 кВ | 1x0.100 | 0.09 | 0.072 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
1925 | ЭСУ Сямжа | ТП-27 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0.03 | 195 | 0.03 | 195
1926 | ЭСУ Сямжа | ТП-28 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 30 | 0.015 | 210 | 0.015 | 210
1927 | ЭСУ Сямжа | ТП-29 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1928 | ЭСУ Сямжа | ТП-30 | 10 кВ | 1x0.250 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225
1929 | ЭСУ Сямжа | ТП-31 | 10 кВ | 1x0.200 | 0.18 | 0.144 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180
1930 | ЭСУ Сямжа | КТП 34 | 10 кВ | 1x0.160 | 0.144 | 0.1152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
по центрам питания выше 35 кВ
1931 | РЭС Вологодский | пс Городская | 35 кВ | 1x10.00; 1x5.600 | 10.92 | 9.03 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 1.89
1932 | РЭС Вологодский | пс Северная | 35 кВ | 1x10.00; 1x10.00 | 14 | 11.44 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.56
1933 |  | "ВБМ" | 35 кВ | 2х5,6; 1х4,0 | 10.64 | 4 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 6.64
по центрам питания выше 110 кВ
1934 | РЭС Вологодский | пс ОМЗ | 110 кВ | 1x40.00; 1x40.00 | 22.5 | 22.355 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1935 | ЭСУ Сокол | пс Индустриальный парк Сокол | 110 кВ | 1x25.00; 1x25.00 | 20 | 1.2 | 4 | 0 | 14.8 | 0 | 14.8