Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

Форма 1.6
(рекомендуемая)

Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта
	МУП «Грязовецкие Электросети»

	(наименование организации)

	162000 г.Грязовец ул.Победы, 50

	(адрес организации)


	Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности


	Место опубликования
	Печатное издание (наименование, №, дата)
	

	
	Наименование сайта/URL
	http://vologda.energy

	Дата опубликования
	15.12.2017

	Отчетный период
	2017 год


	№ п/п


	Месяц

	Отключение
	Включение
	Причины аварии по итогам расследования
	Противоаварийные мероприятия



	
	
	дата
	время
	дата
	время
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	май
	15.05.2017
	22:12
	15.05.2017
	23:25
	Аварийное отключение            ф.«Город-1». Пробой конц. муфты. КЛ-10 кВ ТП48-ТП45
	Повреждение устранено.Электроснабжение восстановлено.

	2
	май
	18.05.2017
	16:15
	18.05.2017
	16:42
	Аварийное отключение            ф.«Город-1». Пробой КЛ-10 кВ ТП48-ТП45
	Повреждение устранено.Электроснабжение восстановлено.

	3
	май
	26.05.2017
	11:02
	26.05.2017
	13:30
	Аварийное отключение            ф.«Онега». Пробой муфты КЛ-10 кВ ТП51-ТП44
	Повреждение устранено.Электроснабжение восстановлено.

	4
	октябрь
	31.10.2017
	20:40
	01.11.2017
	00:20
	Аварийное отключение            ф.«Онега». Обрыв провода на ТП37 вызванное падением дерева
	Повреждение устранено.Электроснабжение восстановлено.


Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"
	Основание для размещения:
	
	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 абз.

	Статус информации:
	
	«фактическая»

	Срок хранения в архиве организации:
	
	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
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