## до 150 кВт
на период с 01.01.2017г. по 30.09.2017г.
Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к распределительным сетям АО "Вологдаоблэнерго" | [7 empty] | свыше 150 кВт
Заявитель:
Наименование объекта: | [8 empty] | II
Адрес объекта: | [8 empty] | III | III
[9 empty] | FALSE | 1
Категория надежности: |  |  |  | км |  |  | км |  | FALSE | 2
FALSE
Мощность: |  |  | 900 | км |  | 0.1 | км |  | TRUE
FALSE
Индексы изменения стоимости |  |  |  |  | 5.72 |  |  | 7.28
TRUE
№ п/п | Ставка | Наименование мероприятий |  |  |  | Ставка, руб/кВт(км) |  | Размер платы, руб.
1. | С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов "б" и "в"), в расчете на 1 кВт максимальной мощности |  |  |  | 686.49 |  | 617841
1.1. | С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю |  |  |  | 98.73 |  | 88857
1.2. | С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ |  |  |  | 166.38 |  | 149742
1.3. | С1.3 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя |  |  |  | 81.21 |  | 73089
1.4. | С1.4 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») |  |  |  | 340.17 |  | 306153
2. | С2.04 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ в расчете на 1 км линий |  |  |  | 240275
3. | С2.10 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в расчете на 1 км линий |  |  |  | 353387
4. | С3.04 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи напряжением до 1 кВ в расчете на 1 км линий |  |  |  | 416748
5. | С3.10 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в расчете на 1 км линий |  |  |  | 468999 |  | 536534.856
6. | С4секц | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования (Реклоузер 6-10 кВ) |  |  |  | 234 |  | -
7. | С4КТП | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций напряжением до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности |  |  |  | 1007 |  | 13195728
[6 empty] | Всего без НДС: |  | 14350103.856
[6 empty] | НДС: |  | 2583018.6941
[6 empty] | Всего с НДС: |  | 16933122.5501
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Вологодской области утверждены приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 23.12.2016г. №727-р.
ВЛ-0,4кВ
КЛ-0,4кВ
ВЛ-6-10кВ
КЛ-6-10кВ
пункты секц.
КТП

## Таблица 2 (hidden)
№ п/п | Наименование мероприятий | Справочно. Размер ставки для расчета выпадающих до 150 кВт | Ставки для платы по каждому мероприятию, (руб./кВт) (в ценах периода регулирования, без учета НДС)
|  |  | до 150 кВт | до 150 кВт | свыше 150 кВт до 8900 кВт включительно
|  |  | с 01.01.2017 по 30.09.2017 | с 01.10.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2017 по 31.12.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ) | — | 98.73 | 98.73 | 98.73
2. | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» | — | — | — | —
2.1. | строительство воздушных линий напряжением до 1 кВ | 8488 | 4244 | — | 8152
2.2. | строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ | 14788 | 7394 | — | 6300
2.3. | строительство кабельных линий напряжением до 1 кВ | 9724 | 4862 | — | 6427
2.4. | строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ | 8994 | 4497 | — | 4843
2.5. | строительство пунктов секционирования | - | — | — | 1700
2.6. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 7334 | 3667 | — | 7334
3. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | - | 166.38 | 166.38 | 166.38
4. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя |  | 81.21 | 81.21 | 81.21
5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | — | 340.17 | 340.17 | 340.17

## Sheet1 (hidden)
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 23.12.2016
№ 727-р
г. Вологда
Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям сетевых организаций
на территории Вологодской области на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861,
Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и
тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным
постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года
№ 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на 2017 год для расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств к распределительным
электрическим на территории Вологодской области для заявителей, в том
числе подающих заявку в целях временного технологического
присоединения, а также для обеспечения электрической энергией
передвижных энергопринимающих устройств:
1.1. стандартизированные тарифные ставки согласно приложению 1 к
настоящему приказу;
1.2. ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств к
распределительным электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ
максимальной мощностью до 8900 кВт, согласно приложению 2 к
настоящему приказу;
1.3. формулы платы за технологическое присоединение согласно
приложению 3 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Начальник Департамента
А.Е. Стрижов
Приложение 1
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 23.12.2016 № 727-р
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств к распределительным электрическим
сетям сетевых организаций на территории Вологодской области
№ п/п | Обозна -чение | Наименование ставки | Единица измерения | Справочно. Размер ставки для расчета выпадающих до 150 кВт < * > | Размер ставки
[5 empty] | до 150 кВт | до 150 кВт | свыше 150 кВт
[5 empty] | с 01.01.2017 по 30.09.2017 | с 01.10.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2017 по 31.12.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Q | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов "б" и "в"), в расчете на 1 кВт максимальной мощности | руб./кВт (в ценах периода регулирования, без учета НДС) | 686,49 | 686,49 | 686,49 | 686,49
1.1. | С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю | руб./кВт (в ценах периода регулирования, без учета НДС) | 98,73 | 98,73 | 98,73 | 98,73
1.2. | С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | руб./кВт (в ценах периода регулирования, без учета НДС) | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38
1.3. | С1.3 | Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | руб./кВт (в ценах периода регулирования, без учета НДС) | 81,21 | 81,21 | 81,21 | 81,21
1.4. | С1.4 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») | руб./кВт (в ценах периода регулирования, без учета НДС) | 340,17 | 340,17 | 340,17 | 340,17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2. | С2,04 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ в расчете на 1 км линий | руб./км (в ценах 2001 года, без учета НДС) | 209 410 | 104 705 |  | 240 275
3. | С2,10 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в расчете на 1 км линий | руб./км (в ценах 2001 года, без учета НДС) | 315 229 | 157 614 |  | 353 387
4. | С3,04 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи напряжением до 1 кВ в расчете на 1 км | руб./км (в ценах 2001 года, без учета НДС) | 320 723 | 160 361 |  | 416 748
5. | С3,10 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в расчете на 1 км линий | руб./км (в ценах 2001 года, без учета НДС) | 449 242 | 224 621 |  | 468 999
6. | С4секц | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования (Реклоузер 6-10 кВ) | руб./кВт (в ценах 2001 года, без учета НДС) |  |  |  | 234
7. | С4КТП | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций напряжением до 35кВ в расчете на 1кВт максимальной мощности | руб./кВт (в ценах 2001 года, без учета НДС) | 1007 | 504 |  | 1 007
Примечания:
1. В целях временного технологического присоединения по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, а также для обеспечения
электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств применяются только стандартизированные тарифные ставки, указанные в пунктах 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
настоящего приложения в соответствии с требованиями пункта 19 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1
2. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с формулами указанными в приложении 3 настоящего приказа
< * >
- указывается справочно для расчета выпадающих доходов сетевой организации от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), не включаемых в плату за технологическое присоединение, связанных с компенсацией
расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства, определяемых регулирующими органами в соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178;
- не подлежит применению в целях определения размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в
сфере электроэнергетики.
Приложение 2
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 23.12.2016 № 727-р
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории
Вологодской области
№ п/п | Наименование мероприятий | Справочно. Размер ставки для расчета выпадающих до 150 кВт < * > | Ставки для платы по каждому мероприятию, (руб./кВт) (в ценах периода регулирования, без учета НДС)
|  |  | до 150 кВт | до 150 кВт | свыше 150 кВт до 8900 кВт включительно
|  |  | с 01.01.2017 по 30.09.2017 | с 01.10.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2017 по 31.12.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ) | — | 98,73 | 98,73 | 98,73
2. | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» | — | — | — | —
2.1 | строительство воздушных линий напряжением до 1 кВ | 8 488 | 4 244 | — | 8 152
2.2 | строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ | 14 788 | 7 394 | — | 6 300
2.3 | строительство кабельных линий напряжением до 1 кВ | 9 724 | 4 862 | — | 6 427
2.4 | строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ | 8 994 | 4 497 | — | 4 843
2.5 | строительство пунктов секционирования | - | — | — | 1 700
2.6 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 7 334 | 3 667 | — | 7 334
3. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | - | 166,38 | 166,38 | 166,38
4. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя |  | 81,21 | 81,21 | 81,21
5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | — | 340,17 | 340,17 | 340,17
Примечания:
1. В целях временного технологического присоединения по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, а также для обеспечения электрической энергией передвижных
энергопринимающих устройств применяются только ставки за единицу максимальной мощности, указанные в пунктах 1, 3, 4, 5 настоящего приложения в соответствии с требованиями пункта 19 Методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.
2. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя по одному источнику энергоснабжения.
< * >
- указывается справочно для расчета выпадающих доходов сетевой организации от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в
данной точке присоединения мощности), энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), не
включаемых в плату за технологическое присоединение, связанных с компенсацией расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства, определяемых регулирующими органами в соответствии с пунктом 87 Основ
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178;
- не подлежит применению в целях определения размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики.
Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 23.12.2016 № 727-р
Формулы платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств к распределительным электрическим
сетям
Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой
организацией в соответствии с формулами в зависимости от способа
технологического присоединения только по мероприятиям, которые
необходимо осуществить, в зависимости от присоединения
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики на
основании поданной заявки.
1. Если при технологическом присоединении энергопринимающих
устройств Заявителя отсутствует необходимость реализации мероприятий
«последней мили»:
Р = С1 * N
где:
Р - расходы на технологическое присоединение не включающие в себя
расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства;
С1 - стандартизированная тарифная ставка в соответствии с
приложением 1;
N - объем максимальной мощности, указанной в заявке на
технологическое присоединение Заявителем (кВт).
2. Если при технологическом присоединении энергопринимающих
устройств Заявителя к одному источнику энергоснабжения предусматриваются
мероприятия «последней мили» согласно техническим условиям:
Робщ = Р + Рист
где:
Р = С1 * N
Рист = [С2,10* L2,10+C'2,04* Ьг,04]*кизм.ст.ВЛ + [С3,10* L3,10+Q3,04* ^3,04]*кизм.ст.КЛ
+ С4секц* N* кизм.ст.ТП + С4КТП* Ni* ^зм.ст.ТП
где:
N - объем максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое
присоединение Заявителем (кВт);
С1; С2,04; С2,10; С3,04; С3Д0; С4секц; С4КТП - стандартизированные тарифные
ставки в соответствии с приложением 1;
^^.ct.m - индекс изменения сметной стоимости по строительно-
монтажным работам воздушных линий для Вологодской области на квартал,
предшествующий кварталу, в котором рассчитывается плата за
технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001
года (ФЕР), рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках реализации
полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере
градостроительной деятельности по строке «воздушная прокладка кабеля с
алюминиевыми жилами»;
^^.ct.kh - индекс изменения сметной стоимости по строительно-
монтажным работам кабельных линий для Вологодской области на квартал,
предшествующий кварталу, в котором рассчитывается плата за
технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001
года (ФЕР), рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках реализации
полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере
градостроительной деятельности по строке «подземная прокладка кабеля с
алюминиевыми жилами»;
кизм.ст.ТП - индекс изменения сметной стоимости по строительно-
монтажным работам трансформаторных подстанций для Вологодской области
на квартал, предшествующий кварталу, в котором рассчитывается плата за
технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001
года (ФЕР), рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках реализации
полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере
градостроительной деятельности по строке «прочие объекты»;
L2,10 - суммарная протяженность воздушных линий напряжением до 6-
10кВ, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических
условий для технологического присоединения Заявителя (км);
L2,04 - суммарная протяженность воздушных линий напряжением до 1кВ,
строительство которых предусмотрено согласно выданных технических
условий для технологического присоединения Заявителя (км);
L3,10 - суммарная протяженность кабельных линий напряжением 6-10кВ,
строительство которых предусмотрено согласно выданных технических
условий для технологического присоединения Заявителя (км);
L3,04 - суммарная протяженность кабельных линий напряжением до 1кВ,
строительство которых предусмотрено согласно выданных технических
условий для технологического присоединения Заявителя (км).
3. В случае если Заявитель при технологическом присоединении
запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения
(технологическое присоединение к двум независимым источникам
энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение Робщ
определяется следующим образом:
Робщ = Р + (Рист1 + Рист2)
где:
Рист1 - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики,
определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения по
мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения на основании
выданных сетевой организацией технических условий;
Рист2 - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики,
определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения по
мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения на основании
выданных сетевой организацией технических условий.